СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВНЕПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ,

произошедшего в сетях и на энергооборудовании, принадлежащем (находящемся в управлении или ведении)

АО «Амурские коммунальные системы»

(наименование предприятия коммунальной энергетики)

Отчет за июль 2018 года

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Класс U кВ., оборудование | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Недоотпуск кВт*час | Причина | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северная Ф 17 | 10 | 01.07.2018 | 12:50 | 01.07.2018 | 13:53 | 524 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 2 | Новотроицкая Ф 1 | 10 | 01.07.2018 | 10:27 | 01.07.2018 | 22:45 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 3 | Северная сек. №2 | 10 | 01.07.2018 | 20:40 | 01.07.2018 | 20:52 | 498 | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 4 | Водозабор Ф 1 | 10 | 02.07.2018 | 17:33 | 02.07.2018 | 18:50 | 830 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 5 | Игнатьево Ф 15 | 10 | 02.07.2018 | 17:53 | 02.07.2018 | 22:10 |  | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 6 | Астрахановка Ф 9 | 10 | 03.07.2018 | 11:30 | 03.07.2018 | 12:48 | 630 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 7 | Чигири Ф 23 | 10 | 05.07.2018 | 15:08 | 05.07.2018 | 15:08 |  | Фидер ЦЭС | Включили в работу |
| 8 | Сетевая Ф20 | 10 | 05.07.2018 | 16:27 | 05.07.2018 | 17:34 | 730 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 9 | п/с "Астрахановка" | 35 | 05.07.2018 | 16:46 | 05.07.2018 | 16:48 |  | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 10 | Новая | 10 | 06.07.2018 | 20:25 | 06.07.2018 | 20:37 | 110 | Поочередное кратковременное (принудительное) отключение фидеров | Включили в работу |
| 11 | Новая Ф 10к | 10 | 06.07.2018 | 20:37 | 06.07.2018 | 21:12 | 1100 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 12 | Новая Ф 55к | 10 | 06.07.2018 | 21:28 | 06.07.2018 | 22:14 | 1250 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 13 | Западная Ф40 | 10 | 07.07.2018 | 1:27 | 07.07.2018 | 3:44 | 360 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 14 | Западная | 10 | 07.07.2018 | 1:58 | 07.07.2018 | 2:02 | 250 | Поочередное кратковременное (принудительное) отключение фидеров | Включили в работу |
| 15 | Западная Ф24 | 10 | 07.07.2018 | 1:27 | 07.07.2018 | 3:16 | 320 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 16 | Чигири Ф 9 | 10 | 07.07.2018 | 8:15 | 07.07.2018 | 9:20 | 847 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 17 | Игнатьево Ф 15 | 10 | 07.07.2018 | 15:51 | 07.07.2018 | 20:20 |  | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 18 | Игнатьево Ф 12 | 10 | 08.07.2018 | 16:20 | 08.07.2018 | 22:52 | 564 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 19 | Амур Ф 21 | 10 | 08.07.2018 | 4:34 | 08.07.2018 | 6:05 | 2205 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 20 | Амур Ф 19 | 10 | 08.07.2018 | 4:34 | 08.07.2018 | 7:28 | 4410 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 21 | Амур Ф 19 | 10 | 08.07.2018 | 7:29 | 08.07.2018 | 8:04 | 588 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 22 | Игнатьево Ф 15 | 10 | 10.07.2018 | 19:20 | 10.07.2018 | 20:20 |  | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 23 | Дачная Ф 13 | 10 | 10.07.2018 | 22:19 | 10.07.2018 | 22:22 |  | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 24 | Астрахановка Ф 9 | 10 | 10.07.2018 | 11:09 | 10.07.2018 | 12:42 | 907 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 25 | Астрахановка Ф 20 | 10 | 11.07.2018 | 12:27 | 11.07.2018 | 15:40 | 1050 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 26 | Северная Ф 36 | 10 | 11.07.2018 | 23:04 | 12.07.2018 | 0:03 | 840 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 27 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 12.07.2018 | 13:30 | 12.07.2018 | 21:50 |  | Ведомственный участок | Неисправность на ТП |
| 28 | ТП 92 | 0,4 | 12.07.2018 | 19:03 | 12.07.2018 | 21:34 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 29 | Западная Ф 4 | 10 | 14.07.2018 | 15:35 | 14.07.2018 | 16:48 | 980 | Механическое повреждение | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 30 | Северная Ф 28 | 10 | 14.07.2018 | 17:47 | 15.07.2018 | 10:40 | 1660 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 31 | Центральная Ф27 | 10 | 18.07.2018 | 20:33 | 18.07.2018 | 21:35 | 500 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 32 | Западная Ф 24 | 10 | 19.07.2018 | 11:02 | 19.07.2018 | 11:37 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 33 | Портовая Ф 25 | 10 | 19.07.2018 | 22:05 | 19.07.2018 | 22:08 | 10 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 34 | Игнатьево Ф 12 | 10 | 20.07.2018 | 15:19 | 20.07.2018 | 17:50 | 1600 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 35 | Центральная Ф 37 | 10 | 21.07.2018 | 13:28 | 21.07.2018 | 18:28 | 560 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 36 | Астрахановка Ф 26 | 10 | 22.07.2018 | 9:28 | 22.07.2018 | 11:48 | 970 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 37 | Сетевая Ф 21 | 10 | 22.07.2018 | 14:59 | 22.07.2018 | 16:21 | 1760 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 38 | Чигири Ф 9 | 10 | 22.07.2018 | 15:14 | 22.07.2018 | 16:08 | 870 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 39 | ПРП 1секц. | 10 | 23.07.2018 | 21:50 | 23.07.2018 | 22:22 |  | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 40 | Дачная, Игнатьево | 110 | 23.07.2018 | 23:00 | 23.07.2018 | 0:00 |  | Оперативные переключения в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 41 | Силикатная Ф 15 | 10 | 24.07.2018 | 11:54 | 24.07.2018 | 13:19 | 460 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 42 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 25.07.2018 | 4:45 | 25.07.2018 | 7:40 | 960 | Неблагоприятные погодные условия | Включили в работу |
| 43 | Силикатная Ф 13 | 10 | 25.07.2018 | 7:50 | 25.07.2018 | 8:15 | 350 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 44 | Западная Ф 4 | 10 | 27.07.2018 | 16:10 | 27.07.2018 | 16:41 | 442 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 45 | Силикатная Ф 13 | 10 | 29.07.2018 | 4:46 | 29.07.2018 | 12:38 | 840 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 46 | Северная Ф 17 | 10 | 30.07.2018 | 6:54 | 30.07.2018 | 17:54 | 420 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |