СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВНЕПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ,

произошедшего в сетях и на энергооборудовании, принадлежащем (находящемся в управлении или ведении)

АО «Амурские коммунальные системы»

(наименование предприятия коммунальной энергетики)

Отчет за июнь 2018 года

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Класс U кВ., оборудование | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Недоотпуск кВт*час | Причина | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП 61б | 10 | 01.06.2018 | 10:17 | 01.06.2018 | 10:18 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 2 | ТП 737 | 10 | 01.06.2018 | 13:40 | 01.06.2018 | 14:29 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 3 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 01.06.2018 | 20:56 | 01.06.2018 | 21:02 | 85 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 4 | Сетевая Ф 15 | 10 | 01.06.2018 | 21:02 | 02.06.2018 | 0:54 | 1103 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 5 | Северная Ф28 | 10 | 01.06.2018 | 21:02 | 02.06.2018 | 2:01 | 711 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 6 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 01.06.2018 | 21:10 | 01.06.2018 | 23:04 | 1627 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 7 | Центральная Ф35 | 10 | 01.06.2018 | 21:10 | 02.06.2018 | 3:53 | 5303 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 8 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 03.06.2018 | 17:37 | 03.06.2018 | 17:53 | 228 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 9 | Игнатьево Ф 12 | 10 | 03.06.2018 | 18:27 | 04.06.2018 | 0:40 |  | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 10 | Западная Ф 23 | 10 | 05.06.2018 | 13:35 | 05.06.2018 | 13:50 | 145 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 11 | Западная Ф 23 | 10 | 06.06.2018 | 12:17 | 06.06.2018 | 14:26 | 380 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 12 | Металлист Ф 24 | 10 | 07.06.2018 | 10:30 | 07.06.2018 | 11:11 | 30 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 13 | Западная Ф 26 | 10 | 10.06.2018 | 5:36 | 10.06.2018 | 6:18 | 280 | Неблагоприятные природные условия (дождь) | Неисправный участок выведен из работы до устранения неисправности |
| 14 | Западная Ф 28 | 10 | 10.06.2018 | 5:36 | 10.06.2018 | 7:12 | 1500 | Неблагоприятные природные условия (дождь) | Неисправный участок выведен из работы до устранения неисправности |
| 15 | Астрахановка Ф 10 | 10 | 10.06.2018 | 12:21 | 10.06.2018 | 18:02 | 1080 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 16 | ТП 35 | 0,4 | 12.06.2018 | 8:40 | 12.06.2018 | 9:07 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 17 | ТП 103в | 10 | 13.06.2018 | 16:55 | 13.06.2018 | 20:00 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 18 | Зейская Ф 11 | 10 | 14.06.2018 | 5:35 | 14.06.2018 | 6:35 | 571 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 19 | ПРП Ф 14 | 10 | 14.06.2018 | 7:13 | 14.06.2018 | 7:30 | 202 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 20 | Западная Ф11 | 10 | 14.06.2018 | 8:53 | 14.06.2018 | 11:58 | 1100 | Неблагоприятные природные условия (дождь) | Неисправный участок выведен из работы до устранения неисправности |
| 21 | Западная Ф 19 | 10 | 14.06.2018 | 11:29 | 14.06.2018 | 13:43 | 680 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 22 | Западная Ф 6 | 10 | 14.06.2018 | 11:29 | 14.06.2018 | 13:29 | 110 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 23 | Зейская Ф11 | 10 | 16.06.2018 | 6:48 | 17.06.2018 | 17:23 |  | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 24 | ТП 209 | 10 | 16.06.2018 | 9:03 | 16.06.2018 | 12:50 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 25 | Новая Ф 55к | 10 | 16.06.2018 | 12:06 | 16.06.2018 | 12:45 | 251 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 26 | Кооперативная Ф 4 | 10 | 16.06.2018 | 13:15 | 16.06.2018 | 13:20 |  | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 27 | Западная Ф4 | 10 | 16.06.2018 | 14:19 | 16.06.2018 | 17:21 | 1731 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 28 | Центральная Ф13 | 10 | 16.06.2018 | 16:11 | 16.06.2018 | 18:07 | 1379 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 29 | Центральная Ф 5 | 10 | 16.06.2018 | 16:11 | 17.06.2018 | 3:33 | 811 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 30 | Астрахановка Ф 18 | 10 | 16.06.2018 | 16:22 | 16.06.2018 | 17:10 | 228 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 31 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 16.06.2018 | 16:22 | 17.06.2018 | 10:46 | 15756 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 32 | Сетевая Ф 30 | 0,4 | 16.06.2018 | 17:56 | 16.06.2018 | 0:24 | 6552 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 33 | Сетевая Ф 21 | 0,4 | 16.06.2018 | 17:56 | 17.06.2018 | 0:42 | 11878 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 34 | Сетевая Ф 16 | 10 | 16.06.2018 | 17:56 | 17.06.2018 | 0:49 | 9823 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 35 | Сетевая Ф 23 | 10 | 16.06.2018 | 17:56 | 17.06.2018 | 2:22 | 4570 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 36 | Новая Ф 20к | 10 | 17.06.2018 | 2:20 | 17.06.2018 | 3:40 | 980 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 37 | Астрахановка Ф 20 | 10 | 17.06.2018 | 15:39 | 17.06.2018 | 19:58 | 1470 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 38 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 18.06.2018 | 15:01 | 18.06.2018 | 15:43 | 650 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 39 | ТП 28-17 | 10 | 18.06.2018 | 14:20 | 18.06.2018 | 17:56 | 280 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 40 | ТП 79 | 10 | 20.06.2018 | 5:50 | 20.06.2018 | 6:10 | 10 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 41 | ТП 442 | 10 | 20.06.2018 | 20:52 | 20.06.2018 | 21:46 | 115 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 42 | Центральная Ф 35 | 10 | 21.06.2018 | 19:12 | 21.06.2018 | 21:52 | 2975 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 43 | Зейская Ф 21 | 10 | 21.06.2018 | 20:30 | 21.06.2018 | 21:45 | 490 | Самопроизвольное отключение аппарата | Включили в работу |
| 44 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 22.06.2018 | 15:08 | 22.06.2018 | 15:22 | 200 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 45 | Западная Ф 12 | 10 | 23.06.2018 | 15:15 | 23.06.2018 | 16:00 | 670 | Механическое повреждение в результате несоблюдения охранной зоны | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 46 | Астрахановка Ф 10 | 10 | 26.06.2018 | 8:28 | 26.06.2018 | 10:55 | 980 | Неисправность на ведомственном участке | Включили в работу |
| 47 | ТП 79 | 10 | 28.06.2018 | 17:00 | 28.06.2018 | 19:00 |  | Неисправность на ведомственном участке | Включили в работу |
| 48 | Металлист Ф 27 | 10 | 28.06.2018 | 17:30 | 28.06.2018 | 18:12 | 249 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 49 | Сетевая Ф 29 | 10 | 29.06.2018 | 19:48 | 29.06.2018 | 21:14 | 1100 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 50 | Силикатная Ф 15 | 10 | 29.06.2018 | 21:22 | 29.06.2018 | 23:59 | 430 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 51 | ТП 305 | 10 | 30.06.2018 | 9:05 | 30.06.2018 | 9:40 |  | Самопроизвольное отключение аппарата | Включили в работу |
| 52 | Портовая Ф20 | 10 | 30.06.2018 | 16:23 | 30.06.2018 | 16:06 | 13539 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 53 | Игнатьево Ф 12 | 10 | 30.06.2018 | 19:10 | 30.06.2018 | 21:43 |  | Неисправность на ведомственном участке | Включили в работу |