## ф.1.1ПоказНадПп
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
АО "АКС"
№ |  |  |  | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4
1 |  |  |  | данные журнала технологических нарушений | 5.75 | 129956
2 |  |  |  | данные журнала технологических нарушений | 52.182 | 129970
3 |  |  |  | данные журнала технологических нарушений | 41.25 | 129968
4 |  |  |  | данные журнала технологических нарушений | 21.783 | 129981
5 |  |  |  | данные журнала технологических нарушений | 30.998 | 129977
6 |  |  |  | данные журнала технологических нарушений | 176.546 | 129958
7 |  |  |  | данные журнала технологических нарушений | 131.483 | 129954
8 |  |  |  | данные журнала технологических нарушений | 76.183 | 129979
9 |  |  |  | данные журнала технологических нарушений | 119.797 | 129962
10 |  |  |  | данные журнала технологических нарушений | 58.466 | 129936
11 |  |  |  | данные журнала технологических нарушений | 17.447 | 129982
12 |  |  |  | данные журнала технологических нарушений | 28.784 | 129979
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
0

## ф.1.2ПоказНадПп
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ОАО "Амурские коммунальные системы"
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2015 | г. число точек присоединения |  | 129982
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 760.669
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.0058521
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)

## ф.2.1ИндИнф(Ин)
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
АО "АКС" г. Благовещенск
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  |  |  |  | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
[5 empty] | факти-ческое (Ф) 2018 год | плановое (П) 2018 год
1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  |  | - | - | - | -
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  |  | 7 | 7 | 100 | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  |  | 83 | 83 | 100 | прямая | 2
| территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | [7 empty] | 3
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  |  | 5 | 5 | 100
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  |  | 1 | 1 | 100
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  |  | 67 | 67 | 100
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  |  | 10 | 10 | 100
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  |  | - | - | - | -
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | [7 empty] | 3
| 2.2. Наличие информационно- |  |  |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | [7 empty] | 3
| 2.3. Наличие системы |  |  |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | [7 empty] | 3
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  | 0 | 100 | 100 | обратная | 2 | Если показатели в гр.2,3 стоят "0", то самостоятельно ставим в гр.4 "100", т.к. на "0" не делится (не берется формула)
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  |  | - | - | - | -
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  | 0 | 0 | 120 | обратная | 2
| 6.2. Количество обращенийпотребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  | 0 | 0 | 120 | обратная | 2
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  |  | - | - | - | - | 2
|  | (должность) | [5 empty] | (подпись)

## ф.2.2ИндИспол(Ис)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
АО "АКС" г. Благовещенск
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) 2018 год |  | плановое (П) 2018 год
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, |  |  | - |  | - | - | -
в том числе, по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченноетерриториальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 1.2. Среднее время, необходимое дляоборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  |  | - |  | - | 98.2529 | обратная | 0.5
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 11.81 |  | 12.02 | 98.2529 | - | 0.5
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 0 |  | 0 | 100 | -
| 1.3. Количество случаев отказа отзаключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | 1 |  | 1 | 100 |  | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энерги, процентов от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 120 | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | - |  | - | - | -
в том числе, по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 0.75
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | [6 empty] | обратная | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  |  | - |  | - | - | - | 0.575
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## ф.2.3ИндРезульт(Рс)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
АО "Амурские коммунальные системы" г. Благовещенск
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) 2018 год |  | плановое (П) 2018 год
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  |  | 3.88 |  | 7 | 55.4286 | обратная | 1
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  |  | - |  | - | 120 | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 50 |  | 0 | 120 | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 |  | - | -
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 |  | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  |  | - |  | - | - | - | 1.9091
| (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## ф.3.1 ЗаявТП
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
|  |  |  | в период | 2018 года
АО "Амурские коммунальные системы" г. Благовещенск
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Наименование |  |  |  |  | Число, шт.
1 | 2 |  |  |  |  | 3
1 |  | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 2532
2 |  | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нсзаяв тпр) |  |  |  | 536
4 |  | max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  |  |  | 1996
5 |  | Пзаяв_тпр |  |  |  | 1.2685

## ф. 3.2 ДогТп
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
|  |  | в период | 2018 года
АО "Амурские коммунальные системы" г. Благовещенск
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Наименование |  |  |  | Число, шт.
1 | 2 |  |  |  | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт.(Nсд_тпр) |  |  |  | 1780
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым именется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт.(Nнссд_тпр) |  |  |  | 154
4 | max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  |  |  | 1626
5 | Пнс_тпр |  |  |  | 1.0947

## ф. 3.3 Показ.техприс.(Птпр)
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации,
АО "Амурские коммунальные системы" г. Благовещенск
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 2
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт.(Nочз_тпр) | 253.2
4 | max (1, Nочз_тпр - Nн_тпр) | 251.2
5 | Пнпа_тпр | 1.008
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети, Птпр |  | 1.1469

## ф.4.1 Достижение НиК
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг АО "Амурские коммунальные системы" за 2018 год
Показатель |  | № формулы Методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 1 | 0.0058521
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр |  | 2.1 | 1.1469
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо |  | 3.1 | 0.98432
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | 4 | 0.009
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | 4 | 0.8975
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | 4 | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 5.1 Методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (территориальной сетевой организации) |  | п. 5.1 Методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (территориальной сетевой организации) |  | п. 5.1 Методических указаний | 0
Проверка Пппл на равенство нулю |  |  | 10
Проверка Пп на равенство нулю |  |  | 10
0.9843

## ф.4.2 Обобщ.показатель
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Показатель |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  | - | 0.65
2. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 |  |  | - | 0.25
3. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 |  |  | - | 0.1
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п.п. 5.1 | 1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | п.п. 5.1 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | п.п. 5.1 | 0
7. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | п.п. 5.1 | 0.65
| (должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ф.8.1 Журнал учета
Приложение 14 к Приказу
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации 2018 года
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 026в | 0.4 | 2018-01-07 19:50 | 2018-01-07 21:10 | В | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 269.5054 |  | №1 2018.01.09 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 026в | 10 | 2018-01-09 14:25 | 2018-01-09 15:30 | П | 1.083 | ТП | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 218.9731 |  |  |  |  | 1
3 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 13б | 10 | 2018-01-10 09:10 | 2018-01-10 13:40 | П | 4.5 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 428.6673 |  |  |  |  | 1
4 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 333 | 10 | 2018-01-10 14:00 | 2018-01-10 15:45 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 116 | 0 | 7 | 109 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 496.0097 |  |  |  |  | 1
5 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 113а | 10 | 2018-01-11 14:26 | 2018-01-11 15:35 | П | 1.15 | ТП | 0 | 0 | 67 | 0 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 230.1994 |  |  |  |  | 1
6 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 104 | 0.4 | 2018-01-12 13:10 | 2018-01-12 14:30 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 102.0341 |  |  |  |  | 1
7 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 014а | 10 | 2018-01-12 13:33 | 2018-01-12 14:30 | П | 0.95 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52.4492 |  |  |  |  | 1
8 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 184 | 0.4 | 2018-01-12 15:04 | 2018-01-12 16:30 | П | 1.433 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 133.6641 |  |  |  |  | 1
9 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 245а | 0.4 | 2018-01-15 09:27 | 2018-01-15 11:14 | П | 1.783 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51.3308 |  |  |  |  | 1
10 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 167а | 0.4 | 2018-01-15 13:00 | 2018-01-15 13:54 | П | 0.9 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11.8391 |  |  |  |  | 1
11 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 36м | 10 | 2018-01-15 14:26 | 2018-01-15 15:46 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 168.5054 |  |  |  |  | 1
12 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 384 | 0.4 | 2018-01-16 09:12 | 2018-01-16 09:48 | П | 0.6 | ТП | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 52.8452 |  |  |  |  | 1
13 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | РУ | ТП 505а | 0.4 | 2018-01-16 14:23 | 2018-01-16 14:48 | П | 0.417 | РУ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 64.1739 |  |  |  |  | 1
14 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 433 | 10 | 2018-01-16 14:03 | 2018-01-16 15:38 | П | 1.583 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 270.1073 |  |  |  |  | 1
15 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 48 | 0.4 | 2018-01-17 08:57 | 2018-01-17 09:55 | П | 0.967 | ТП | 0 | 0 | 34 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 64.0118 |  |  |  |  | 1
16 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 49а | 0.4 | 2018-01-17 10:15 | 2018-01-17 11:25 | П | 1.167 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 90.9138 |  |  |  |  | 1
17 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 192б | 0.4 | 2018-01-17 13:05 | 2018-01-17 15:20 | П | 2.25 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 173.4375 |  |  |  |  | 1
18 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 53а | 10 | 2018-01-17 14:15 | 2018-01-17 15:40 | П | 1.417 | ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 333.962 |  |  |  |  | 1
19 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 185 | 0.4 | 2018-01-17 15:50 | 2018-01-17 17:15 | П | 1.417 | ТП | 0 | 0 | 152 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 209.5486 |  |  |  |  | 1
20 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | ПС "Амур" ( Ф № 1а, 5, 8, 10, 12, 3) | 10 | 2018-01-17 16:43 | 2018-01-17 17:00 | В | 0.283 | ПС | 0 | 0 | 776 | 0 | 35 | 741 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 1275.6306 |  | №3 2018.01.18 | 3.4.13 | 4.21 | 1
21 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф №7 ПС "Амур" ( ТП 33а, 33, 31а, 37, 41а, 34 (секц. 2)) | 10 | 2018-01-17 17:00 | 2018-01-17 17:40 | В | 0.667 | КЛ | 0 | 0 | 118 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | 404.9176 |  | №4 2018.01.18 | 3.4.13 | 4.12 | 1
22 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 351 | 10 | 2018-01-18 14:20 | 2018-01-18 15:45 | П | 1.417 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 368.8836 |  |  |  |  | 1
23 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 44а | 0.4 | 2018-01-19 08:20 | 2018-01-19 09:52 | П | 1.533 | ТП | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 42.2079 |  |  |  |  | 1
24 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 51а | 10 | 2018-01-19 09:07 | 2018-01-19 11:32 | П | 2.417 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20.2298 |  |  |  |  | 1
25 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 9б в стор. ул. Амурская | 0.4 | 2018-01-19 08:30 | 2018-01-19 11:10 | П | 2.667 | ВЛ | 0 | 0 | 114 | 0 | 7 | 107 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 361.5986 |  |  |  |  | 1
26 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 46б | 0.4 | 2018-01-19 13:00 | 2018-01-19 14:15 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23.8491 |  |  |  |  | 1
27 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 9б в стор. ул. Амурская | 0.4 | 2018-01-22 08:40 | 2018-01-22 15:54 | П | 7.233 | ВЛ | 0 | 0 | 114 | 0 | 7 | 107 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 980.8361 |  |  |  |  | 1
28 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 20а | 10 | 2018-01-22 14:14 | 2018-01-22 15:47 | П | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20.3042 |  |  |  |  | 1
29 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 479 | 10 | 2018-01-23 14:25 | 2018-01-23 15:42 | П | 1.283 | КЛ | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 645.3856 |  |  |  |  | 1
30 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 03а | 0.4 | 2018-01-24 14:18 | 2018-01-24 15:35 | П | 1.283 | ТП | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 261.0755 |  |  |  |  | 1
31 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 209 в стор. ул. Свободная | 0.4 | 2018-01-24 12:42 | 2018-01-24 16:10 | В | 3.467 | ВЛ | 0 | 0 | 201 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 1750.8065 |  | №5 2018.01.25 | 3.4.13 | 4.12 | 1
32 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 324 в стор. ул. Тополиная | 0.4 | 2018-01-25 08:30 | 2018-01-25 15:15 | П | 6.75 | ВЛ | 0 | 0 | 236 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 1557.2903 |  |  |  |  | 1
33 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 8-ВРУ ул. Ленина,211/1 | 0.4 | 2018-01-25 09:13 | 2018-01-25 10:15 | П | 1.033 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.975 |  |  |  |  | 1
34 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 58-ВРУ ул. Театральная,42,42/2 | 0.4 | 2018-01-25 13:45 | 2018-01-25 15:30 | П | 1.75 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69.4802 |  |  |  |  | 1
35 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 38а - Зейская,209 | 0.4 | 2018-01-26 08:40 | 2018-01-26 10:45 | П | 2.083 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.6093 |  |  |  |  | 1
36 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 22 | 10 | 2018-01-26 08:30 | 2018-01-26 11:00 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 226.9388 |  |  |  |  | 1
37 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 430, 016, 055, 020в, 020а, 28-24, 28-16, 28-11, 28-12, 28-13, 28-14, 28-15, 28-19, 28-27, 28-06, 28-01, 28-32 | 10 | 2018-01-29 11:20 | 2018-01-29 11:55 | В | 0.583 | ПС | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 48 | 641 | 0 | 926.1499 |  | №6 2018.01.29 | 3.4.12 | 4.20 | 0
38 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 428 | 0.4 | 2018-01-30 09:16 | 2018-01-30 09:48 | П | 0.533 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 28.4516 |  |  |  |  | 1
39 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 58-ВРУ ул. Театральная,44, ул. Кузнечная, 25 | 0.4 | 2018-01-30 08:05 | 2018-01-30 10:45 | П | 2.667 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95.0143 |  |  |  |  | 1
40 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 324 в стор. ул. Тополиная | 0.4 | 2018-01-30 08:20 | 2018-01-30 13:06 | П | 4.767 | ВЛ | 0 | 0 | 236 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 1099.7161 |  |  |  |  | 1
41 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 294а | 10 | 2018-01-30 14:15 | 2018-01-30 15:31 | П | 1.267 | ТП | 0 | 0 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 127.0038 |  |  |  |  | 1
42 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 9 | 0.4 | 2018-01-31 09:05 | 2018-01-31 10:51 | П | 1.767 | ТП | 0 | 0 | 158 | 0 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 265.9831 |  |  |  |  | 1
43 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 35 | 0.4 | 2018-01-31 09:39 | 2018-01-31 11:46 | П | 2.117 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 306.2709 |  |  |  |  | 1
44 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 209 в стор. ул. Свободная, ул. Ломоносова, ул. Кузнечная | 0.4 | 2018-01-31 09:00 | 2018-01-31 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 201 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 1010.0806 |  |  |  |  | 1
45 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 51-ВРУ ул. Горького, 136 | 0.4 | 2018-01-31 09:00 | 2018-01-31 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.5914 |  |  |  |  | 1
46 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 54 | 10 | 2018-01-31 14:15 | 2018-01-31 15:40 | П | 1.417 | ТП | 0 | 0 | 45 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 176.2588 |  |  |  |  | 1
47 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 12м-ВРУ ул. Воронкова,22 | 0.4 | 2018-01-31 13:21 | 2018-01-31 15:25 | П | 2.067 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.3333 |  |  |  |  | 1
48 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 14м- ВРУ ул. Интститутская, 13 | 0.4 | 2018-02-01 08:10 | 2018-02-01 11:00 | П | 2.833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102.5255 |  |  |  |  | 1
49 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 14м- ВРУ ул. Студенческая, 28/1 | 0.4 | 2018-02-01 11:10 | 2018-02-01 13:44 | П | 2.567 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.5446 |  |  |  |  | 1
50 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Г. Благовещенск, ТП 72а | 10 | 2018-02-01 14:12 | 2018-02-01 15:30 | П | 1.3 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 152.2276 |  |  |  |  | 1
51 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 296 | 10 | 2018-02-02 09:05 | 2018-02-02 10:37 | П | 1.533 | ТП | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 350.0019 |  |  |  |  | 1
52 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 380а | 0.4 | 2018-02-02 08:35 | 2018-02-02 09:57 | П | 1.367 | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50.9047 |  |  |  |  | 1
53 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 23 | 0.4 | 2018-02-02 08:20 | 2018-02-02 09:55 | П | 1.583 | ТП | 0 | 0 | 54 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 276.164 |  |  |  |  | 1
54 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 8 | 10 | 2018-02-02 14:15 | 2018-02-02 15:30 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 188.204 |  |  |  |  | 1
55 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 735 | 10 | 2018-02-05 09:13 | 2018-02-05 10:45 | П | 1.533 | ТП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 193.7565 |  |  |  |  | 1
56 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 209 в стор. ул. Свободная | 0.4 | 2018-02-05 08:30 | 2018-02-05 16:00 | П | 7.5 | ВЛ | 0 | 0 | 201 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 3113.9315 |  |  |  |  | 1
57 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 63 | 10 | 2018-02-05 14:14 | 2018-02-05 15:40 | П | 1.433 | ТП | 0 | 0 | 59 | 0 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 244.3814 |  |  |  |  | 1
58 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 14м-ВРУ ул. Институтская,13 | 0.4 | 2018-02-06 08:50 | 2018-02-06 15:35 | П | 6.75 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244.252 |  |  |  |  | 1
59 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" ( ЦРП 1 секц, ТП 013е, 013д, 362, 014д, 014а, 423, 416) | 10 | 2018-02-06 11:10 | 2018-02-06 12:27 | В | 1.283 | КЛ | 0 | 0 | 103 | 0 | 20 | 83 | 0 | 0 | 7 | 96 | 0 | 812.2293 |  | №7 2018.02.07 | 3.4.13 | 4.12 | 1
60 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" ( ТП 054) | 10 | 2018-02-06 11:10 | 2018-02-07 00:03 | В | 12.883 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.2959 |  | №7 2018.02.07 | 3.4.13 | 4.12 | 1
61 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 86а | 10 | 2018-02-06 14:19 | 2018-02-06 15:41 | П | 1.367 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 217.052 |  |  |  |  | 1
62 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | РП | РП 2 | 10 | 2018-02-06 19:55 | 2018-02-06 20:54 | В | 0.983 | РП | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 69.0593 |  | №8 2018.02.07 | 3.4.12 | 4.20 | 0
63 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 250 в стор. ул. Лазо | 0.4 | 2018-02-07 08:37 | 2018-02-07 15:11 | П | 6.567 | ВЛ | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 995.5561 |  |  |  |  | 1
64 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 62 | 10 | 2018-02-07 14:09 | 2018-02-07 15:32 | П | 1.383 | ТП | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 236.6857 |  |  |  |  | 1
65 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 93 | 10 | 2018-02-08 14:06 | 2018-02-08 15:30 | П | 1.4 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 111.4712 |  |  |  |  | 1
66 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 184) | 10 | 2018-02-08 17:50 | 2018-02-08 18:22 | В | 0.533 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 89.8659 |  | №9 2018.02.09 | 3.4.13 | 4.12 | 1
67 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 34а,29а) | 10 | 2018-02-08 17:50 | 2018-02-08 18:31 | В | 0.683 | КЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 199.4525 |  | №9 2018.02.09 | 3.4.13 | 4.12 | 1
68 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 191а, 191б) | 10 | 2018-02-08 17:50 | 2018-02-08 18:42 | В | 0.867 | КЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 148.0579 |  | №9 2018.02.09 | 3.4.13 | 4.12 | 1
69 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 39а, 168, 168а) | 10 | 2018-02-08 17:50 | 2018-02-08 18:50 | В | 1 | КЛ | 0 | 0 | 96 | 0 | 7 | 89 | 0 | 0 | 7 | 89 | 0 | 388.4946 |  | №9 2018.02.09 | 3.4.13 | 4.12 | 1
70 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 35б, 29) | 10 | 2018-02-08 17:50 | 2018-02-08 19:12 | В | 1.367 | КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 56 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 274.0552 |  | №9 2018.02.09 | 3.4.13 | 4.12 | 1
71 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 169, 161а, 160а) | 10 | 2018-02-08 17:50 | 2018-02-08 19:16 | В | 1.433 | КЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 545.8727 |  | №9 2018.02.09 | 3.4.13 | 4.12 | 1
72 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 179- ВРУ ул. 50 лет Октября, 62 | 0.4 | 2018-02-09 08:30 | 2018-02-09 12:00 | П | 3.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.461 |  |  |  |  | 1
73 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 98 | 10 | 2018-02-09 13:58 | 2018-02-09 15:50 | П | 1.867 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 249.2677 |  |  |  |  | 1
74 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 12, 15 ПС "Игнатьево" (ТП 369, 10, 24, ЦРП, ТП 1, 8, 14, 23, 14а, 8а ) | 10 | 2018-02-09 16:39 | 2018-02-09 16:43 | В | 0.067 | ПС | 0 | 0 | 281 | 0 | 14 | 267 | 0 | 0 | 20 | 261 | 0 | 28.3893 |  | №10 2018.02.12 | 3.4.12 | 4.20 | 0
75 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 97 | 10 | 2018-02-12 14:21 | 2018-02-12 15:41 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 230.5842 |  |  |  |  | 1
76 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 138 | 0.4 | 2018-02-13 09:14 | 2018-02-13 11:50 | П | 2.6 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 633.8199 |  |  |  |  | 1
77 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 209 | 10 | 2018-02-13 14:07 | 2018-02-13 15:42 | П | 1.583 | ТП | 0 | 0 | 201 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 657.3855 |  |  |  |  | 1
78 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 55 (ул. Горького, 118) | 0.4 | 2018-02-13 15:10 | 2018-02-13 16:26 | П | 1.267 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.2822 |  |  |  |  | 1
79 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 324 | 0.4 | 2018-02-14 09:16 | 2018-02-14 10:45 | П | 1.483 | ВЛ | 0 | 0 | 236 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 309.1015 |  |  |  |  | 1
80 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 13а | 10 | 2018-02-14 14:27 | 2018-02-14 15:25 | П | 0.967 | ТП | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 94.0512 |  |  |  |  | 1
81 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" |  | МКЖД ул. 50 лет Октября, 4 | 0.4 | 2018-02-15 09:06 | 2018-02-15 09:57 | П | 0.85 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.955 |  |  |  |  | 1
82 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 013 | 0.4 | 2018-02-15 14:02 | 2018-02-15 15:35 | П | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 194.6417 |  |  |  |  | 1
83 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 22 | 10 | 2018-02-16 09:34 | 2018-02-16 12:50 | П | 3.267 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 254.4619 |  |  |  |  | 1
84 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 76 | 10 | 2018-02-16 09:20 | 2018-02-16 10:40 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 285.0018 |  |  |  |  | 1
85 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" |  | МКЖД ул. Комсомольская,49 | 0.4 | 2018-02-16 09:18 | 2018-02-16 14:30 | П | 5.2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 269.8339 |  |  |  |  | 1
86 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" |  | МКЖД ул. Островского, 39 | 0.4 | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 12:25 | П | 3.417 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.6631 |  |  |  |  | 1
87 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 182 | 10 | 2018-02-16 14:11 | 2018-02-16 15:17 | П | 1.1 | ТП | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 197.7605 |  |  |  |  | 1
88 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" |  | МКЖД ул. Лазо,65 | 0.4 | 2018-02-16 14:01 | 2018-02-16 15:10 | П | 1.15 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6224 |  |  |  |  | 1
89 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 37 | 10 | 2018-02-19 14:15 | 2018-02-19 15:41 | П | 1.433 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 147.4561 |  |  |  |  | 1
90 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" |  | МКЖД ул. Трудовая,25 | 0.4 | 2018-02-20 09:42 | 2018-02-20 10:17 | П | 0.583 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.755 |  |  |  |  | 1
91 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 333 | 0.4 | 2018-02-20 09:15 | 2018-02-20 10:33 | П | 1.3 | ТП | 0 | 0 | 116 | 0 | 7 | 109 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 322.4367 |  |  |  |  | 1
92 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 157 | 10 | 2018-02-20 14:10 | 2018-02-20 15:50 | П | 1.667 | ТП | 0 | 0 | 86 | 0 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 465.2957 |  |  |  |  | 1
93 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 172 | 10 | 2018-02-21 09:40 | 2018-02-21 11:00 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 49 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 116.8459 |  |  |  |  | 1
94 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 80 | 10 | 2018-02-21 14:05 | 2018-02-21 15:33 | П | 1.467 | ТП | 0 | 0 | 46 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 139.5522 |  |  |  |  | 1
95 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Амур" (ТП 41б, 184, 191а, 191б, 169, 161а, 161) | 10 | 2018-02-21 16:13 | 2018-02-21 16:39 | В | 0.433 | КЛ | 0 | 0 | 130 | 0 | 15 | 115 | 0 | 0 | 9 | 121 | 0 | 356.1342 |  | №11 2018.02.22 | 3.4.13 | 4.12 | 1
96 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Амур" (ТП 160а) | 10 | 2018-02-21 16:13 | 2018-02-21 16:50 | В | 0.617 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97.062 |  | №11 2018.02.22 | 3.4.13 | 4.12 | 1
97 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Амур" (ТП 46б, 44, 44а, 44г, 47а, 45) | 10 | 2018-02-21 16:13 | 2018-02-21 17:26 | В | 1.217 | КЛ | 0 | 0 | 149 | 0 | 17 | 132 | 0 | 0 | 11 | 138 | 0 | 842.0772 |  | №11 2018.02.22 | 3.4.13 | 4.12 | 1
98 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 390 | 10 | 2018-02-22 09:10 | 2018-02-22 10:53 | П | 1.717 | ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 242.3753 |  |  |  |  | 1
99 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 37 ПС "Центральная" (ТП 380а, 384а, 384) | 10 | 2018-02-22 10:05 | 2018-02-22 10:07 | В | 0.033 | ПС | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 11 | 152 | 0 | 6.9439 |  | №12 2018.02.26 | 3.4.12 | 4.21 | 0
100 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 717 | 10 | 2018-02-22 19:50 | 2018-02-22 20:50 | В | 1 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86.8965 |  | №13 2018.02.26 | 3.4.13 | 4.16 | 1
101 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 326, 328, 328а, 337, 346, 341) | 10 | 2018-02-26 13:42 | 2018-02-26 14:15 | В | 0.55 | КЛ | 0 | 0 | 330 | 0 | 29 | 301 | 0 | 0 | 23 | 307 | 0 | 328.0987 |  | №14 2018.02.27 | 3.4.13 | 4.12 | 1
102 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 333, 312а, 324, 306) | 10 | 2018-02-26 13:42 | 2018-02-26 14:20 | В | 0.633 | КЛ | 0 | 0 | 375 | 0 | 10 | 365 | 0 | 0 | 26 | 349 | 0 | 364.8451 |  | №14 2018.02.27 | 3.4.13 | 4.12 | 1
103 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 312, 305, 299, 294а) | 10 | 2018-02-26 13:42 | 2018-02-26 18:47 | В | 5.083 | КЛ | 0 | 0 | 407 | 0 | 7 | 400 | 0 | 0 | 29 | 378 | 0 | 3367.2437 |  | №14 2018.02.27 | 3.4.13 | 4.12 | 1
104 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 013е, 013д, 014а, ЦРП 1 секц, 362, 014д) | 10 | 2018-02-26 22:47 | 2018-02-26 23:14 | В | 0.45 | КЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 284.8077 |  | №15 2018.02.27 | 3.4.13 | 4.12 | 1
105 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 423) | 10 | 2018-02-26 22:47 | 2018-02-26 23:19 | В | 0.533 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.6122 |  | №15 2018.02.27 | 3.4.13 | 4.12 | 1
106 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 416) | 10 | 2018-02-26 22:47 | 2018-02-26 23:24 | В | 0.617 | КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 243.1192 |  | №15 2018.02.27 | 3.4.13 | 4.12 | 1
107 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 054) | 10 | 2018-02-26 22:47 | 2018-02-27 17:31 | В | 18.733 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128.3888 |  | №15 2018.02.27 | 3.4.13 | 4.12 | 1
108 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 12м (ТП 13м, 47м) | 10 | 2018-02-27 14:20 | 2018-02-27 15:06 | П | 0.767 | ТП | 0 | 0 | 101 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 397.8031 | ООО "ПЗЭС" |  |  |  | 1
109 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 80а | 10 | 2018-02-28 14:16 | 2018-02-28 16:14 | П | 1.967 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 400.6237 |  |  |  |  | 1
110 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Сетевая" (ТП 48а, 44в, 48,51б) | 10 | 2018-02-28 19:30 | 2018-02-28 20:31 | В | 1.017 | КЛ | 0 | 0 | 152 | 0 | 21 | 131 | 0 | 0 | 12 | 140 | 0 | 529.8869 |  | №16 2018.03.01 | 3.4.13 | 4.12 | 1
111 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Сетевая" (ТП 198, 192а, 192) | 10 | 2018-02-28 19:30 | 2018-02-28 20:45 | В | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 171 | 0 | 15 | 156 | 0 | 0 | 12 | 159 | 0 | 462.8999 |  | №16 2018.03.01 | 3.4.13 | 4.12 | 1
112 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 51б | 10 | 2018-03-01 14:08 | 2018-03-01 15:20 | П | 1.2 | ТП | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 65.75 |  |  |  |  | 1
113 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 33 ПС "Зейская" (РП 5) | 10 | 2018-03-01 17:58 | 2018-03-01 18:49 | В | 0.85 | КЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 69.9194 |  | №17 2018.03.02 | 3.4.14 |  | 1
114 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 33 ПС "Зейская" (ТП 101, 100, 100а, 99) | 10 | 2018-03-01 17:58 | 2018-03-01 18:56 | В | 0.967 | КЛ | 0 | 0 | 101 | 0 | 3 | 98 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 392.238 |  | №17 2018.03.02 | 3.4.14 |  | 1
115 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 4м | 10 | 2018-03-02 09:07 | 2018-03-02 10:56 | П | 1.817 | ТП | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 406.0543 |  |  |  |  | 1
116 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 362а | 10 | 2018-03-05 14:07 | 2018-03-05 15:30 | П | 1.383 | ТП | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 249.5057 |  |  |  |  | 1
117 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 87-ВРУ ул. Амурская,32 | 0.4 | 2018-03-06 09:10 | 2018-03-06 10:45 | П | 1.583 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.8213 |  |  |  |  | 1
118 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 91 в стор. ул. Партизанской | 0.4 | 2018-03-06 08:50 | 2018-03-06 11:05 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 438.7833 |  |  |  |  | 1
119 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 223 | 10 | 2018-03-06 14:15 | 2018-03-06 15:55 | П | 1.667 | ТП | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 359.7686 |  |  |  |  | 1
120 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 179 - ВРУ ул. Пионерская, 71/3 | 0.4 | 2018-03-07 08:34 | 2018-03-07 10:28 | П | 1.9 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7742 |  |  |  |  | 1
121 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 380 | 0.4 | 2018-03-12 13:56 | 2018-03-12 15:25 | П | 1.483 | ТП | 0 | 0 | 124 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 75.3057 |  |  |  |  | 1
122 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Новая" (РП 6 2с, ТП 42м, 48м, 54м, 31м, РП 12 1с, 28м, 39м, РП 1, 40м) | 10 | 2018-03-12 09:28 | 2018-03-12 10:03 | В | 0.583 | ПС | 0 | 0 | 210 | 0 | 93 | 116 | 0 | 0 | 15 | 194 | 1 | 819.3301 | ООО "ПЗЭС" | №18 2018.03.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
123 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 192а | 10 | 2018-03-13 14:00 | 2018-03-13 15:40 | П | 1.667 | ТП | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 219.9075 |  |  |  |  | 1
124 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 121 в стор. ул. Артиллерийской, Новой | 0.4 | 2018-03-14 09:05 | 2018-03-14 10:50 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 206.246 |  |  |  |  | 1
125 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 428б | 10 | 2018-03-14 14:48 | 2018-03-14 15:55 | П | 1.117 | ТП | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 68.9894 |  |  |  |  | 1
126 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | РП 10 | 10 | 2018-03-14 | 2018-03-14 01:10 | В | 1.167 | ТП | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 296.0161 |  | №19 2018.03.14 | 3.4.14 |  | 1
127 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 03 до ТП 03а | 10 | 2018-03-15 09:07 | 2018-03-15 10:14 | П | 1.117 | ВЛ | 0 | 0 | 199 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 529.2159 |  |  |  |  | 1
128 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" |  | ТП 043 | 10 | 2018-03-15 09:30 | 2018-03-15 10:50 | П | 1.333 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 234.3138 |  |  |  |  | 1
129 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | РП 3 | 0.4 | 2018-03-15 14:34 | 2018-03-15 16:00 | П | 1.433 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 228.3585 |  |  |  |  | 1
130 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058в) | 10 | 2018-03-18 10:18 | 2018-03-18 13:01 | В | 2.717 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1412 |  | №20 2018.03.19 | 3.4.14 |  | 1
131 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 052, 1у, 409, 058г, 058а, 058б, МТП "АЗС", 46м, 44м, 38м, 55м) | 10 | 2018-03-18 10:18 | 2018-03-18 14:53 | В | 4.583 | ВЛ | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 56 | 748 | 0 | 1200.9442 |  | №20 2018.03.19 | 3.4.14 |  | 1
132 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 5 ПС "Северная" (ТП 480) | 10 | 2018-03-18 10:53 | 2018-03-18 11:13 | В | 0.333 | КЛ | 0 | 0 | 112 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 8 | 104 | 0 | 33.0054 |  | №21 2018.03.19 | 3.4.14 |  | 1
133 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 5 ПС "Северная" (ТП 800б, 476а) | 10 | 2018-03-18 10:53 | 2018-03-18 11:30 | В | 0.617 | КЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 75.2781 |  | №21 2018.03.19 | 3.4.14 |  | 1
134 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 5 ПС "Северная" (ТП 479) | 10 | 2018-03-18 10:53 | 2018-03-18 11:52 | В | 0.983 | КЛ | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 21 | 275 | 0 | 494.5162 |  | №21 2018.03.19 | 3.4.14 |  | 1
135 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 5 ПС "Северная" (ТП 800) | 10 | 2018-03-18 10:53 | 2018-03-18 12:03 | В | 1.167 | КЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 107.4164 |  | №21 2018.03.19 | 3.4.14 |  | 1
136 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 5 ПС "Северная" (ТП 800а) | 10 | 2018-03-18 10:53 | 2018-03-18 12:28 | В | 1.583 | КЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 141.9829 |  | №21 2018.03.19 | 3.4.14 |  | 1
137 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60, 68, 67, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 32, 66, 33, 34, 39, 35) | 10 | 2018-03-18 10:46 | 2018-03-18 11:17 | В | 0.517 | ПС | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 155.6083 |  | №22 2018.03.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
138 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60, 68, 67, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 32, 66, 33, 34, 39, 35) | 10 | 2018-03-18 14:46 | 2018-03-18 14:52 | В | 0.1 | ПС | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 30.1177 |  | №23 2018.03.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
139 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 730, 726а, 724а, 724, 721, 721а, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 720, 718а, 486, 484а, 484б, 484, 718б, 717в | 10 | 2018-03-18 15:59 | 2018-03-18 16:23 | В | 0.4 | ПС | 0 | 0 | 364 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 25 | 339 | 0 | 262.1312 |  | №24 2018.03.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
140 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 356 | 10 | 2018-03-18 11:20 | 2018-03-18 12:53 | В | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 200 | 0 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 136.8479 |  | №25 2018.03.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
141 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 334 | 10 | 2018-03-18 11:45 | 2018-03-18 16:15 | В | 4.5 | ВЛ | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1779.3508 |  | №26 2018.03.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
142 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" |  | ТП 14 - ул. Заводская,8,2 | 0.4 | 2018-03-20 09:59 | 2018-03-20 12:53 | П | 2.9 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.0722 |  |  |  |  | 1
143 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 323п | 10 | 2018-03-20 14:17 | 2018-03-20 15:40 | П | 1.383 | ТП | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 196.8554 |  |  |  |  | 1
144 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" | 10 | 2018-03-21 09:27 | 2018-03-21 12:10 | П | 2.717 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1991.1852 |  |  |  |  | 1
145 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 223-ВРУ ул. Тетатральная,81 | 0.4 | 2018-03-21 09:12 | 2018-03-21 10:44 | П | 1.533 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.1757 |  |  |  |  | 1
146 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 87б | 10 | 2018-03-21 14:14 | 2018-03-21 15:56 | П | 1.7 | ТП | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 446.3597 |  |  |  |  | 1
147 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка (ТП 744а) | 10 | 2018-03-21 13:37 | 2018-03-21 14:06 | В | 0.483 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2366 |  | №27 2018.03.22 | 3.4.14 |  | 1
148 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка (РП 11 секц 2, 1п, 2п, 320б, 4п, 320, 324, 14п, 5) | 10 | 2018-03-21 13:37 | 2018-03-21 14:40 | В | 1.05 | КЛ | 0 | 0 | 228 | 0 | 9 | 217 | 0 | 0 | 16 | 210 | 2 | 915.6113 | АО "Оборонэнерго" | №27 2018.03.22 | 3.4.14 |  | 1
149 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 61а | 10 | 2018-03-22 14:45 | 2018-03-22 16:00 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 38 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 281.8431 |  |  |  |  | 1
150 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 25 ПС "Портовая" (ТП 52 секц.2, РП 7 секц.2) | 10 | 2018-03-22 14:26 | 2018-03-22 14:28 | В | 0.033 | ПС | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 5.5296 |  | №28 2018.03.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
151 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 9,10 ПС "Астрахановка" | 10 | 2018-03-22 16:24 | 2018-03-22 16:45 | В | 0.35 | ПС | 0 | 0 | 611 | 0 | 5 | 606 | 0 | 0 | 43 | 568 | 0 | 859.8126 |  | №29 2018.03.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
152 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 323п, 320п, 59жд, 12п) | 10 | 2018-03-22 16:48 | 2018-03-22 17:04 | В | 0.267 | ВЛ | 0 | 0 | 242 | 0 | 1 | 241 | 0 | 0 | 17 | 225 | 0 | 112.6219 |  | №30 2018.03.23 | 3.4.9 | 4.13 | 0
153 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 321, 13п, 15п) | 10 | 2018-03-22 16:48 | 2018-03-22 17:22 | В | 0.567 | ВЛ | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 61.7233 |  | №30 2018.03.23 | 3.4.9 | 4.13 | 0
154 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 16п, 17п, 19п, 10п) | 10 | 2018-03-22 16:48 | 2018-03-22 17:26 | В | 0.633 | ВЛ | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 7 | 92 | 0 | 16.6403 |  | №30 2018.03.23 | 3.4.9 | 4.13 | 0
155 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 3п) | 10 | 2018-03-22 16:48 | 2018-03-22 17:30 | В | 0.7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.094086 |  | №30 2018.03.23 | 3.4.9 | 4.13 | 0
156 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 128 | 10 | 2018-03-23 14:35 | 2018-03-23 15:56 | П | 1.35 | ТП | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68.38 |  |  |  |  | 1
157 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ЦРП-ТП 013д | 10 | 2018-03-26 09:09 | 2018-03-26 11:06 | П | 1.95 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9758 |  |  |  |  | 1
158 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 22г | 10 | 2018-03-26 14:11 | 2018-03-26 15:52 | П | 1.683 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 279.1935 |  |  |  |  | 1
159 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 356 | 10 | 2018-03-26 13:26 | 2018-03-26 14:58 | В | 1.533 | ТП | 0 | 0 | 200 | 0 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 103.1022 |  | №31 2018.03.27 | 3.4.9 | 4.21 | 0
160 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60, 68, 67, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 32, 66, 33, 38, 35) | 10 | 2018-03-26 14:44 | 2018-03-26 14:58 | В | 0.233 | ПС | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 63.7872 |  | №32 2018.03.27 | 3.4.9 | 4.21 | 0
161 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60, 68, 67, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 32, 66, 33, 38, 35, 27) | 10 | 2018-03-26 15:08 | 2018-03-26 18:05 | В | 2.95 | ПС | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 806.4523 |  | №33 2018.03.27 | 3.4.9 | 4.21 | 0
162 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 86 в сторону ул. Зейская | 0.4 | 2018-03-27 13:10 | 2018-03-27 16:03 | П | 2.883 | ВЛ | 0 | 0 | 119 | 0 | 12 | 107 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 393.916 |  |  |  |  | 1
163 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 248 в сторону ул. Октябрьская | 0.4 | 2018-03-27 08:19 | 2018-03-27 10:05 | П | 1.767 | КЛ | 0 | 0 | 257 | 0 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 211.2663 |  |  |  |  | 1
164 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 207 | 10 | 2018-03-27 14:11 | 2018-03-27 15:48 | П | 1.617 | ТП | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 345.619 |  |  |  |  | 1
165 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 058в | 10 | 2018-03-27 16:30 | 2018-03-27 17:07 | В | 0.617 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43266 |  | №34 2018.03.28 | 3.4.14 |  | 1
166 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 245в | 10 | 2018-03-27 17:15 | 2018-03-27 17:48 | В | 0.55 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.073925 |  | №35 2018.03.28 | 3.4.14 |  | 1
167 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 744а, ТП Изумруд, 8п, 59, 323, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, 19п, 10п, 17п, 16п, 320п) | 10 | 2018-03-28 00:10 | 2018-03-28 00:12 | В | 0.033 | ПС | 0 | 0 | 489 | 0 | 12 | 477 | 0 | 0 | 34 | 455 | 0 | 25.8542 |  | №36 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
168 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Кооперативная" (ТП 300) | 10 | 2018-03-28 00:26 | 2018-03-28 01:09 | В | 0.717 | ПС | 0 | 0 | 63 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 20.3682 |  | №37 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
169 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 15, 14, 9, 55, 53, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 44, 44а, 8, 22, 7, 43, 16, 37, 62, 46, 41) | 10 | 2018-03-28 01:15 | 2018-03-28 03:20 | В | 2.083 | ПС | 0 | 0 | 230 | 0 | 12 | 218 | 0 | 0 | 16 | 214 | 0 | 1449.7256 |  | №38 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
170 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а, 724а, 724, 421, 721а, 720, 718а, 486, 484а, 484б, 484, 718б, 717в, 718в, 717а, 717г, 77б, 524) | 10 | 2018-03-28 01:40 | 2018-03-28 04:10 | В | 2.5 | ПС | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 11 | 145 | 0 | 544.7984 |  | №39 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
171 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 492, 745б, 745в, 745а, Пекарня, 33-06, 33-07, 522, 746а, 123, 510, 745, 33-01, 33-04, 33-08, 33-05, 33-02, 33-03 | 10 | 2018-03-28 01:45 | 2018-03-28 05:20 | В | 3.583 | ПС | 0 | 0 | 476 | 0 | 11 | 465 | 0 | 0 | 33 | 443 | 0 | 1681.2528 |  | №40 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
172 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 15 ПС "Силикатная" (ТП 1а, 5, 4, 3, 36, 2, 13) | 10 | 2018-03-28 02:05 | 2018-03-28 03:00 | В | 0.917 | ПС | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 22 | 296 | 0 | 304.8754 |  | №41 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
173 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 8 ПС "Силикатная" (ТП 12, 25, 11, 10) | 10 | 2018-03-28 02:05 | 2018-03-28 03:40 | В | 1.583 | ПС | 0 | 0 | 239 | 0 | 16 | 223 | 0 | 0 | 17 | 222 | 0 | 371.9344 |  | №42 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
174 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60, 68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 32, 66,33, 34, 35, 38) | 10 | 2018-03-28 02:05 | 2018-03-28 03:42 | В | 1.617 | ПС | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 402.537 |  | №43 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
175 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506, 506а, 505а, 510) | 10 | 2018-03-28 01:40 | 2018-03-28 03:59 | В | 2.317 | ПС | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 9 | 118 | 0 | 531.6875 |  | №44 2018.03.28 | 3.4.14 |  | 1
176 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 509, 499, 017, 017а, 495, РП 492) | 10 | 2018-03-28 01:40 | 2018-03-28 04:23 | В | 2.717 | ПС | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 13 | 168 | 0 | 1007.7227 |  | №44 2018.03.28 | 3.4.14 |  | 1
177 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 480, 479, 800а, 502, 026в, 023а | 10 | 2018-03-28 01:40 | 2018-03-28 06:05 | В | 4.417 | ПС | 0 | 0 | 544 | 0 | 16 | 528 | 0 | 0 | 38 | 506 | 0 | 4658.4851 |  | №44 2018.03.28 | 3.4.14 |  | 1
178 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а, 724а, 724, 721, 721а, 720) | 10 | 2018-03-28 04:15 | 2018-03-28 05:15 | В | 1 | ПС | 0 | 0 | 155 | 0 | 4 | 151 | 0 | 0 | 11 | 144 | 0 | 220.7325 |  | №45 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
179 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 9 ПС "Астрахановка" (ТП 742, 743б, 743а, 743б, 743в, 743г, 743, 740а, 740, 735, 738, 737, 737а, 728) | 10 | 2018-03-28 03:50 | 2018-03-28 05:00 | В | 1.167 | ПС | 0 | 0 | 356 | 0 | 5 | 351 | 0 | 0 | 25 | 331 | 0 | 1288.0408 |  | №46 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
180 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 744а ) | 10 | 2018-03-28 03:50 | 2018-03-28 05:00 | В | 1.167 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.6062 |  | №47 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
181 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 8п, 12п, 59, 321, 323, 13п, 15п, 3п, 19п, 16п, 17п, Песчанка ) | 10 | 2018-03-28 03:50 | 2018-03-28 06:30 | В | 2.667 | ПС | 0 | 0 | 350 | 0 | 12 | 338 | 0 | 0 | 24 | 326 | 0 | 1241.9462 |  | №47 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
182 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 1п, 2п, 4п, 320б, 320, 324, 14п ) | 10 | 2018-03-28 03:50 | 2018-03-28 05:20 | В | 1.5 | ПС | 0 | 0 | 228 | 0 | 9 | 217 | 0 | 0 | 16 | 210 | 2 | 675.6915 | АО "Оборонэнерго" | №49 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
183 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 058, 053а, 482, 478а, 021б, 221б, 526, 021, 021а, 524а, 717) | 10 | 2018-03-28 05:20 | 2018-03-28 05:44 | В | 0.4 | ПС | 0 | 0 | 95 | 0 | 33 | 62 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 151.7167 |  | №50 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
184 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 482а) | 10 | 2018-03-28 05:20 | 2018-03-28 06:00 | В | 0.667 | ПС | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 67.224 |  | №51 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
185 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 380, 381, 376, 377, 376б, 368а, 364, 356, 356а, 360, 357б, 368, 014в, 015а, 014б, 356, 355, 015б, 015, 358) | 10 | 2018-03-28 05:20 | 2018-03-28 06:05 | В | 0.75 | ПС | 0 | 0 | 857 | 0 | 20 | 837 | 0 | 0 | 60 | 797 | 0 | 1123.9294 |  | №52 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
186 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 13 ПС "Дачная" (ТП 300) | 10 | 2018-03-28 01:25 | 2018-03-28 06:21 | В | 4.933 | ПС | 0 | 0 | 101 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 140.2088 |  | №53 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
187 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 03, 03а, 28-02, 28-04, 02а, 28-05, 28-29, 28-30, 28-38, 28-37, 28-31, 28-36, 28-28, 02, 05, 02а | 10 | 2018-03-28 04:42 | 2018-03-28 13:27 | В | 8.75 | ВЛ | 0 | 0 | 622 | 0 | 2 | 620 | 0 | 0 | 44 | 578 | 0 | 5274.0507 |  | №54 2018.03.28 | 3.4.14 |  | 1
188 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60, 68, 67, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 32, 66, 33, 34,39) | 10 | 2018-03-28 11:14 | 2018-03-28 11:18 | В | 0.067 | ПС | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15.8555 |  | №55 2018.03.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
189 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 234 до ВРУ ул. Чайковского, 112 | 0.4 | 2018-03-28 08:27 | 2018-03-28 10:42 | П | 2.25 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.129 |  |  |  |  | 1
190 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 185 | 10 | 2018-03-28 14:40 | 2018-03-28 15:38 | П | 0.967 | ТП | 0 | 0 | 152 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 331.7135 |  |  |  |  | 1
191 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 14 ПС "Портовая" (ТП 87, 87а, 010в, 92а, 96а, 92, 87б) | 10 | 2018-03-30 09:54 | 2018-03-30 09:56 | В | 0.033 | ПС | 0 | 0 | 362 | 0 | 56 | 306 | 0 | 0 | 25 | 337 | 0 | 31.9367 |  | №56 2018.04.02 | 3.4.9 | 4.21 | 0
192 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП745в, 745б, 745а, ТП пекарня, 33-06, 33-07, 522) | 10 | 2018-03-30 15:50 | 2018-03-30 16:28 | В | 0.633 | КЛ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 65.4393 |  | №57 2018.04.02 | 3.4.14 |  | 1
193 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 123, 746а, 33-01, 33-04, 33-08) | 10 | 2018-03-30 15:50 | 2018-03-30 17:05 | В | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 11 | 143 | 0 | 82.621 |  | №57 2018.04.02 | 3.4.14 |  | 1
194 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 33-05, 33-02, 33-03) | 10 | 2018-03-30 15:50 | 2018-03-30 17:27 | В | 1.617 | КЛ | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 12 | 167 | 0 | 294.1442 |  | №57 2018.04.02 | 3.4.14 |  | 1
195 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 745) | 10 | 2018-03-30 15:50 | 2018-03-30 17:43 | В | 1.883 | КЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 119.4676 |  | №57 2018.04.02 | 3.4.14 |  | 1
196 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 129 | 10 | 2018-04-01 12:00 | 2018-04-01 17:33 | В | 5.55 | ТП | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 428.5679 |  | №58 2018.04.02 | 3.4.14 |  | 1
197 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 337 | 10 | 2018-04-01 15:57 | 2018-04-01 16:16 | В | 0.317 | ТП | 0 | 0 | 97 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46.8526 |  | №59 2018.04.02 | 3.4.9 | 4.21 | 0
198 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 250 | 10 | 2018-04-02 09:55 | 2018-04-02 10:44 | П | 0.817 | ТП | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 61.8455 |  |  |  |  | 1
199 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 192б | 10 | 2018-04-02 14:50 | 2018-04-02 16:05 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 345.5799 |  |  |  |  | 1
200 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10к, 55к ПС "Новая" (ТП 32м, 34м, 30м, 36м, РП 6 секц.1) | 10 | 2018-04-02 11:01 | 2018-04-02 11:55 | В | 0.9 | КЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 410.205 |  | №60 2018.04.02 | 3.4.8 | 4.4 | 0
201 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10к, 55к ПС "Новая" (РП 12, 56м, 29м, 31м, 28м, РП 6 секц 2, 39м) | 10 | 2018-04-02 11:01 | 2018-04-02 13:27 | В | 2.433 | КЛ | 0 | 0 | 108 | 0 | 61 | 46 | 0 | 0 | 7 | 100 | 1 | 2241.6509 | ООО "ПЗЭС" | №60 2018.04.02 | 3.4.8 | 4.4 | 0
202 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10к, 55к ПС "Новая" (ТП 42м, 48м, 54м) | 10 | 2018-04-02 11:01 | 2018-04-02 13:45 | В | 2.733 | КЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 1028.2193 |  | №60 2018.04.02 | 3.4.8 | 4.4 | 0
203 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 234 до ВРУ ул. Чайковского, 112 | 0.4 | 2018-04-03 08:49 | 2018-04-03 12:00 | П | 3.183 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.4194 |  |  |  |  | 1
204 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 234 до ВРУ ул. Чайковского, 112 | 0.4 | 2018-04-03 13:00 | 2018-04-03 15:49 | П | 2.817 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.5806 |  |  |  |  | 1
205 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 198 | 10 | 2018-04-03 14:18 | 2018-04-03 15:28 | П | 1.167 | ТП | 0 | 0 | 65 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 107.39 |  |  |  |  | 1
206 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4,8 1 секц. ПС "Силикатная"(ТП 60, 68, 67, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 32, 66, 33, 34, 38, 35 12, 25, 11, 10) | 10 | 2018-04-03 13:12 | 2018-04-03 13:15 | В | 0.05 | ПС | 0 | 0 | 260 | 0 | 17 | 243 | 0 | 0 | 18 | 242 | 0 | 35.704 |  | №61 2018.04.04 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
207 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 14-ВРУ ул. Заводская, 5,6,7,8 | 0.4 | 2018-04-04 09:27 | 2018-04-04 14:07 | П | 4.667 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 151.7185 |  |  |  |  | 1
208 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4,8 1 секц. ПС "Силикатная"(ТП 60, 68, 67, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 32, 66, 33, 34, 38, 35 12, 25, 11, 10) | 10 | 2018-04-04 11:04 | 2018-04-04 11:05 | В | 0.017 | ПС | 0 | 0 | 260 | 0 | 17 | 243 | 0 | 0 | 18 | 242 | 0 | 11.9013 |  | №63 2018.04.05 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
209 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60, 68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 32, 39, 66, 34, 35) | 10 | 2018-04-04 14:44 | 2018-04-04 15:13 | В | 0.483 | ПС | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 168.872 |  | №64 2018.04.05 | 3.4.9 | 4.21 | 0
210 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | РП | РП 2 | 10 | 2018-04-05 14:20 | 2018-04-05 16:08 | П | 1.8 | РП | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 118.3725 |  |  |  |  | 1
211 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 106 в стор. ул. Батарейная | 0.4 | 2018-04-06 09:00 | 2018-04-06 11:03 | П | 2.05 | КЛ | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 58.8578 |  |  |  |  | 1
212 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 163 (ул. Ломоносова,162,164,158) | 0.4 | 2018-04-06 09:32 | 2018-04-06 16:07 | П | 6.583 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 397.9899 |  |  |  |  | 1
213 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ул. Свободная, 259 | 0.4 | 2018-04-06 09:02 | 2018-04-06 10:20 | П | 1.3 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.875 |  |  |  |  | 1
214 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ул. Пушкина, 13 | 0.4 | 2018-04-06 13:35 | 2018-04-06 14:30 | П | 0.917 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.25 |  |  |  |  | 1
215 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 86 в сторону ул. Зейская | 0.4 | 2018-04-10 08:08 | 2018-04-10 13:40 | П | 5.533 | ВЛ | 0 | 0 | 119 | 0 | 12 | 107 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 582.7215 |  |  |  |  | 1
216 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 14 Белогорье до ВРУ ул. Зейская,5,6,7,8 | 0.4 | 2018-04-10 10:04 | 2018-04-10 10:57 | П | 0.883 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28.7181 |  |  |  |  | 1
217 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 33к ПС "Новая" (ТП 030б, 030а, 030в, 030г, 030д, 030е, 030л, 030к, 030м, 030н, 030п, 030т) | 10 | 2018-04-11 08:50 | 2018-04-11 09:20 | П | 0.5 | ПС | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 107.5521 |  |  |  |  | 1
218 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП изумруд, ТП 744а) | 10 | 2018-04-11 10:12 | 2018-04-11 13:56 | П | 3.733 | ПС | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124.1748 |  |  |  |  | 1
219 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | МКЖД пер. Релочный,4 | 0.4 | 2018-04-11 13:51 | 2018-04-11 15:22 | П | 1.517 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.719 |  |  |  |  | 1
220 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 424 | 0.4 | 2018-04-12 09:37 | 2018-04-12 11:50 | П | 2.217 | ТП | 0 | 0 | 138 | 0 | 16 | 122 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 427.3641 |  |  |  |  | 1
221 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 15 ПС "Северная" | 10 | 2018-04-12 11:56 | 2018-04-12 11:59 | В | 0.05 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3259 |  | №65 2018.04.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
222 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 443 АЗС (ТП 443 АЗС , 443б, РП4, 25м, 26м, 24м) | 10 | 2018-04-12 14:34 | 2018-04-12 15:30 | В | 0.933 | ТП | 0 | 0 | 168 | 0 | 48 | 120 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 604.8311 |  | №66 2018.04.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
223 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 14 Белогорье до ВРУ ул. Зейская,5,6,7,8 | 0.4 | 2018-04-13 09:30 | 2018-04-13 14:05 | П | 4.583 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 149.0093 |  |  |  |  | 1
224 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 480 до ТП 479, ТП 480 до ТП 502 | 0.4 | 2018-04-13 08:45 | 2018-04-13 08:47 | П | 0.033 | ВЛ | 0 | 0 | 435 | 0 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 16.7282 |  |  |  |  | 1
225 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28к ПС "Новая" (РП2, 4м, 1м, 2м, 3м, 5м, 6м, 7м) | 10 | 2018-04-14 09:58 | 2018-04-14 10:40 | В | 0.7 | КЛ | 0 | 0 | 236 | 0 | 72 | 164 | 0 | 0 | 16 | 220 | 0 | 874.7142 |  | №67 2018.04.16 | 3.4.14 |  | 1
226 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28к ПС "Новая" (ТП 7м, 9м) | 10 | 2018-04-14 09:58 | 2018-04-14 10:54 | В | 0.933 | КЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 199.7476 |  | №67 2018.04.16 | 3.4.14 |  | 1
227 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20к ПС "Новая" (РП8, ТП 442г, 442в, 442б, РП 4, 24м, 25м, 26м) | 10 | 2018-04-14 20:46 | 2018-04-14 22:12 | В | 1.433 | КЛ | 0 | 0 | 101 | 0 | 48 | 53 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 1047.7786 |  | №68 2018.04.16 | 3.4.14 |  | 1
228 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20к ПС "Новая" (443АЗС) | 10 | 2018-04-14 20:46 | 2018-04-14 23:00 | В | 2.233 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.5155 |  | №68 2018.04.16 | 3.4.14 |  | 1
229 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20к ПС "Новая" (443б) | 10 | 2018-04-14 20:46 | 2018-04-14 23:34 | В | 2.8 | КЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 8.8433 |  | №68 2018.04.16 | 3.4.14 |  | 1
230 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 269, 441, 270, 270а, 441а, 442, 442е, 440б, 440, 440в, 138, 440а | 10 | 2018-04-15 18:30 | 2018-04-15 19:13 | В | 0.717 | ТП | 0 | 0 | 412 | 0 | 15 | 397 | 0 | 0 | 29 | 383 | 0 | 841.1935 |  | №69 2018.04.16 | 3.4.14 |  | 1
231 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 28 ПС "Западная" ( ТП 107, 121, 148б, 148а, 148, 150, 163, 137, 144, 150а, 162, 162а, 154) | 10 | 2018-04-15 18:42 | 2018-04-15 19:32 | В | 0.833 | ТП | 0 | 0 | 702 | 0 | 64 | 638 | 0 | 0 | 49 | 653 | 0 | 1509.2257 |  | №70 2018.04.16 | 3.4.14 |  | 1
232 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 28 ПС "Западная" ( ТП 138) | 10 | 2018-04-15 18:42 | 2018-04-15 22:39 | В | 3.95 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 | 764.8078 |  | №70 2018.04.16 | 3.4.14 |  | 1
233 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 346-ВРУ ул. Заводская, 2, 4, 4/2 | 0.4 | 2018-04-17 08:10 | 2018-04-17 13:20 | П | 5.167 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 434.94 |  |  |  |  | 1
234 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 86 в сторону ул. Зейская | 0.4 | 2018-04-17 13:27 | 2018-04-17 15:20 | П | 1.883 | ВЛ | 0 | 0 | 119 | 0 | 12 | 107 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 198.3359 |  |  |  |  | 1
235 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (РП 11 2 секц, ТП 2п, 323, 320б, 324, 320, 14п, 1п, 5п, 4п) | 10 | 2018-04-17 10:08 | 2018-04-17 10:58 | В | 0.833 | ПС | 0 | 0 | 279 | 0 | 10 | 266 | 0 | 0 | 19 | 257 | 3 | 322.5556 | АО "Оборонэнерго" | №71 2018.04.17 | 3.4.9 | 4.21 | 0
236 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (РП 11 2 секц, ТП 1п, 4п) | 10 | 2018-04-18 14:35 | 2018-04-18 15:10 | В | 0.583 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2917 |  | №72 2018.04.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
237 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | МКЖД ул. Ленина,59 | 0.4 | 2018-04-19 08:57 | 2018-04-19 11:15 | П | 2.3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.5778 |  |  |  |  | 1
238 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 15 ПС "Амур" (ТП 71, 71а, 70,80) | 10 | 2018-04-21 15:04 | 2018-04-21 15:42 | В | 0.633 | ТП | 0 | 0 | 239 | 0 | 46 | 193 | 0 | 0 | 17 | 222 | 0 | 295.8326 |  | №73 2018.04.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
239 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 27 ПС "Металлист" (ТП 237, 80а, 79, 78, 77, 85а) | 10 | 2018-04-21 15:04 | 2018-04-21 15:57 | В | 0.883 | ТП | 0 | 0 | 218 | 0 | 55 | 163 | 0 | 0 | 15 | 203 | 0 | 742.3631 |  | №74 2018.04.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
240 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 15, 41, 46, 62, 37, 16, 43, 9, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 44, 44а, 8, 22,7) | 10 | 2018-04-21 19:02 | 2018-04-21 19:51 | В | 0.817 | ТП | 0 | 0 | 219 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 15 | 204 | 0 | 685.0325 |  | №75 2018.04.23 | 3.4.14 |  | 1
241 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 14) | 10 | 2018-04-21 19:02 | 2018-04-21 20:51 | В | 1.817 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 24.8177 |  | №75 2018.04.23 | 3.4.14 |  | 1
242 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 57 | 10 | 2018-04-22 06:50 | 2018-04-22 07:40 | В | 0.833 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 71.3009 |  | №76 2018.04.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
243 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 27 ПС "Металлист" (ТП 78) | 10 | 2018-04-23 18:37 | 2018-04-23 18:48 | В | 0.183 | ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 29.4548 |  | №77 2018.04.24 | 3.4.9 | 4.21 | 0
244 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 27 ПС "Металлист" (ТП 85а) | 10 | 2018-04-23 18:37 | 2018-04-23 19:19 | В | 0.7 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15.9347 |  | №77 2018.04.24 | 3.4.9 | 4.21 | 0
245 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 27 ПС "Металлист" (ТП 77) | 10 | 2018-04-23 18:37 | 2018-04-23 19:31 | В | 0.9 | ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 76.8863 |  | №77 2018.04.24 | 3.4.9 | 4.21 | 0
246 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 284 | 0.4 | 2018-04-24 09:10 | 2018-04-24 11:04 | П | 1.9 | КЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5.1564 |  |  |  |  | 1
247 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60, 68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 32, 39, 66, 34, 35,33) | 10 | 2018-04-26 11:29 | 2018-04-26 11:53 | В | 0.4 | ПС | 0 | 0 | 46 | 0 | 19 | 27 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 146.2172 |  | №78 2018.04.27 | 3.4.9 | 4.21 | 0
248 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60, 68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 32, 39, 66, 34, 35,33) | 10 | 2018-04-26 13:06 | 2018-04-26 14:56 | В | 1.833 | ПС | 0 | 0 | 46 | 0 | 19 | 27 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 640.5488 |  | №79 2018.04.27 | 3.4.9 | 4.21 | 0
249 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 42 | 10 | 2018-04-27 08:22 | 2018-04-27 10:36 | П | 2.233 | ТП | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 586.2004 |  |  |  |  | 1
250 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 299 в стор. ул. Островского | 0.4 | 2018-04-28 09:03 | 2018-04-28 10:23 | П | 1.333 | КЛ | 0 | 0 | 145 | 0 | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 239.1278 |  |  |  |  | 1
251 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ПС "Западная" 1 секция (ТП 420б, 420а, 419а) | 10 | 2018-05-01 20:45 | 2018-05-01 20:58 | В | 0.217 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31.4082 | АО "Оборонэнерго" | №80 2018.05.03 | 3.4.14 |  | 1
252 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ПС "Западная" 1 секция (ТП 425) | 10 | 2018-05-01 21:12 | 2018-05-01 21:26 | В | 0.233 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8565 |  | №80 2018.05.03 | 3.4.14 |  | 1
253 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ПС "Западная" 1 секция (ТП 420в) | 10 | 2018-05-01 21:12 | 2018-05-01 21:32 | В | 0.333 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.045 | АО "Оборонэнерго" | №80 2018.05.03 | 3.4.14 |  | 1
254 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | РП 2 | 0.4 | 2018-05-04 08:42 | 2018-05-04 16:19 | П | 7.617 | КЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 528.6519 |  |  |  |  | 1
255 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 128 | 10 | 2018-05-06 14:20 | 2018-05-06 18:44 | В | 4.4 | ТП | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 308.2898 |  | №81 2018.05.07 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
256 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 15 ПС "Игнатьево" (ТП 8,14, 14а, 8а) | 10 | 2018-05-06 23:00 | 2018-05-06 23:25 | В | 0.417 | ПС | 0 | 0 | 95 | 0 | 14 | 81 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 78.6957 |  | №82 2018.05.07 | 3.4.9 | 4.21 | 0
257 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 10 Белогорье до ВЛ 0,4 кВ ул. Релочная | 0.4 | 2018-05-08 10:00 | 2018-05-08 13:46 | П | 3.767 | КЛ | 0 | 0 | 102 | 0 | 11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 261.6973 |  |  |  |  | 1
258 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 9 Белогорье | 0.4 | 2018-05-08 09:55 | 2018-05-08 11:47 | П | 1.867 | ТП | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 25.0896 |  |  |  |  | 1
259 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 8п, 59, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, 19п, 16п, 17п, 10п, 320п, 323п, 320б, 320, 324, 14п, ТП песчанка) | 10 | 2018-05-08 14:30 | 2018-05-08 14:33 | В | 0.05 | ПС | 0 | 0 | 539 | 0 | 13 | 526 | 0 | 0 | 38 | 501 | 0 | 22.6813 |  | №83 2018.05.10 | 3.4.9 | 4.21 | 0
260 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 369 п. Новый | 10 | 2018-05-11 09:30 | 2018-05-11 10:32 | П | 1.033 | ТП | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 26.6639 |  |  |  |  | 1
261 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 413 1 секц, 410 1 секц) | 10 | 2018-05-11 15:38 | 2018-05-11 16:20 | В | 0.7 | КЛ | 0 | 0 | 575 | 0 | 15 | 560 | 0 | 0 | 40 | 535 | 0 | 293.2454 |  | №84 2018.05.14 | 3.4.8 | 4.4 | 0
262 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП395, 434, 434а, 417, 439, 439а, 414, 414а, 414б) | 10 | 2018-05-11 15:38 | 2018-05-11 16:29 | В | 0.85 | КЛ | 0 | 0 | 231 | 0 | 29 | 202 | 0 | 0 | 16 | 215 | 0 | 547.3749 |  | №84 2018.05.14 | 3.4.8 | 4.4 | 0
263 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 413 1 секц, 410 2 секц) | 10 | 2018-05-11 15:38 | 2018-05-11 16:31 | В | 0.883 | КЛ | 0 | 0 | 575 | 0 | 15 | 560 | 0 | 0 | 40 | 535 | 0 | 370.0478 |  | №84 2018.05.14 | 3.4.8 | 4.4 | 0
264 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 396) | 10 | 2018-05-11 15:38 | 2018-05-11 16:54 | В | 1.267 | КЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 8 | 55 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 307.6621 |  | №84 2018.05.14 | 3.4.8 | 4.4 | 0
265 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 92 | 10 | 2018-05-13 17:10 | 2018-05-13 18:06 | В | 0.933 | КЛ | 0 | 0 | 76 | 0 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 116.5939 |  | №85 2018.05.14 | 3.4.9 | 4.21 | 0
266 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 26 Пс "Астрахановка" (ТП 744а, 1п,2п,4п,320п,14м,324п,320б) | 10 | 2018-05-14 15:05 | 2018-05-14 15:25 | В | 0.333 | ПС | 0 | 0 | 187 | 0 | 20 | 167 | 0 | 0 | 13 | 174 | 0 | 137.5632 |  | №86 2018.05.15 | 3.4.9 | 4.21 | 0
267 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 276, 278б, 278, 354, 278а, 167, 285, 285а, 285б, 294, 294б, 300, ТП Гостиница) | 10 | 2018-05-14 16:34 | 2018-05-14 17:10 | В | 0.6 | ПС | 0 | 0 | 225 | 0 | 9 | 216 | 0 | 0 | 16 | 209 | 0 | 348.3315 |  | №87 2018.05.15 | 3.4.9 | 4.21 | 0
268 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 9 ПС "Чигири" (Тп 423а, 596, 446, 53м, 686, 496, 22м, 668, 678, 409, 498, 611) | 10 | 2018-05-15 05:00 | 2018-05-15 05:40 | В | 0.667 | ПС | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 63 | 842 | 0 | 245.2034 |  | №88 2018.05.15 | 3.4.9 | 4.21 | 0
269 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 167, 285, 285а, 285б, 294б, 294, 300) | 10 | 2018-05-15 09:20 | 2018-05-15 10:34 | В | 1.233 | ТП | 0 | 0 | 171 | 0 | 7 | 164 | 0 | 0 | 12 | 159 | 0 | 420.6131 |  | №89 2018.05.16 | 3.4.8 | 4.4 | 0
270 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 443б | 10 | 2018-05-15 14:10 | 2018-05-15 15:25 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 2.5538 |  |  |  |  | 1
271 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а, 724, 724а, 721а, 721, 720, 718а, 486, 484а, 484б, 484, 718б, 717в, 717и, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 730) | 10 | 2018-05-16 06:33 | 2018-05-16 07:25 | В | 0.867 | ПС | 0 | 0 | 364 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 25 | 339 | 0 | 405.3461 |  | №90 2018.05.16 | 3.4.9 | 4.21 | 0
272 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 9,22 ПС "Чигири" (ТП 423а, 53м, 686, 596, 325, 22м, 446, 668, 678, 409, 448, 611, 44м) | 10 | 2018-05-16 10:19 | 2018-05-16 16:13 | П | 5.9 | ПС | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 63 | 842 | 0 | 1479.7819 |  |  |  |  | 1
273 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 77 | 0.4 | 2018-05-17 00:55 | 2018-05-17 02:30 | В | 1.583 | КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 125.2259 |  | №91 2018.05.17 | 3.4.14 |  | 1
274 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 9,22 ПС "Чигири" (ТП 423а, 53м, 686, 596, 325, 22м, 446, 668, 678, 409, 448, 611, 44м) | 10 | 2018-05-17 09:28 | 2018-05-17 19:20 | П | 9.867 | ПС | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 63 | 842 | 0 | 2474.6634 |  |  |  |  | 1
275 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 164 | 10 | 2018-05-20 11:36 | 2018-05-20 14:22 | В | 2.767 | ТП | 0 | 0 | 160 | 0 | 13 | 147 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 454.8675 |  | №92 2018.05.21 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
276 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 28-11, 28-12, 2/8-13, 28-14, 28-15, 28-19, 28-27, 28-06, 02, 05, 28-01, 28-28, 28-36, 28-05, 28-04, 28-02, 02а | 10 | 2018-05-21 09:11 | 2018-05-21 15:16 | П | 6.083 | ВЛ | 0 | 0 | 737 | 0 | 0 | 737 | 0 | 0 | 52 | 685 | 0 | 1914.7455 |  |  |  |  | 1
277 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 8,4,15,13 ПС " Силикатная" | 10 | 2018-05-21 17:57 | 2018-05-21 17:58 | В | 0.017 | ПС | 0 | 0 | 857 | 0 | 32 | 825 | 0 | 0 | 60 | 797 | 0 | 17.0595 |  | №93 2018.05.22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
278 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60,68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 59, 38, 35, 67) | 10 | 2018-05-22 10:25 | 2018-05-22 10:42 | В | 0.283 | ПС | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 65.7131 |  | №94 2018.05.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
279 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60,68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 59, 38, 35, 67) | 10 | 2018-05-22 10:56 | 2018-05-22 11:30 | В | 0.567 | ПС | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 131.4263 |  | №95 2018.05.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
280 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60,68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 59, 38, 35, 67) | 10 | 2018-05-22 11:35 | 2018-05-22 12:45 | В | 1.167 | ПС | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 270.5836 |  | №96 2018.05.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
281 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 744а) | 10 | 2018-05-22 11:58 | 2018-05-22 12:22 | В | 0.4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.3118 |  | №97 2018.05.23 | 3.4.14 |  | 1
282 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 2п, 320б) | 10 | 2018-05-22 11:58 | 2018-05-22 12:28 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 27.1378 |  | №97 2018.05.23 | 3.4.14 |  | 1
283 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 320, 14п) | 10 | 2018-05-22 11:58 | 2018-05-22 12:52 | В | 0.9 | КЛ | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 14 | 188 | 0 | 159.5419 |  | №97 2018.05.23 | 3.4.14 |  | 1
284 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 3к ПС "Новая"(ТП 441б) | 10 | 2018-05-22 13:21 | 2018-05-22 18:00 | В | 4.65 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.075 |  | №98 2018.05.23 | 3.4.14 |  | 1
285 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 740а, 740, 735, 738) | 10 | 2018-05-22 13:52 | 2018-05-22 14:53 | В | 1.017 | ПС | 0 | 0 | 244 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0 | 17 | 227 | 0 | 200.1248 |  | №99 2018.05.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
286 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 737, 737а, 728, 730) | 10 | 2018-05-22 13:52 | 2018-05-22 15:29 | В | 1.617 | ПС | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 21 | 281 | 0 | 284.6681 |  | №99 2018.05.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
287 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 721, 721а, 720) | 10 | 2018-05-22 13:52 | 2018-05-22 21:45 | В | 7.883 | ПС | 0 | 0 | 155 | 0 | 4 | 151 | 0 | 0 | 11 | 144 | 0 | 855.8715 |  | №99 2018.05.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
288 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 718а, 486, 484а, 484, 724, 724а, 726а) | 10 | 2018-05-22 13:52 | 2018-05-22 21:50 | В | 7.967 | ПС | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 134.4589 |  | №99 2018.05.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
289 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка"(ТП 744а) | 10 | 2018-05-22 14:01 | 2018-05-22 14:21 | В | 0.333 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5932 |  | №100 2018.05.23 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
290 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка"(ТП 1п, 4п) | 10 | 2018-05-22 14:01 | 2018-05-22 18:39 | В | 4.633 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62276 |  | №100 2018.05.23 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
291 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 389 | 10 | 2018-05-21 14:38 | 2018-05-21 16:30 | П | 1.867 | ТП | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 67.6039 |  |  |  |  | 1
292 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60,68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 59, 38, 35, 67) | 10 | 2018-05-22 14:27 | 2018-05-22 16:03 | В | 1.6 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 371.086 |  | №101 2018.05.23 | 3.4.14 |  | 1
293 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная"(ТП 021, 020б, 020, 666в) | 10 | 2018-05-22 15:16 | 2018-05-22 16:52 | В | 1.6 | КЛ | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 6 | 79 | 0 | 163.7828 |  | №102 2018.05.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
294 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная"(ТП 606, 666, 666б, 666г, 581а, 018, 666а, 049а, 049г, 050а, 28-18, 045, 28-17, 046б, 049б, 28-35) | 10 | 2018-05-22 15:16 | 2018-05-22 17:07 | В | 1.85 | КЛ | 0 | 0 | 236 | 0 | 15 | 221 | 0 | 0 | 17 | 219 | 0 | 589.5856 |  | №102 2018.05.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
295 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная"(ТП 035, 035а, 035б) | 10 | 2018-05-22 15:16 | 2018-05-23 01:20 | В | 10.067 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.7309 | АО "Оборонэнерго" | №102 2018.05.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
296 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 33к ПС "Новая"(ТП 030т, 030х, 030п, 030д, 030л, 030в, 030г, 030н) | 10 | 2018-05-22 17:47 | 2018-05-22 18:32 | В | 0.75 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.377 |  | №103 2018.05.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
297 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 389 | 10 | 2018-05-23 09:05 | 2018-05-23 10:50 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 63.3787 |  |  |  |  | 1
298 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 57 | 10 | 2018-05-24 05:45 | 2018-05-24 06:20 | В | 0.583 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 65.0228 |  | №104 2018.05.24 | 3.4.9 | 4.21 | 0
299 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 57 | 10 | 2018-05-25 04:44 | 2018-05-25 05:17 | В | 0.55 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 61.3073 |  | №105 2018.05.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
300 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 13,14 ПРП (441,138,440а, 276, 278б, 278, 354, 278а, 167, 285, 285а, 285б, 294б, 294, 300) | 10 | 2018-05-25 12:19 | 2018-05-25 12:34 | В | 0.25 | ПС | 0 | 0 | 390 | 0 | 22 | 368 | 0 | 0 | 17 | 373 | 0 | 226.2093 |  | №106 2018.05.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
301 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПРП (441) | 10 | 2018-05-25 12:53 | 2018-05-25 13:02 | В | 0.15 | КЛ | 0 | 0 | 91 | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 19.3266 |  | №107 2018.05.28 | 3.4.14 |  | 1
302 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПРП (138,440а) | 10 | 2018-05-25 12:53 | 2018-05-25 13:16 | В | 0.383 | КЛ | 0 | 0 | 74 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 5 | 69 | 0 | 74.9195 |  | №107 2018.05.28 | 3.4.14 |  | 1
303 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 417 | 10 | 2018-05-25 14:26 | 2018-05-25 16:47 | П | 2.35 | ТП | 0 | 0 | 67 | 0 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 861.9762 |  |  |  |  | 1
304 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 6,14, 15, 41, 46, 62, 37, 16, 53, 55, 9, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 8, 44а, 44, 22, 7, 43 Белогорье) | 10 | 2018-05-25 20:26 | 2018-05-25 20:44 | В | 0.3 | ВЛ | 0 | 0 | 235 | 0 | 13 | 222 | 0 | 0 | 16 | 219 | 0 | 250.7972 |  | №108 2018.05.28 | 3.4.14 |  | 1
305 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 9а секц.1, 8б, 8, 14, 13) | 10 | 2018-05-25 21:56 | 2018-05-25 22:56 | В | 1 | КЛ | 0 | 0 | 428 | 0 | 67 | 360 | 0 | 0 | 30 | 397 | 1 | 248.754 | ООО "ПЗЭС" | №109 2018.05.28 | 3.4.14 |  | 1
306 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 7, 7а) | 10 | 2018-05-25 21:56 | 2018-05-25 23:53 | В | 1.95 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 88.5887 | АО "Оборонэнерго" | №109 2018.05.28 | 3.4.14 |  | 1
307 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 7б) | 10 | 2018-05-25 21:56 | 2018-05-26 00:19 | В | 2.383 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.32034 | АО "Оборонэнерго" | №109 2018.05.28 | 3.4.14 |  | 1
308 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 744а, РП 11 секц.2, ТП 5, 1п, 4п) | 10 | 2018-05-25 23:40 | 2018-05-26 00:18 | В | 0.633 | ПС | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16.3271 |  | №110 2018.05.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
309 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 8 | 10 | 2018-05-26 05:41 | 2018-05-26 06:08 | В | 0.45 | ТП | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 70.5036 |  | №111 2018.05.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
310 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 376 | 0.4 | 2018-05-28 08:30 | 2018-05-28 16:10 | П | 7.667 | ВЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 331.1815 |  |  |  |  | 1
311 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 496, 481а, 481, 477, 525, 483, 524, 717б, 717г, 717а, 718в) | 10 | 2018-05-28 19:48 | 2018-05-28 20:20 | В | 0.533 | ВЛ | 0 | 0 | 459 | 0 | 11 | 448 | 0 | 0 | 32 | 427 | 0 | 315.0753 |  | №112 2018.05.29 | 3.4.14 |  | 1
312 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 721а, 389, 386а) | 10 | 2018-05-28 19:48 | 2018-05-28 20:36 | В | 0.8 | ВЛ | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 9 | 126 | 0 | 40.5387 |  | №112 2018.05.29 | 3.4.14 |  | 1
313 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 391) | 10 | 2018-05-28 19:48 | 2018-05-28 20:45 | В | 0.95 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 90.0406 |  | №112 2018.05.29 | 3.4.14 |  | 1
314 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 376 | 0.4 | 2018-05-29 08:21 | 2018-05-29 13:18 | П | 4.95 | ВЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 213.828 |  |  |  |  | 1
315 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 79 | 10 | 2018-05-29 08:52 | 2018-05-29 16:13 | П | 7.35 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2568.5583 |  |  |  |  | 1
316 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 9,22 ПС "Чигири" (ТП 423а, 53м, 686, 596, 325, 22м, 446, 668, 678, 409, 448, 611, 44м) | 10 | 2018-05-30 09:58 | 2018-05-30 13:51 | П | 3.883 | ВЛ | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 63 | 842 | 0 | 996.1168 |  |  |  |  | 1
317 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 5т | 10 | 2018-05-30 13:55 | 2018-05-30 15:21 | П | 1.433 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19265 |  |  |  |  | 1
318 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 8м | 10 | 2018-05-30 14:11 | 2018-05-30 15:30 | П | 1.317 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 296.0589 |  |  |  |  | 1
319 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 31, 32, 33, 34, 35 Белогорье) | 10 | 2018-05-31 10:07 | 2018-05-31 15:10 | П | 5.05 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 219.6411 |  |  |  |  | 1
320 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 9,22 ПС "Чигири" (ТП 423а, 53м, 686, 596, 325, 22м, 446, 668, 678, 409, 448, 611, 44м) | 10 | 2018-06-01 09:50 | 2018-06-01 12:10 | П | 2.333 | ВЛ | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 63 | 842 | 0 | 618.4759 |  |  |  |  | 1
321 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 61б | 10 | 2018-06-01 10:17 | 2018-06-01 10:18 | В | 0.017 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.59863 |  | №113 2018.06.04 | 3.4.9 | 4.21 | 0
322 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 737 | 10 | 2018-06-01 13:40 | 2018-06-01 14:29 | В | 0.817 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.87111 |  | №114 2018.06.04 | 3.4.9 | 4.21 | 0
323 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 396 | 10 | 2018-06-01 14:12 | 2018-06-01 15:33 | П | 1.35 | ТП | 0 | 0 | 63 | 0 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 223.0538 |  |  |  |  | 1
324 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а, 724, 724а, 721, 721а, 720, 718а, 486, 484, 484а, 484б, 718б ,717в, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 483) | 10 | 2018-06-01 20:56 | 2018-06-01 21:02 | В | 0.1 | ПС | 0 | 0 | 364 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 25 | 339 | 0 | 67.7172 |  | №115 2018.06.04 | 3.4.9 | 4.21 | 0
325 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 200, 207, 313, 307, 321) | 10 | 2018-06-01 21:02 | 2018-06-01 21:52 | В | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 496 | 0 | 5 | 491 | 0 | 0 | 35 | 461 | 0 | 248.7813 |  | №116 2018.06.04 | 3.4.14 |  | 1
326 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 309) | 10 | 2018-06-01 21:02 | 2018-06-02 00:39 | В | 3.617 | ВЛ | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 7 | 89 | 0 | 161.6399 |  | №116 2018.06.04 | 3.4.14 |  | 1
327 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 303) | 10 | 2018-06-01 21:02 | 2018-06-02 00:42 | В | 3.667 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 46.4444 |  | №116 2018.06.04 | 3.4.14 |  | 1
328 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 396) | 10 | 2018-06-01 21:02 | 2018-06-02 00:54 | В | 3.867 | ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 8 | 55 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 638.87 |  | №116 2018.06.04 | 3.4.14 |  | 1
329 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 396) | 10 | 2018-06-01 21:02 | 2018-06-03 12:40 | В | 39.633 | ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 8 | 55 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 6548.4175 |  | №116 2018.06.04 | 3.4.14 |  | 1
330 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 17м, 23м, 21м, 16м, 15м, 37м, 53м, 51м) | 10 | 2018-06-01 21:02 | 2018-06-01 22:27 | В | 1.417 | ВЛ | 0 | 0 | 244 | 0 | 46 | 198 | 0 | 0 | 17 | 227 | 0 | 1271.6984 |  | №117 2018.06.04 | 3.4.14 |  | 1
331 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058в, 052, 1у, 409а, 058г, 058а, 058б, МТП АЗС, 46м, 44м, 38м, 55м) | 10 | 2018-06-01 21:02 | 2018-06-02 02:01 | В | 4.983 | ВЛ | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 5 | 69 | 0 | 185.6984 |  | №117 2018.06.04 | 3.4.14 |  | 1
332 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а, 724, 724а, 721, 721а, 720, 718а, 486, 484, 484а, 484б, 718б ,717в, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 483) | 10 | 2018-06-01 21:10 | 2018-06-01 23:04 | В | 1.9 | ПС | 0 | 0 | 364 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 25 | 339 | 0 | 711.7928 |  | №118 2018.06.04 | 3.4.9 | 4.21 | 0
333 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 386а, 389, 391) | 10 | 2018-06-01 21:10 | 2018-06-02 03:53 | В | 6.717 | ПС | 0 | 0 | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 11 | 152 | 0 | 302.4552 |  | №119 2018.06.04 | 3.4.9 | 4.21 | 0
334 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а, 724, 724а, 721, 721а, 720, 718а, 486, 484, 484а, 484б, 718б ,717в, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 483) | 10 | 2018-06-03 17:37 | 2018-06-03 17:53 | В | 0.267 | ПС | 0 | 0 | 364 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 25 | 339 | 0 | 99.9007 |  | №120 2018.06.04 | 3.4.9 | 4.21 | 0
335 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 12 ПС "Игнатьево" (ТП 369, 10, 24) | 10 | 2018-06-03 18:27 | 2018-06-04 00:40 | В | 6.217 | ПС | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 13 | 170 | 0 | 437.2993 |  | №121 2018.06.04 | 3.4.9 | 4.21 | 0
336 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 92 | 10 | 2018-06-04 14:09 | 2018-06-04 16:25 | П | 2.267 | ТП | 0 | 0 | 76 | 0 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 330.6406 |  |  |  |  | 1
337 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 16 в стор. ул. Горького | 0.4 | 2018-06-05 08:30 | 2018-06-05 15:50 | П | 7.333 | ВЛ | 0 | 0 | 144 | 0 | 8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1156.6704 |  |  |  |  | 1
338 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 18м | 10 | 2018-06-05 14:25 | 2018-06-05 16:10 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 446.1212 |  |  |  |  | 1
339 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 666в, 020, 021, 020б, 606, 035а, 035, 035б, 666г, 666б, 666, 581а, 018, 666а, 049а, 047, 049г, 050а, 045, 053, 28-17, 046б, 049б, 28-35, 28-34, 28-33, 28-26 | 10 | 2018-06-05 13:35 | 2018-06-05 13:50 | В | 0.25 | ПС | 0 | 0 | 424 | 0 | 19 | 402 | 0 | 0 | 29 | 392 | 3 | 94.6594 | АО "Оборонэнерго" | №122 2018.06.06 | 3.4.9 | 4.21 | 0
340 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная от РЛНД до ТП 35 | 10 | 2018-06-06 09:42 | 2018-06-06 10:54 | П | 1.2 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 190.5667 |  |  |  |  | 1
341 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 9а 2 секц, 3, 418г, 1а, 1, 2а) | 10 | 2018-06-06 12:17 | 2018-06-06 13:23 | В | 1.1 | КЛ | 0 | 0 | 115 | 0 | 22 | 93 | 0 | 0 | 8 | 107 | 0 | 322.1824 |  | №123 2018.06.07 | 3.4.14 |  | 1
342 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 7) | 10 | 2018-06-06 12:17 | 2018-06-06 13:39 | В | 1.367 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.18981 | АО "Оборонэнерго" | №123 2018.06.07 | 3.4.14 |  | 1
343 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 7а) | 10 | 2018-06-06 12:17 | 2018-06-06 13:50 | В | 1.55 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.21528 | АО "Оборонэнерго" | №123 2018.06.07 | 3.4.14 |  | 1
344 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 7б) | 10 | 2018-06-06 12:17 | 2018-06-06 14:26 | В | 2.15 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.4918 | АО "Оборонэнерго" | №123 2018.06.07 | 3.4.14 |  | 1
345 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 29 | 10 | 2018-06-06 14:03 | 2018-06-06 15:31 | П | 1.467 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.3104 |  |  |  |  | 1
346 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 24 ПС "Металлист" (ТП 102г) | 10 | 2018-06-07 10:30 | 2018-06-07 11:11 | В | 0.683 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135.7669 |  | №124 2018.06.08 | 3.4.14 |  | 1
347 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 345а | 10 | 2018-06-08 09:09 | 2018-06-08 10:17 | П | 1.133 | ТП | 0 | 0 | 133 | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 29.0794 |  |  |  |  | 1
348 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | МКЖД ул. Больничная, 24/2 | 0.4 | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 14:58 | П | 6.967 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224.017 |  |  |  |  | 1
349 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 9,22 ПС "Чигири" (ТП 423а, 53м, 686, 596, 325, 22м, 446, 668, 678, 409, 448, 611, 44м) | 10 | 2018-06-08 09:52 | 2018-06-08 14:04 | П | 4.2 | ВЛ | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 63 | 842 | 0 | 952.9333 |  |  |  |  | 1
350 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 345 | 10 | 2018-06-08 14:22 | 2018-06-08 15:30 | П | 1.133 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 95.8076 |  |  |  |  | 1
351 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 190, 190а | 10 | 2018-06-09 09:17 | 2018-06-09 10:34 | П | 1.283 | ТП | 0 | 0 | 99 | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 257.164 |  |  |  |  | 1
352 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 9а 2 секц, 3, 418г, 1а, 1, 2а, 7, 7а) | 10 | 2018-06-10 05:36 | 2018-06-10 06:18 | В | 0.7 | ТП | 0 | 0 | 120 | 0 | 22 | 96 | 0 | 0 | 8 | 110 | 2 | 205.0251 | АО "Оборонэнерго" | №125 2018.06.13 | 3.4.14 |  | 1
353 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 107) | 10 | 2018-06-10 05:36 | 2018-06-10 06:20 | В | 0.733 | ТП | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 6 | 78 | 0 | 39.1641 |  | №126 2018.06.13 | 3.4.14 |  | 1
354 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 121,148б, 148а, 150) | 10 | 2018-06-10 05:36 | 2018-06-10 06:38 | В | 1.033 | ТП | 0 | 0 | 95 | 0 | 13 | 82 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 248.1694 |  | №126 2018.06.13 | 3.4.14 |  | 1
355 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 148,163,162,162а,154) | 10 | 2018-06-10 05:36 | 2018-06-10 06:41 | В | 1.083 | ТП | 0 | 0 | 209 | 0 | 28 | 181 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 735.4464 |  | №126 2018.06.13 | 3.4.14 |  | 1
356 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 137) | 10 | 2018-06-10 05:36 | 2018-06-10 06:49 | В | 1.217 | ТП | 0 | 0 | 200 | 0 | 9 | 191 | 0 | 0 | 14 | 186 | 0 | 188.7979 |  | №126 2018.06.13 | 3.4.14 |  | 1
357 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 144, 150а) | 10 | 2018-06-10 05:36 | 2018-06-10 07:12 | В | 1.6 | ТП | 0 | 0 | 114 | 0 | 14 | 100 | 0 | 0 | 8 | 106 | 0 | 592.1311 |  | №126 2018.06.13 | 3.4.14 |  | 1
358 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП изумруд, 8п, 2п, ТП гаражи, 320б, 323п, 320, 324, 14п, 320п, 59жд, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, ТП песчаная) | 10 | 2018-06-10 12:21 | 2018-06-10 13:24 | В | 1.05 | КЛ | 0 | 0 | 459 | 0 | 21 | 438 | 0 | 0 | 32 | 427 | 0 | 534.9517 |  | №127 2018.06.13 | 3.4.14 |  | 1
359 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 19п, 17п, 16п, 10п | 10 | 2018-06-10 12:21 | 2018-06-10 18:02 | В | 5.683 | КЛ | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 7 | 92 | 0 | 72.9361 |  | №127 2018.06.13 | 3.4.14 |  | 1
360 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 35 | 10 | 2018-06-12 08:40 | 2018-06-12 09:07 | В | 0.45 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 55.555 |  | №128 2018.06.13 | 3.4.14 |  | 1
361 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 424-ВРУ МКЖД ул. Больничная,24/2 | 0.4 | 2018-06-12 09:03 | 2018-06-12 13:00 | П | 3.95 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127.0144 |  |  |  |  | 1
362 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 103в | 0.4 | 2018-06-13 16:55 | 2018-06-13 20:00 | В | 3.083 | ТП | 0 | 0 | 201 | 0 | 9 | 192 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 265.9461 |  | №129 2018.06.14 | 3.4.14 |  | 1
363 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 261) | 10 | 2018-06-14 05:35 | 2018-06-14 06:11 | В | 0.6 | ПС | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2717 |  | №130 2018.06.14 | 3.4.9 | 4.21 | 0
364 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 262, 260, 252, 252а, 252б, 252в) | 10 | 2018-06-14 05:35 | 2018-06-14 06:20 | В | 0.75 | ПС | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 29 | 380 | 0 | 119.6688 |  | №130 2018.06.14 | 3.4.9 | 4.21 | 0
365 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 253, 262а) | 10 | 2018-06-14 05:35 | 2018-06-14 06:29 | В | 0.9 | ПС | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.3 |  | №130 2018.06.14 | 3.4.9 | 4.21 | 0
366 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 248, 250, 240, 240а, 247) | 10 | 2018-06-14 05:35 | 2018-06-14 06:45 | В | 1.167 | ПС | 0 | 0 | 773 | 0 | 16 | 757 | 0 | 0 | 54 | 719 | 0 | 504.7146 |  | №130 2018.06.14 | 3.4.9 | 4.21 | 0
367 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 276, 278б, 278, 354, 278а, 167, 285, 285а, 285б, 294, 294б, 300) | 10 | 2018-06-14 07:13 | 2018-06-14 07:30 | В | 0.283 | ПС | 0 | 0 | 225 | 0 | 9 | 216 | 0 | 0 | 16 | 209 | 0 | 161.6602 |  | №131 2018.06.14 | 3.4.9 | 4.21 | 0
368 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 11 ПС "Зейская" ( ТП 240а, 240) | 10 | 2018-06-14 08:53 | 2018-06-14 10:10 | В | 1.283 | ТП | 0 | 0 | 148 | 0 | 8 | 140 | 0 | 0 | 10 | 138 | 0 | 227.1161 |  | №132 2018.06.15 | 3.4.14 |  | 1
369 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 11 ПС "Зейская" ( ТП 247) | 10 | 2018-06-14 08:53 | 2018-06-14 09:49 | В | 0.933 | ТП | 0 | 0 | 216 | 0 | 4 | 212 | 0 | 0 | 15 | 201 | 0 | 143.4469 |  | №132 2018.06.15 | 3.4.14 |  | 1
370 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 11 ПС "Зейская" ( ТП 261, 262, 253, 262а, 260, 252г, 252а, 252, 252в) | 10 | 2018-06-14 08:53 | 2018-06-14 10:24 | В | 1.517 | ТП | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 29 | 385 | 0 | 180.9784 |  | №132 2018.06.15 | 3.4.14 |  | 1
371 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 11 ПС "Зейская" ( ТП 248, 250) | 10 | 2018-06-14 08:53 | 2018-06-14 11:58 | В | 3.083 | ТП | 0 | 0 | 409 | 0 | 4 | 405 | 0 | 0 | 29 | 380 | 0 | 314.333 |  | №132 2018.06.15 | 3.4.14 |  | 1
372 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 79 | 10 | 2018-06-14 09:23 | 2018-06-14 09:48 | П | 0.417 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 163.7002 |  |  |  |  | 1
373 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 419, 418в, 418, 418а, 418б) | 10 | 2018-06-14 11:29 | 2018-06-14 12:23 | В | 0.9 | КЛ | 0 | 0 | 109 | 0 | 5 | 104 | 0 | 0 | 8 | 101 | 0 | 276.3812 |  | №133 2018.06.15 | 3.4.14 |  | 1
374 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 424а) | 10 | 2018-06-14 11:29 | 2018-06-14 13:43 | В | 2.233 | КЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 254.1223 |  | №133 2018.06.15 | 3.4.14 |  | 1
375 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 420, 454, 450, 605, 605а, 603, 603а) | 10 | 2018-06-14 11:29 | 2018-06-14 12:26 | В | 0.95 | КЛ | 0 | 0 | 775 | 0 | 28 | 746 | 0 | 0 | 54 | 720 | 1 | 602.8119 | АО "Оборонэнерго" | №134 2018.06.15 | 3.4.14 |  | 1
376 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 428б) | 10 | 2018-06-14 11:29 | 2018-06-14 13:07 | В | 1.633 | КЛ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 | 64.4282 |  | №134 2018.06.15 | 3.4.14 |  | 1
377 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 450в) | 10 | 2018-06-14 11:29 | 2018-06-14 13:29 | В | 2 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 112.8167 |  | №134 2018.06.15 | 3.4.14 |  | 1
378 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 261, 262, 252) | 10 | 2018-06-16 06:48 | 2018-06-16 07:34 | В | 0.767 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.8792 |  | №135 2018.06.18 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
379 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 252в) | 10 | 2018-06-16 06:48 | 2018-06-16 10:29 | В | 3.683 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87.2285 |  | №135 2018.06.18 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
380 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 240,240а,250) | 10 | 2018-06-16 06:48 | 2018-06-16 07:24 | В | 0.6 | ТП | 0 | 0 | 200 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 14 | 186 | 0 | 127.9733 |  | №135 2018.06.18 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
381 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 247) | 10 | 2018-06-16 06:48 | 2018-06-16 07:39 | В | 0.85 | ТП | 0 | 0 | 216 | 0 | 4 | 212 | 0 | 0 | 15 | 201 | 0 | 130.6391 |  | №135 2018.06.18 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
382 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 260) | 10 | 2018-06-16 06:48 | 2018-06-16 10:07 | В | 3.317 | ТП | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 28 | 379 | 0 | 177.1699 |  | №135 2018.06.18 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
383 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 253, 264а, 252б) | 10 | 2018-06-16 06:48 | 2018-06-17 02:30 | В | 19.7 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1246.6817 |  | №135 2018.06.18 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
384 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 252, 252а) | 10 | 2018-06-16 06:48 | 2018-06-17 17:23 | В | 34.583 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270.9508 |  | №135 2018.06.18 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
385 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 209 | 0.4 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-16 12:50 | В | 3.783 | КЛ | 0 | 0 | 201 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 411.8474 |  | №136 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
386 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 55к ПС "Новая (РП 6, ТП 34м, 32м, 36м) | 10 | 2018-06-16 12:06 | 2018-06-16 12:45 | В | 0.65 | ТП | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 57 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 217.2634 |  | №137 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
387 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Кооперативная (ТП 032а) | 10 | 2018-06-16 13:15 | 2018-06-16 13:20 | В | 0.083 | ПС | 0 | 0 | 101 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 1.425 |  | №138 2018.06.18 | 3.4.9 | 4.21 | 0
388 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 120, 134) | 10 | 2018-06-16 14:19 | 2018-06-16 15:12 | В | 0.883 | ТП | 0 | 0 | 153 | 0 | 6 | 147 | 0 | 0 | 11 | 142 | 0 | 214.9027 |  | №139 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
389 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 155) | 10 | 2018-06-16 14:19 | 2018-06-16 15:26 | В | 1.117 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 110.5841 |  | №139 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
390 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 153, 152, 160а) | 10 | 2018-06-16 14:19 | 2018-06-16 16:24 | В | 2.083 | ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 8 | 62 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 838.7124 |  | №139 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
391 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 35б,29) | 10 | 2018-06-16 14:19 | 2018-06-16 16:42 | В | 2.383 | ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 56 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 457.653 |  | №139 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
392 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 29а, 34а) | 10 | 2018-06-16 14:19 | 2018-06-16 16:58 | В | 2.65 | ТП | 0 | 0 | 69 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 1146.8537 |  | №139 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
393 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 34б) | 10 | 2018-06-16 14:19 | 2018-06-16 17:21 | В | 3.033 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4213 |  | №139 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
394 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПС "Центральная" (ТП 357в, 014г, 361, 362а) | 10 | 2018-06-16 16:11 | 2018-06-16 18:07 | В | 1.933 | КЛ | 0 | 0 | 68 | 0 | 8 | 60 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 228.4636 |  | №140 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
395 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 5 ПС "Центральная" (ТП 394, 436, 435, 439б, 433) | 10 | 2018-06-16 16:11 | 2018-06-17 03:53 | В | 11.7 | ТП | 0 | 0 | 748 | 0 | 27 | 721 | 0 | 0 | 52 | 696 | 0 | 6336.525 |  | №141 2018.06.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
396 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 18 ПС "Астрахановка" (ТП 744, 417) | 10 | 2018-06-16 16:22 | 2018-06-16 17:10 | В | 0.8 | ПС | 0 | 0 | 114 | 0 | 24 | 90 | 0 | 0 | 8 | 106 | 0 | 324.2589 |  | №142 2018.06.18 | 3.4.9 | 4.21 | 0
397 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726) | 10 | 2018-06-16 16:22 | 2018-06-16 18:20 | В | 1.967 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27315 |  | №143 2018.06.18 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
398 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 724, 724а) | 10 | 2018-06-16 16:22 | 2018-06-17 10:46 | В | 18.4 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140.3511 |  | №143 2018.06.18 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
399 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 133, 23, 17, 16, 17а, 15, 16а) | 10 | 2018-06-16 17:56 | 2018-06-17 00:24 | В | 6.467 | ТП | 0 | 0 | 490 | 0 | 58 | 432 | 0 | 0 | 34 | 456 | 0 | 5021.8068 |  | №144 2018.06.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
400 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 41, 37, 33а, 33, 31а, 34 секц2, 41а) | 10 | 2018-06-16 17:56 | 2018-06-16 23:19 | В | 5.383 | КЛ | 0 | 0 | 142 | 0 | 14 | 128 | 0 | 0 | 10 | 132 | 0 | 4032.5503 |  | №145 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
401 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 185) | 10 | 2018-06-16 17:56 | 2018-06-17 00:13 | В | 6.283 | КЛ | 0 | 0 | 152 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0 | 11 | 141 | 0 | 1506.403 |  | №145 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
402 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 192б) | 10 | 2018-06-16 17:56 | 2018-06-17 00:32 | В | 6.6 | КЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 14 | 57 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 | 1881.1375 |  | №145 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
403 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 176, 42а, 42, 38, 34 секц. 1) | 10 | 2018-06-16 17:56 | 2018-06-17 00:42 | В | 6.767 | КЛ | 0 | 0 | 205 | 0 | 7 | 198 | 0 | 0 | 14 | 191 | 0 | 4465.6899 |  | №145 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
404 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 42б, 192б) | 10 | 2018-06-16 17:56 | 2018-06-17 00:49 | В | 6.883 | КЛ | 0 | 0 | 78 | 0 | 14 | 64 | 0 | 0 | 5 | 73 | 0 | 3041.4008 |  | №146 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
405 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 23 ПС "Сетевая" (ТП 205, 205а, 198, 212, 221, 58б) | 10 | 2018-06-16 17:56 | 2018-06-16 21:56 | В | 4 | ТП | 0 | 0 | 160 | 0 | 18 | 142 | 0 | 0 | 11 | 149 | 0 | 2349.7167 |  | №147 2018.06.18 | 3.4.9 | 4.21 | 0
406 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 23 ПС "Сетевая" (ТП 192, 192а) | 10 | 2018-06-16 17:56 | 2018-06-17 02:22 | В | 8.433 | ТП | 0 | 0 | 106 | 0 | 11 | 95 | 0 | 0 | 7 | 99 | 0 | 1021.7218 |  | №147 2018.06.18 | 3.4.9 | 4.21 | 0
407 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20к ПС "Новая" (РП 8) | 10 | 2018-06-17 02:20 | 2018-06-17 02:45 | В | 0.417 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.6204 |  | №148 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
408 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20к ПС "Новая" (ТП 443б,443) | 10 | 2018-06-17 02:20 | 2018-06-17 03:40 | В | 1.333 | КЛ | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 5 | 69 | 0 | 98.3148 |  | №148 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
409 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506,506а, 510, 505а, 509, 499, 017а, 017 | 10 | 2018-06-17 15:39 | 2018-06-17 16:28 | В | 0.817 | КЛ | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 17 | 222 | 0 | 95.3606 |  | №149 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
410 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 495, РП 492) | 10 | 2018-06-17 15:39 | 2018-06-17 16:48 | В | 1.15 | КЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 27.1799 |  | №149 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
411 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 492, 490а, 023а, 026в) | 10 | 2018-06-17 15:39 | 2018-06-17 17:00 | В | 1.35 | КЛ | 0 | 0 | 142 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 10 | 132 | 0 | 86.7938 |  | №149 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
412 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 026а) | 10 | 2018-06-17 15:39 | 2018-06-17 19:58 | В | 4.317 | КЛ | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 201.2046 |  | №149 2018.06.18 | 3.4.14 |  | 1
413 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 67 | 10 | 2018-06-18 09:55 | 2018-06-18 10:35 | П | 0.667 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4.6713 |  |  |  |  | 1
414 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а, 724, 724а, 721, 721а, 720, 718а, 486, 484, 484а, 484б, 718б ,717в, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 524) | 10 | 2018-06-18 15:01 | 2018-06-18 15:43 | В | 0.7 | ТП | 0 | 0 | 168 | 0 | 4 | 164 | 0 | 0 | 12 | 156 | 0 | 246.5964 |  | №150 2018.06.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
415 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 28-17 | 10 | 2018-06-18 14:20 | 2018-06-18 17:56 | В | 3.6 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 62.545 |  | №151 2018.06.19 | 3.4.14 |  | 1
416 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 79 | 10 | 2018-06-19 10:09 | 2018-06-19 16:33 | П | 6.4 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2514.4356 |  |  |  |  | 1
417 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | МКЖД ул. Чайковского,64 | 0.4 | 2018-06-19 09:10 | 2018-06-19 12:05 | П | 2.917 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126.713 |  |  |  |  | 1
418 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 79 | 10 | 2018-06-19 05:50 | 2018-06-19 06:10 | В | 0.333 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 130.9602 |  | №152 2018.06.20 | 3.4.14 |  | 1
419 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 430б в стор. ул. Красноармейская | 0.4 | 2018-06-20 08:45 | 2018-06-20 10:42 | П | 1.95 | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 16.3204 |  |  |  |  | 1
420 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 442 | 10 | 2018-06-20 20:52 | 2018-06-20 21:46 | В | 0.9 | ТП | 0 | 0 | 236 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 211.0863 |  | №153 2018.06.21 | 3.4.14 |  | 1
421 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 386а, 389, 481а, 481, 477) | 10 | 2018-06-21 19:52 | 2018-06-21 21:29 | В | 1.617 | КЛ | 0 | 0 | 539 | 0 | 11 | 528 | 0 | 0 | 38 | 501 | 0 | 380.4533 |  | №154 2018.06.22 | 3.4.14 |  | 1
422 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 525) | 10 | 2018-06-21 19:52 | 2018-06-21 20:22 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5576 |  | №154 2018.06.22 | 3.4.14 |  | 1
423 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 496,391) | 10 | 2018-06-21 19:52 | 2018-06-21 21:52 | В | 2 | КЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 42.9722 |  | №154 2018.06.22 | 3.4.14 |  | 1
424 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 21 ПС "Зейская" (ТП 72б, 238, 245а, 239а, 239б) | 10 | 2018-06-21 20:30 | 2018-06-21 21:45 | В | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 95 | 0 | 17 | 78 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 389.9132 |  | №155 2018.06.22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
425 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 376 | 10 | 2018-06-22 09:31 | 2018-06-22 10:46 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 15.158 |  |  |  |  | 1
426 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 90а в стор. ул. Фрунзе | 0.4 | 2018-06-22 13:10 | 2018-06-22 15:30 | П | 2.333 | ВЛ | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 104.5593 |  |  |  |  | 1
427 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 724, 724а, 721, 721а, 720, 718а, 486, 484а, 484, 484б, 718б, 717в, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 483, 525, 477, 481, 481а | 10 | 2018-06-22 15:08 | 2018-06-22 15:22 | В | 0.233 | ВЛ | 0 | 0 | 623 | 0 | 15 | 608 | 0 | 0 | 44 | 579 | 0 | 138.9571 |  | №156 2018.06.25 | 3.4.14 |  | 1
428 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 106, 113а, 5, 9в, 9, 10, 9б, 127, 139, 134а) | 10 | 2018-06-23 15:15 | 2018-06-23 15:52 | В | 0.617 | КЛ | 0 | 0 | 646 | 0 | 43 | 603 | 0 | 0 | 45 | 601 | 0 | 339.9461 |  | №157 2018.06.25 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
429 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 430а) | 10 | 2018-06-23 15:15 | 2018-06-23 16:00 | В | 0.75 | КЛ | 0 | 0 | 111 | 0 | 3 | 108 | 0 | 0 | 8 | 103 | 0 | 74.4833 |  | №157 2018.06.25 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
430 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 6м | 10 | 2018-06-26 14:15 | 2018-06-26 15:50 | П | 1.583 | ТП | 0 | 0 | 58 | 0 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 267.4932 |  |  |  |  | 1
431 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка ( ТП 5 кэч, ТП изумруд) | 10 | 2018-06-26 08:28 | 2018-06-26 09:19 | В | 0.85 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0377 |  | №158 2018.06.27 | 3.4.8.1 | 4.21 | 0
432 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка (ТП 8п, 723) | 10 | 2018-06-26 08:28 | 2018-06-26 09:33 | В | 1.083 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 156.2076 |  | №158 2018.06.27 | 3.4.8.1 | 4.21 | 0
433 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка (ТП 2п, 320б) | 10 | 2018-06-26 08:28 | 2018-06-26 10:04 | В | 1.6 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 73.2956 |  | №158 2018.06.27 | 3.4.8.1 | 4.21 | 0
434 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка (ТП 2п, 320б, 323п, 320г, 12п, 321, 13п, 15п, 19п) | 10 | 2018-06-26 08:28 | 2018-06-26 10:04 | В | 1.6 | ВЛ | 0 | 0 | 330 | 0 | 10 | 320 | 0 | 0 | 23 | 307 | 0 | 251.2467 |  | №158 2018.06.27 | 3.4.8.1 | 4.21 | 0
435 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка (ТП 10п, 16п, 17п, 3п, ТП песчанка) | 10 | 2018-06-26 08:28 | 2018-06-26 10:38 | В | 2.167 | ВЛ | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 8 | 101 | 0 | 26.963 |  | №158 2018.06.27 | 3.4.8.1 | 4.21 | 0
436 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка (ТП 320п, 14п) | 10 | 2018-06-26 08:28 | 2018-06-26 10:55 | В | 2.45 | ВЛ | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 14 | 188 | 0 | 330.4165 |  | №158 2018.06.27 | 3.4.8.1 | 4.21 | 0
437 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 389 | 10 | 2018-06-27 08:59 | 2018-06-27 11:16 | П | 2.283 | ТП | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46.6593 |  |  |  |  | 1
438 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 313,307 в стор. ул. Высокая | 0.4 | 2018-06-27 08:10 | 2018-06-27 11:55 | П | 3.75 | ВЛ | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 258.0625 |  |  |  |  | 1
439 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 26,10 ПС "Астрахановка" (ТП 744,744а) | 10 | 2018-06-28 10:26 | 2018-06-28 16:12 | П | 5.767 | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 3.29 | 43.71 | 0 | 594.271 |  |  |  |  | 1
440 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 79 | 10 | 2018-06-28 08:45 | 2018-06-28 16:50 | П | 8.083 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3175.7845 |  |  |  |  | 1
441 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 79 | 10 | 2018-06-28 17:00 | 2018-06-28 19:12 | В | 2.2 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 864.3372 |  | №159 2018.06.29 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
442 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 27 ПС "Металлист" (ТП 237, 80а,79) | 10 | 2018-06-28 17:30 | 2018-06-28 18:12 | В | 0.7 | ТП | 0 | 0 | 91 | 0 | 33 | 58 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 441.1001 |  | №160 2018.06.29 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
443 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 56 (МКЖД ул. Ленина,80,78,76) | 0.4 | 2018-06-28 08:02 | 2018-06-28 16:00 | П | 7.967 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
444 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" ( ТП 23а, 22б, 22г) | 10 | 2018-06-29 19:48 | 2018-06-29 20:09 | В | 0.35 | КЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 47.4138 |  | №161 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
445 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" ( ТП 179, 178, 177,186) | 10 | 2018-06-29 19:48 | 2018-06-29 20:24 | В | 0.6 | КЛ | 0 | 0 | 225 | 0 | 12 | 213 | 0 | 0 | 16 | 209 | 0 | 384.0383 |  | №161 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
446 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" ( ТП 139а) | 10 | 2018-06-29 19:48 | 2018-06-29 20:48 | В | 1 | КЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 93.1403 |  | №161 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
447 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" ( ТП 162б) | 10 | 2018-06-29 19:48 | 2018-06-29 21:14 | В | 1.433 | КЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 66.1503 |  | №161 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
448 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 15 ПС "Силикатная" (ТП 2,36,4,3,5,13 п. Белогорье) | 10 | 2018-06-29 21:22 | 2018-06-29 22:14 | В | 0.867 | ВЛ | 0 | 0 | 293 | 0 | 2 | 291 | 0 | 0 | 21 | 272 | 0 | 130.786 |  | №162 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
449 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 15 ПС "Силикатная" (ТП 1,1а п. Белогорье) | 10 | 2018-06-29 21:22 | 2018-06-29 23:59 | В | 2.617 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 47.1472 |  | №162 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
450 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 305 | 10 | 2018-06-30 09:05 | 2018-06-30 09:40 | В | 0.583 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3697 |  | №163 2018.07.02 | 3.4.9 | 4.4 | 0
451 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Портовая" (ТП 74 секц. 1, 82г секц.2) | 10 | 2018-06-30 16:23 | 2018-06-30 17:02 | В | 0.65 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 127.7521 |  | №164 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
452 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Портовая" (ТП 010б) | 10 | 2018-06-30 16:23 | 2018-06-30 18:13 | В | 1.833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1273 |  | №164 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
453 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Портовая" (ТП 010а, 010, 010г) | 10 | 2018-06-30 16:23 | 2018-06-30 18:33 | В | 2.167 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147.9593 |  | №164 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
454 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Портовая" (ТП 258) | 10 | 2018-06-30 16:23 | 2018-07-01 16:06 | В | 23.717 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2766 |  | №164 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
455 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 12 ПС "Игнатьево" (ТП 10, 24, 369, 8, 14, 14а) | 10 | 2018-06-30 19:10 | 2018-06-30 21:43 | В | 2.55 | ПС | 0 | 0 | 235 | 0 | 13 | 222 | 0 | 0 | 16 | 219 | 0 | 491.5479 |  | №165 2018.07.02 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
456 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 717, 524а, 021а, 021, 021б, 021в, 021г, 526, 478а) | 10 | 2018-07-01 12:50 | 2018-07-01 13:19 | В | 0.483 | КЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 24 | 46 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 118.5901 |  | №166 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
457 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 482, 053а) | 10 | 2018-07-01 12:50 | 2018-07-01 13:53 | В | 1.05 | КЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 113.8192 |  | №166 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
458 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 1 ПС "Новотроицкая" (ТП 21 п. Белогорье) | 10 | 2018-07-01 10:27 | 2018-07-01 22:45 | В | 12.3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128.4391 |  | №167 2018.07.02 | 3.4.14 |  | 1
459 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 34,36, 16, 13, 15 ПС "Северная" секц.2 ( РП 10, ТП 45м, 50м, 18м, 20м, 19м, 10м, ЦРП, 013д, 013в, 013н, 014а, 013к, 362, 413, 410 секц1, 014д, 013л, 013, 013а, 013г, 358б, 358в, 358г, 358а, 016в, 423, 416, 054, 057, 053, 058, 482а, 801, 482, 478а, 021б, 021в, 526, 021г, 021а, 524а, 717) | 10 | 2018-07-01 20:40 | 2018-07-01 20:52 | В | 0.2 | ПС | 0 | 0 | 1074 | 0 | 150 | 924 | 0 | 0 | 75 | 999 | 0 | 565.9992 |  | №168 2018.07.02 | 3.4.9 | 4.21 | 0
460 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 28-29, 28-30, 28-38, 28-36, 28-31, 28-05, 28-37, 28-02, 28-04) | 10 | 2018-07-02 17:33 | 2018-07-02 18:30 | В | 0.95 | ВЛ | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 21 | 275 | 0 | 36.9364 |  | №169 2018.07.03 | 3.4.14 |  | 1
461 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП03, 03а) | 10 | 2018-07-02 17:33 | 2018-07-02 18:35 | В | 1.033 | ВЛ | 0 | 0 | 199 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 14 | 185 | 0 | 86.6542 |  | №169 2018.07.03 | 3.4.14 |  | 1
462 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 05, 02, 28-28 1 секц) | 10 | 2018-07-02 17:33 | 2018-07-02 18:50 | В | 1.283 | ВЛ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 9 | 118 | 0 | 26.1324 |  | №169 2018.07.03 | 3.4.14 |  | 1
463 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 15 ПС "Игнатьево" (ТП 8,14, 14а, 8а, 23) | 10 | 2018-07-02 17:53 | 2018-07-02 22:10 | В | 4.283 | ВЛ | 0 | 0 | 95 | 0 | 14 | 81 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 745.8009 |  | №170 2018.07.03 | 3.4.14 |  | 1
464 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 19б | 10 | 2018-07-03 09:16 | 2018-07-03 10:36 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 240.6254 |  |  |  |  | 1
465 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 9 ПС "Астраханова" (ТП 730) | 10 | 2018-07-03 11:30 | 2018-07-03 12:15 | В | 0.75 | ПС | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 14 | 182 | 0 | 63.878 |  | №171 2018.07.04 | 3.4.9 | 4.21 | 0
466 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 9 ПС "Астраханова" (ТП 728, 737а, 737, 738, 735, 740, 740а) | 10 | 2018-07-03 11:30 | 2018-07-03 12:21 | В | 0.85 | ПС | 0 | 0 | 350 | 0 | 4 | 346 | 0 | 0 | 25 | 325 | 0 | 230.286 |  | №171 2018.07.04 | 3.4.9 | 4.21 | 0
467 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 9 ПС "Астраханова" (ТП 742, 743, 743а, 743б) | 10 | 2018-07-03 11:30 | 2018-07-03 12:40 | В | 1.167 | ПС | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68.0007 |  | №171 2018.07.04 | 3.4.9 | 4.21 | 0
468 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 9 ПС "Астраханова" (ТП 743в, 743г) | 10 | 2018-07-03 11:30 | 2018-07-03 12:48 | В | 1.3 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.416 |  | №171 2018.07.04 | 3.4.9 | 4.21 | 0
469 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 16 в стор. ул. Зейская | 0.4 | 2018-07-03 11:30 | 2018-07-03 12:15 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 144 | 0 | 8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 114.9052 |  |  |  |  | 1
470 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 478 | 10 | 2018-07-03 14:43 | 2018-07-03 15:45 | П | 1.033 | ТП | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 135.2319 |  |  |  |  | 1
471 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 27 | 10 | 2018-07-04 09:20 | 2018-07-04 11:10 | П | 1.833 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 139.2742 |  |  |  |  | 1
472 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 16 в стор. ул. Зейская | 0.4 | 2018-07-04 08:15 | 2018-07-04 13:10 | П | 4.917 | ВЛ | 0 | 0 | 144 | 0 | 8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 753.2677 |  |  |  |  | 1
473 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 31м | 0.4 | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 10:40 | П | 1.667 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 360.5735 |  |  |  |  | 1
474 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 13а (МКЖД ул. Мухина,9) | 0.4 | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 09:30 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8555 |  |  |  |  | 1
475 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 138 (МКЖД ул. Пролетарская,134) | 0.4 | 2018-07-05 09:50 | 2018-07-05 10:20 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.8401 |  |  |  |  | 1
476 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 23м (МКЖД ул. Кантемирова,20/2) | 0.4 | 2018-07-05 14:00 | 2018-07-05 14:25 | П | 0.417 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.8665 |  |  |  |  | 1
477 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 376 в стор. ул. Раздольная | 0.4 | 2018-07-05 08:20 | 2018-07-05 16:05 | П | 7.75 | ВЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 135.5938 |  |  |  |  | 1
478 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 71 до ВРУ школы № 12 (Школа № 12) | 0.4 | 2018-07-05 13:20 | 2018-07-05 15:45 | П | 2.417 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6425 |  |  |  |  | 1
479 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 010а до ТП 01 (ТП 258) | 10 | 2018-07-05 09:20 | 2018-07-05 10:47 | П | 1.45 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7053 |  |  |  |  | 1
480 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 319, 236, 334, 252в) | 10 | 2018-07-05 16:27 | 2018-07-05 17:04 | В | 0.617 | КЛ | 0 | 0 | 351 | 0 | 22 | 329 | 0 | 0 | 25 | 326 | 0 | 193.9574 |  | №173 2018.07.06 | 3.4.8 | 4.12 | 0
481 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 252,252а, 209, 228, 235) | 10 | 2018-07-05 16:27 | 2018-07-05 17:11 | В | 0.733 | КЛ | 0 | 0 | 306 | 0 | 9 | 297 | 0 | 0 | 21 | 285 | 0 | 191.467 |  | №173 2018.07.06 | 3.4.8 | 4.12 | 0
482 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 234) | 10 | 2018-07-05 16:27 | 2018-07-05 17:34 | В | 1.117 | КЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 105.3689 |  | №173 2018.07.06 | 3.4.8 | 4.12 | 0
483 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ПС "Астрахановка" (Ф 22,26, 10, 18, 9, 20 ,19, 4 ПС "Астрахановка") | 35 | 2018-07-05 16:46 | 2018-07-05 16:48 | В | 0.033 | ВЛ | 0 | 0 | 659 | 0 | 21 | 638 | 0 | 0 | 46 | 613 | 0 | 76.6711 |  | №174 2018.07.06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
484 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 147 | 10 | 2018-07-06 09:17 | 2018-07-06 10:54 | П | 1.617 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 52.4048 |  |  |  |  | 1
485 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 16 в стор. ул. Зейская | 0.4 | 2018-07-06 08:40 | 2018-07-06 11:07 | П | 2.45 | ВЛ | 0 | 0 | 144 | 0 | 8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 375.3571 |  |  |  |  | 1
486 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 28к, 24к, 10к ПС "Новая" | 10 | 2018-07-06 20:25 | 2018-07-06 20:37 | В | 0.2 | ПС | 0 | 0 | 519 | 0 | 220 | 299 | 0 | 0 | 36 | 483 | 0 | 461.7355 |  | №175 2018.07.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
487 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10к ПС "Новая" (ТП 39м, РП 12, 56м, 29м, 28м, 40м, 31м, РП 1, 40м) | 10 | 2018-07-06 21:00 | 2018-07-06 21:12 | В | 0.2 | КЛ | 0 | 0 | 162 | 0 | 92 | 69 | 0 | 0 | 11 | 150 | 1 | 193.8895 | ООО "ПЗЭС" | №176 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
488 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10к ПС "Новая" (ТП 48м, 54м, 42м, РП 6 секц 2) | 10 | 2018-07-06 21:05 | 2018-07-06 21:12 | В | 0.117 | КЛ | 0 | 0 | 88 | 0 | 36 | 52 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 60.3509 |  | №176 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
489 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 55к ПС "Новая (ТП 36м, 30м, 34м, 32м, РП6 секц 1)) | 10 | 2018-07-06 21:28 | 2018-07-06 21:58 | В | 0.5 | ПС | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 160.838 |  | №177 2018.07.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
490 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 55к ПС "Новая (ТП 42м, 48м, 54м, 39м, РП 12, 56м, 29м, 28м, РП 6 секц 2) | 10 | 2018-07-06 21:28 | 2018-07-06 22:01 | В | 0.55 | ПС | 0 | 0 | 175 | 0 | 106 | 68 | 0 | 0 | 12 | 162 | 1 | 592.2561 | ООО "ПЗЭС" | №177 2018.07.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
491 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 55к ПС "Новая (ТП 31м, 40м, РП 1) | 10 | 2018-07-06 21:28 | 2018-07-06 22:14 | В | 0.767 | ПС | 0 | 0 | 75 | 0 | 22 | 53 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 314.2653 |  | №177 2018.07.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
492 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 419а) | 10 | 2018-07-07 01:27 | 2018-07-07 02:14 | В | 0.783 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.10529 |  | №178 2018.07.09 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
493 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 104,425) | 10 | 2018-07-07 01:27 | 2018-07-07 02:36 | В | 1.15 | КЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 108.7786 |  | №178 2018.07.09 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
494 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 420а, 420б, 420в) | 10 | 2018-07-07 01:27 | 2018-07-07 03:44 | В | 2.283 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 88.7093 | АО "Оборонэнерго" | №178 2018.07.09 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
495 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 32, 30, 26, 22, 24 ПС "Западная" | 10 | 2018-07-07 01:58 | 2018-07-07 02:02 | В | 0.067 | ПС | 0 | 0 | 2208 | 0 | 169 | 2039 | 0 | 0 | 155 | 2053 | 0 | 160.1709 |  | №179 2018.07.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
496 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 24 ПС "Западная" (ТП 19б, 20, 13а, 21) | 10 | 2018-07-07 02:46 | 2018-07-07 02:49 | В | 0.05 | КЛ | 0 | 0 | 216 | 0 | 26 | 190 | 0 | 0 | 15 | 201 | 0 | 27.8159 |  | №180 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
497 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 24 ПС "Западная" (ТП 8а, 11, 13б, 19в, 19б, 20, 13а, 21) | 10 | 2018-07-07 03:02 | 2018-07-07 03:06 | В | 0.067 | КЛ | 0 | 0 | 479 | 0 | 66 | 413 | 0 | 0 | 34 | 445 | 0 | 81.4708 |  | №180 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
498 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 24 ПС "Западная" (ТП 421) | 10 | 2018-07-07 03:13 | 2018-07-07 03:16 | В | 0.05 | КЛ | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 10 | 126 | 0 | 4.6675 |  | №180 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
499 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (РП 3 секц 2, 3а, 11м, 14м) | 10 | 2018-07-07 08:15 | 2018-07-07 08:56 | В | 0.683 | КЛ | 0 | 0 | 86 | 0 | 31 | 55 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 371.1538 |  | №181 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
500 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 22м, 27м, 611, 409, 678, 498, 446) | 10 | 2018-07-07 08:15 | 2018-07-07 09:01 | В | 0.767 | КЛ | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 63 | 836 | 0 | 53.6471 |  | №181 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
501 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 12м, 13м, 47м) | 10 | 2018-07-07 08:15 | 2018-07-07 09:20 | В | 1.083 | КЛ | 0 | 0 | 133 | 0 | 36 | 96 | 0 | 0 | 9 | 123 | 1 | 369.4924 | ООО "ПЗЭС" | №181 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
502 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 15 ПС "Игнатьево" (ТП 8,8а, 1, 14а) | 10 | 2018-07-07 15:51 | 2018-07-07 19:20 | В | 3.483 | КЛ | 0 | 0 | 82 | 0 | 13 | 69 | 0 | 0 | 6 | 76 | 0 | 592.5084 |  | №182 2018.07.09 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
503 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 15 ПС "Игнатьево" (ТП 14) | 10 | 2018-07-07 15:51 | 2018-07-07 20:20 | В | 4.483 | КЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18.0177 |  | №182 2018.07.09 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
504 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 12 ПС "Игнатьево" (ТП 24,369) | 10 | 2018-07-07 16:20 | 2018-07-07 17:28 | В | 1.133 | КЛ | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 9 | 116 | 0 | 53.5089 |  | №183 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
505 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 12 ПС "Игнатьево" (ТП 10) | 10 | 2018-07-07 16:20 | 2018-07-07 22:52 | В | 6.533 | КЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 112.2258 |  | №183 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
506 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Амур" (ТП 46б, 44а, 44г) | 10 | 2018-07-08 04:34 | 2018-07-08 05:15 | В | 0.683 | КЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 323.9533 |  | №184 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
507 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Амур" (ТП 45, 47а, 44) | 10 | 2018-07-08 04:34 | 2018-07-08 05:46 | В | 1.2 | КЛ | 0 | 0 | 103 | 0 | 10 | 93 | 0 | 0 | 7 | 96 | 0 | 457.4081 |  | №184 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
508 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Амур" (ТП 41б) | 10 | 2018-07-08 04:34 | 2018-07-08 06:05 | В | 1.517 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 131.5994 |  | №184 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
509 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 28а) | 10 | 2018-07-08 04:34 | 2018-07-08 05:10 | В | 0.6 | ПС | 0 | 0 | 70 | 0 | 9 | 61 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 151.4879 |  | №185 2018.07.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
510 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 67, 32а, 30, 25, 26, 24, 19) | 10 | 2018-07-08 04:34 | 2018-07-08 06:18 | В | 1.733 | ПС | 0 | 0 | 106 | 0 | 12 | 94 | 0 | 0 | 7 | 99 | 0 | 882.3459 |  | №185 2018.07.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
511 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 19а, 20а, 20б, 28) | 10 | 2018-07-08 04:34 | 2018-07-08 07:23 | В | 2.817 | ПС | 0 | 0 | 114 | 0 | 9 | 105 | 0 | 0 | 8 | 106 | 0 | 113.314 |  | №185 2018.07.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
512 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 27а, 27) | 10 | 2018-07-08 04:34 | 2018-07-08 07:28 | В | 2.9 | ПС | 0 | 0 | 59 | 0 | 6 | 53 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 325.0884 |  | №185 2018.07.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
513 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 67, 32а, 30, 25, 26, 24, 19, 19а, 20а, 20б, 28, 27а, 33б, 34б секц. 1) | 10 | 2018-07-08 07:29 | 2018-07-08 08:04 | В | 0.583 | КЛ | 0 | 0 | 283 | 0 | 25 | 258 | 0 | 0 | 20 | 263 | 0 | 606.9136 |  | №186 2018.07.09 | 3.4.14 |  | 1
514 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 28-28 до ТП 03 (ТП 28-02, 28-04, 02а,28-05,04,28-37, 28-36) | 10 | 2018-07-09 09:05 | 2018-07-09 11:54 | П | 2.817 | КЛ | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 84.9922 |  |  |  |  | 1
515 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 161а | 10 | 2018-07-10 09:11 | 2018-07-10 10:34 | П | 1.383 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 121.8895 |  |  |  |  | 1
516 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" (ТП 742, 743, 749а, 743б, 743в, 743г) | 10 | 2018-07-10 11:09 | 2018-07-10 12:42 | В | 1.55 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185.6625 |  | №189 2018.07.11 | 3.4.14 |  | 1
517 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 239 | 10 | 2018-07-10 15:02 | 2018-07-10 15:36 | П | 0.567 | ТП | 0 | 0 | 49 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 59.417 |  |  |  |  | 1
518 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 14м до ВРУ школы № 16 | 0.4 | 2018-07-10 13:09 | 2018-07-10 15:30 | П | 2.35 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.3414 |  |  |  |  | 1
519 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 15 ПС "Игнатьево" (ТП 1, 8, 8а, 14, 14А) | 10 | 2018-07-10 19:26 | 2018-07-10 20:20 | В | 0.9 | ПС | 0 | 0 | 95 | 0 | 14 | 81 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 156.7052 |  | №187 2018.07.11 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
520 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 13 ПС "Дачная" (ТП 300) | 10 | 2018-07-10 22:19 | 2018-07-10 22:22 | В | 0.05 | ПС | 0 | 0 | 101 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 2.2419 |  | №188 2018.07.11 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
521 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" (ТП 742, 743, 743а, 743б, 743в, 743г) | 10 | 2018-07-11 11:09 | 2018-07-11 12:42 | В | 1.55 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 235.5646 |  | №189 2018.07.11 | 3.4.14 |  | 1
522 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 192а | 10 | 2018-07-11 09:25 | 2018-07-11 10:45 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 65.6577 |  |  |  |  | 1
523 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 23м (МКЖД ул. Кантемирова,20/2) | 0.4 | 2018-07-11 09:07 | 2018-07-11 10:53 | П | 1.767 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7742 |  |  |  |  | 1
524 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 376 в стор. ул. Раздольная | 0.4 | 2018-07-11 09:02 | 2018-07-11 13:09 | П | 4.117 | ВЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 72.0251 |  |  |  |  | 1
525 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506, 506а,505а, 509,499,510) | 10 | 2018-07-11 12:27 | 2018-07-11 14:28 | В | 2.017 | КЛ | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 11 | 139 | 0 | 118.0346 |  | №190 2018.07.12 | 3.4.14 |  | 1
526 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП017а, 026в, 490, 023а, 490а) | 10 | 2018-07-11 12:27 | 2018-07-11 14:28 | В | 2.017 | КЛ | 0 | 0 | 196 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 14 | 182 | 0 | 191.9032 |  | №190 2018.07.12 | 3.4.14 |  | 1
527 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 492, 026а, 495) | 10 | 2018-07-11 12:27 | 2018-07-11 14:55 | В | 2.467 | КЛ | 0 | 0 | 164 | 0 | 5 | 159 | 0 | 0 | 11 | 153 | 0 | 160.834 |  | №190 2018.07.12 | 3.4.14 |  | 1
528 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 017) | 10 | 2018-07-11 12:27 | 2018-07-11 15:40 | В | 3.217 | КЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 26.5634 |  | №190 2018.07.12 | 3.4.14 |  | 1
529 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 320б | 10 | 2018-07-11 14:28 | 2018-07-11 15:52 | П | 1.4 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24.2177 |  |  |  |  | 1
530 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 013д, 423, 416, 054, 362, 014д, 413 секц 1, 410 секц 1, 014а) | 10 | 2018-07-11 23:04 | 2018-07-12 00:03 | В | 0.983 | КЛ | 0 | 0 | 679 | 0 | 35 | 644 | 0 | 0 | 48 | 631 | 0 | 828.8258 |  | №191 2018.07.12 | 3.4.14 |  | 1
531 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП Песчанка, Водоканал, Снежинка, РЖД, 19п, 323п, 320г, 12п, 321, 13п, 15п, 16п, 17п) | 10 | 2018-07-12 09:20 | 2018-07-12 13:27 | П | 4.117 | ВЛ | 0 | 0 | 407 | 0 | 1 | 406 | 0 | 0 | 29 | 378 | 0 | 404.4902 |  |  |  |  | 1
532 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 34м | 10 | 2018-07-12 09:25 | 2018-07-12 10:50 | П | 1.417 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17.2266 |  |  |  |  | 1
533 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 730, 726а, 724а, 724, 721,721а, 720, 718а, 486, 484, 484б, 484а, 718б, 717в, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 483, 525, 477, 481, 481а) | 10 | 2018-07-12 13:30 | 2018-07-12 14:16 | В | 0.767 | КЛ | 0 | 0 | 819 | 0 | 15 | 804 | 0 | 0 | 57 | 762 | 0 | 540.2238 |  | №192 2018.07.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
534 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП726а, 724а, 724, 721, 721а, 720, 718а, 486, 484, 484б, 484а, 718б, 717в, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 483, 525, 477, 481, 481а) | 10 | 2018-07-12 13:30 | 2018-07-12 14:10 | В | 0.667 | КЛ | 0 | 0 | 623 | 0 | 15 | 608 | 0 | 0 | 44 | 579 | 0 | 412.9794 |  | №192 2018.07.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
535 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 728) | 10 | 2018-07-12 13:30 | 2018-07-12 14:37 | В | 1.117 | КЛ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 | 29.8138 |  | №192 2018.07.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
536 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 737а) | 10 | 2018-07-12 13:30 | 2018-07-12 14:49 | В | 1.317 | КЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 18.3484 |  | №192 2018.07.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
537 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 737) | 10 | 2018-07-12 13:30 | 2018-07-12 15:13 | В | 1.717 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128.1778 |  | №192 2018.07.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
538 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 735) | 10 | 2018-07-12 13:30 | 2018-07-12 15:44 | В | 2.233 | КЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 5 | 68 | 0 | 51.1535 |  | №192 2018.07.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
539 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 740,740а) | 10 | 2018-07-12 13:30 | 2018-07-12 15:51 | В | 2.35 | КЛ | 0 | 0 | 171 | 0 | 4 | 167 | 0 | 0 | 12 | 159 | 0 | 270.6353 |  | №192 2018.07.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
540 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 742, 743, 743а, 743б, 743в, 743г) | 10 | 2018-07-12 13:30 | 2018-07-12 21:50 | В | 8.333 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1266.4763 |  | №192 2018.07.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
541 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 30м | 10 | 2018-07-12 13:57 | 2018-07-12 15:40 | П | 1.717 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 149.9245 |  |  |  |  | 1
542 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 92 | 10 | 2018-07-12 19:03 | 2018-07-12 21:34 | В | 2.517 | КЛ | 0 | 0 | 76 | 0 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 301.4723 |  | №193 2018.07.13 | 3.4.14 |  | 1
543 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 368а в стор. ул .Магистральная | 0.4 | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 13:07 | П | 4.117 | ВЛ | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 298.5026 |  |  |  |  | 1
544 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (Тп 155, 134, 120) | 10 | 2018-07-14 15:35 | 2018-07-14 16:09 | В | 0.567 | КЛ | 0 | 0 | 177 | 0 | 14 | 163 | 0 | 0 | 12 | 165 | 0 | 130.7233 |  | №194 2018.07.16 | 3.4.8 | 4.12 | 0
545 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (Тп 153, 152) | 10 | 2018-07-14 15:35 | 2018-07-14 16:28 | В | 0.883 | КЛ | 0 | 0 | 67 | 0 | 6 | 61 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 | 198.9032 |  | №194 2018.07.16 | 3.4.8 | 4.12 | 0
546 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (Тп 160а, 161а, 161, 168, 39а, 168а, 35б) | 10 | 2018-07-14 15:35 | 2018-07-14 16:48 | В | 1.217 | КЛ | 0 | 0 | 157 | 0 | 20 | 137 | 0 | 0 | 11 | 146 | 0 | 1285.4345 |  | №194 2018.07.16 | 3.4.8 | 4.12 | 0
547 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 37м, 53м, 51м) | 10 | 2018-07-14 17:47 | 2018-07-14 18:21 | В | 0.567 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40.2707 |  | №195 2018.07.16 | 3.4.14 |  | 1
548 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058в) | 10 | 2018-07-14 17:47 | 2018-07-14 19:25 | В | 1.633 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4806 |  | №195 2018.07.16 | 3.4.14 |  | 1
549 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058а, 058б, 058г, 55м, 38м, 44м) | 10 | 2018-07-14 17:47 | 2018-07-14 20:33 | В | 2.767 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 | 67 | 0 | 79.0322 |  | №195 2018.07.16 | 3.4.14 |  | 1
550 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 46м, АЗС, 409а, 17, 052)) | 10 | 2018-07-14 17:47 | 2018-07-15 10:40 | В | 16.883 | ВЛ | 0 | 0 | 92 | 0 | 7 | 85 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 90.521 |  | №195 2018.07.16 | 3.4.14 |  | 1
551 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 388 | 10 | 2018-07-16 15:09 | 2018-07-16 16:30 | П | 1.35 | ТП | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 197.2089 |  |  |  |  | 1
552 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | РП | РП 12 | 10 | 2018-07-17 14:25 | 2018-07-17 15:29 | П | 1.067 | РП | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 143.1068 |  |  |  |  | 1
553 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 73 | 10 | 2018-07-18 14:25 | 2018-07-18 15:28 | П | 1.05 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40.9712 |  |  |  |  | 1
554 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 27 ПС "Центральная" (ТП 027, 351) | 10 | 2018-07-18 20:33 | 2018-07-18 20:55 | В | 0.367 | ПС | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 91.8835 |  | №196 2018.07.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
555 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 27 ПС "Центральная" (ТП 352, 027д, 027в, 027е) | 10 | 2018-07-18 20:33 | 2018-07-18 21:03 | В | 0.5 | ПС | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 42.9765 |  | №196 2018.07.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
556 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 27 ПС "Центральная" (ТП 027б, 027г, 041, 043(ст)) | 10 | 2018-07-18 20:33 | 2018-07-18 21:20 | В | 0.783 | ПС | 0 | 0 | 96 | 0 | 7 | 89 | 0 | 0 | 7 | 89 | 0 | 27.0387 |  | №196 2018.07.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
557 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 27 ПС "Центральная" (ТП042, 043) | 10 | 2018-07-18 20:33 | 2018-07-18 21:30 | В | 0.95 | ПС | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 41.8026 |  | №196 2018.07.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
558 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 27 ПС "Центральная" (ТП 031) | 10 | 2018-07-18 20:33 | 2018-07-18 21:35 | В | 1.033 | ПС | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.1958 |  | №196 2018.07.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
559 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 017а | 10 | 2018-07-19 09:05 | 2018-07-19 09:42 | П | 0.617 | ТП | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 21.7582 |  |  |  |  | 1
560 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП Песчанка, Водоканал, Снежинка, 19п, 323п, 320г, 12п, 321, 13п, 15п, 16п, 17п) | 10 | 2018-07-19 09:15 | 2018-07-19 10:46 | П | 1.517 | ТП | 0 | 0 | 407 | 0 | 1 | 406 | 0 | 0 | 28 | 379 | 0 | 141.1682 |  |  |  |  | 1
561 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 24 ПС "Западная" (ТП 421) | 10 | 2018-07-19 11:02 | 2018-07-19 11:37 | В | 0.583 | КЛ | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 10 | 126 | 0 | 54.4539 |  | №197 2018.07.20 | 3.4.8 | 4.12 | 0
562 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | РП | РП 12 секц.1 | 10 | 2018-07-19 14:25 | 2018-07-19 15:43 | П | 1.3 | РП | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 174.4114 |  |  |  |  | 1
563 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 25 ПС "Портовая" (ТП 52 секц.2, РП 7 секц.2, 61а) | 10 | 2018-07-19 22:05 | 2018-07-19 22:08 | В | 0.05 | ПС | 0 | 0 | 61 | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 | 4 | 57 | 0 | 18.47 |  | №198 2018.07.20 | 3.4.9 | 4.21 | 0
564 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 110 в стор. ул. Забурхановской | 0.4 | 2018-07-20 08:17 | 2018-07-20 14:10 | П | 5.883 | ВЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 218.2606 |  |  |  |  | 1
565 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 12 ПС "Игнатьево" (ТП 369, 10, 24, 8, 14, 14а, 8а) | 10 | 2018-07-20 15:19 | 2018-07-20 17:50 | В | 2.517 | ПС | 0 | 0 | 278 | 0 | 14 | 264 | 0 | 0 | 19 | 259 | 0 | 600.2453 |  | №199 2018.07.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
566 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 37 ПС "Центральная" (ТП 384) | 10 | 2018-07-21 13:28 | 2018-07-21 14:35 | В | 1.117 | КЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 17.0592 |  | №200 2018.07.23 | 3.4.14 |  | 1
567 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 37 ПС "Центральная" (ТП 384а, 380а) | 10 | 2018-07-21 13:28 | 2018-07-21 18:28 | В | 5 | КЛ | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 9 | 113 | 0 | 150.047 |  | №200 2018.07.23 | 3.4.14 |  | 1
568 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 744а) | 10 | 2018-07-22 09:28 | 2018-07-22 11:27 | В | 1.983 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.4231 |  | №201 2018.07.23 | 3.4.14 |  | 1
569 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 1п, 2п, 4п, 320, 324, 14п, РП11 ) | 10 | 2018-07-22 09:28 | 2018-07-22 11:48 | В | 2.333 | ВЛ | 0 | 0 | 223 | 0 | 8 | 215 | 0 | 0 | 16 | 207 | 0 | 375.4471 |  | №201 2018.07.23 | 3.4.14 |  | 1
570 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 19а | 10 | 2018-07-22 09:22 | 2018-07-22 10:57 | П | 1.583 | ТП | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10.0746 |  |  |  |  | 1
571 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 43 | 10 | 2018-07-22 13:26 | 2018-07-22 15:47 | П | 2.35 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 542.91 |  |  |  |  | 1
572 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 42, 38, 38а, 34 1 секц, 37а, 40а) | 10 | 2018-07-22 14:59 | 2018-07-22 15:40 | В | 0.683 | КЛ | 0 | 0 | 286 | 0 | 24 | 262 | 0 | 0 | 20 | 266 | 0 | 809.2246 |  | №202 2018.07.23 | 3.4.14 |  | 1
573 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП42а, 176) | 10 | 2018-07-22 14:59 | 2018-07-22 15:55 | В | 0.933 | КЛ | 0 | 0 | 80 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 193.6541 |  | №202 2018.07.23 | 3.4.14 |  | 1
574 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 192б, 192) | 10 | 2018-07-22 14:59 | 2018-07-22 16:07 | В | 1.133 | КЛ | 0 | 0 | 92 | 0 | 25 | 67 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 437.063 |  | №202 2018.07.23 | 3.4.14 |  | 1
575 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 185) | 10 | 2018-07-22 14:59 | 2018-07-22 16:21 | В | 1.367 | КЛ | 0 | 0 | 152 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0 | 11 | 141 | 0 | 372.4387 |  | №202 2018.07.23 | 3.4.14 |  | 1
576 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (РП 3а, 11м, 14м, 12м, 13м, 47м) | 10 | 2018-07-22 15:14 | 2018-07-22 15:45 | В | 0.517 | ВЛ | 0 | 0 | 194 | 0 | 63 | 130 | 0 | 0 | 14 | 179 | 1 | 454.1764 | ООО "ПЗЭС" | №203 2018.07.23 | 3.4.14 |  | 1
577 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 446, 668, 678, 498, 27м, 611) | 10 | 2018-07-22 15:14 | 2018-07-22 16:08 | В | 0.9 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40.3185 |  | №203 2018.07.23 | 3.4.14 |  | 1
578 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 100а в стор. ул. Ленина | 0.4 | 2018-07-23 15:16 | 2018-07-23 16:10 | П | 0.9 | ВЛ | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 25.1056 |  |  |  |  | 1
579 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 6,10 ПС "ПРП" (ТП 271, 273, 274, 267, 157, 164, 172) | 10 | 2018-07-23 21:50 | 2018-07-23 22:22 | В | 0.533 | ПС | 0 | 0 | 429 | 0 | 51 | 378 | 0 | 0 | 30 | 399 | 0 | 868.2509 |  | №204 2018.07.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
580 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | ПС Дачная, ПС Инатьево | 10 | 2018-07-23 23:00 | 2018-07-24 | В | 1 | ПС | 0 | 0 | 379 | 0 | 20 | 359 | 0 | 0 | 27 | 352 | 0 | 287.2863 |  | №205 2018.07.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
581 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 16м | 10 | 2018-07-24 09:12 | 2018-07-24 10:50 | П | 1.633 | ТП | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 416.4517 |  |  |  |  | 1
582 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 100а в стор. ул. Фрунзе | 0.4 | 2018-07-24 08:46 | 2018-07-24 14:50 | П | 6.067 | ВЛ | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 169.2306 |  |  |  |  | 1
583 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 15 ПС "Силикатная" (ТП 2,3, 4,5,1,1а, 13, 36 п. Белогорье) | 10 | 2018-07-24 11:54 | 2018-07-24 13:19 | В | 1.417 | КЛ | 0 | 0 | 339 | 0 | 2 | 337 | 0 | 0 | 24 | 315 | 0 | 235.755 |  | №206 2018.07.25 | 3.4.14 |  | 1
584 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 743, 743а, 743б, 743в, 743г, 740, 736, 737, 738, 737а, 728, 730, 726, 726а, 724, 724а, 721, 721а, 720, 718а, 486, 484, 474а, 484б, 718б, 718в, 717в, 717а, 717г, 717б, 524, 483, 525, 477) | 10 | 2018-07-25 04:45 | 2018-07-25 05:36 | В | 0.85 | ТП | 0 | 0 | 749 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 52 | 697 | 0 | 731.4638 |  | №207 2018.07.25 | 3.4.9 | 4.21 | 0
585 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 481, 481а) | 10 | 2018-07-25 04:45 | 2018-07-25 07:40 | В | 2.917 | ТП | 0 | 0 | 251 | 0 | 10 | 241 | 0 | 0 | 18 | 233 | 0 | 434.4853 |  | №207 2018.07.25 | 3.4.9 | 4.21 | 0
586 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 6, 14, 15, 41, 46, 62, 37, 16, 43, 53, 55, 9, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 4, 44а, 8, 22, 7) | 10 | 2018-07-25 07:50 | 2018-07-25 08:15 | В | 0.417 | ПС | 0 | 0 | 315 | 0 | 13 | 302 | 0 | 0 | 22 | 293 | 0 | 130.8557 |  | №208 2018.07.25 | 3.4.9 | 4.21 | 0
587 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 100а в стор. ул. Фрунзе | 0.4 | 2018-07-25 08:20 | 2018-07-25 15:23 | П | 7.05 | ВЛ | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 196.6609 |  |  |  |  | 1
588 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 144 | 10 | 2018-07-25 09:35 | 2018-07-25 10:48 | П | 1.217 | ТП | 0 | 0 | 103 | 0 | 9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 190.4885 |  |  |  |  | 1
589 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 14м | 10 | 2018-07-25 14:30 | 2018-07-25 15:50 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 209.6559 |  |  |  |  | 1
590 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 100а в стор. ул. Фрунзе | 0.4 | 2018-07-26 09:00 | 2018-07-26 16:10 | П | 7.167 | ВЛ | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 199.9153 |  |  |  |  | 1
591 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 248 | 10 | 2018-07-27 09:32 | 2018-07-27 10:45 | П | 1.217 | ТП | 0 | 0 | 257 | 0 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 83.6769 |  |  |  |  | 1
592 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 51 | 10 | 2018-07-27 14:15 | 2018-07-27 15:25 | П | 1.167 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72.4933 |  |  |  |  | 1
593 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 120, 134) | 10 | 2018-07-27 16:10 | 2018-07-27 16:35 | В | 0.417 | КЛ | 0 | 0 | 152 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0 | 11 | 141 | 0 | 50.6709 |  | №209 2018.07.30 | 3.4.8 | 4.4 | 0
594 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 155, 153, 152, 160а, 35б, 161а, 169, 161, 168, 168а, 39а) | 10 | 2018-07-27 16:10 | 2018-07-27 16:41 | В | 0.517 | КЛ | 0 | 0 | 311 | 0 | 38 | 273 | 0 | 0 | 22 | 289 | 0 | 815.5306 |  | №209 2018.07.30 | 3.4.8 | 4.4 | 0
595 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 15 ПС "Силикатная" (ТП 1,1а, 4, 3, 36, 2, 13) | 10 | 2018-07-29 04:46 | 2018-07-29 06:43 | В | 1.95 | КЛ | 0 | 0 | 312 | 0 | 2 | 310 | 0 | 0 | 22 | 290 | 0 | 324.5099 |  | №210 2018.07.30 | 3.4.14 |  | 1
596 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 15 ПС "Силикатная" (ТП 5) | 10 | 2018-07-29 04:46 | 2018-07-29 12:38 | В | 7.867 | КЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 104.6774 |  | №210 2018.07.30 | 3.4.14 |  | 1
597 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 482, 478а, 021б, 021в, 526, 021а, 524а, 717, 021г) | 10 | 2018-07-30 06:54 | 2018-07-30 13:15 | В | 6.35 | ВЛ | 0 | 0 | 86 | 0 | 32 | 54 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 1642.7211 |  | №211 2018.07.30 | 3.4.14 |  | 1
598 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 482 | 10 | 2018-07-30 14:04 | 2018-07-30 15:00 | П | 0.933 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 51.1627 |  |  |  |  | 1
599 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 35 | 10 | 2018-07-31 09:25 | 2018-07-31 10:52 | П | 1.45 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 212.6199 |  |  |  |  | 1
600 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 5к ПС "Новая" (РП 12 1 секц, ТП 28м, ) | 10 | 2018-08-01 00:13 | 2018-08-01 00:45 | В | 0.533 | ТП | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 33.1405 |  | №212 2018.08.01 | 3.4.9 | 4.21 | 0
601 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 31м, РП 1, 40м ) | 10 | 2018-08-01 00:13 | 2018-08-01 01:10 | В | 0.95 | ТП | 0 | 0 | 75 | 0 | 22 | 53 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 355.3332 |  | №212 2018.08.01 | 3.4.9 | 4.21 | 0
602 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 13 | 10 | 2018-08-01 09:21 | 2018-08-01 10:40 | П | 1.317 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 84.1198 |  |  |  |  | 1
603 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 026а | 10 | 2018-08-01 13:57 | 2018-08-01 15:53 | П | 1.933 | ТП | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 90.5626 |  |  |  |  | 1
604 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 24к,42к ПС "Новая" | 10 | 2018-08-01 15:17 | 2018-08-01 15:20 | В | 0.05 | ПС | 0 | 0 | 306 | 0 | 84 | 222 | 0 | 0 | 21 | 285 | 0 | 56.6892 |  | №213 2018.08.02 | 3.4.9 | 4.21 | 0
605 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 18 ПС "Астрахановка" (ТП 744) | 10 | 2018-08-02 07:37 | 2018-08-02 07:39 | В | 0.033 | ПС | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 3.1908 |  | №214 2018.08.03 | 3.4.9 | 4.21 | 0
606 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 14 ПС "Портовая" (ТП 87б, 87а, 87, 92, 010в, 92а, 91а, 86, 86а, 91) | 10 | 2018-08-02 08:23 | 2018-08-02 08:27 | В | 0.067 | ПС | 0 | 0 | 549 | 0 | 86 | 463 | 0 | 0 | 38 | 511 | 0 | 88.2777 |  | №215 2018.08.03 | 3.4.9 | 4.21 | 0
607 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 36а ,36б | 10 | 2018-08-02 09:46 | 2018-08-02 10:37 | П | 0.85 | ТП | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 118.8869 |  |  |  |  | 1
608 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 103в, 103, 97, 100б, 100в, 96, 91, 86а) | 10 | 2018-08-02 11:10 | 2018-08-02 11:52 | В | 0.7 | КЛ | 0 | 0 | 404 | 0 | 38 | 366 | 0 | 0 | 28 | 376 | 0 | 451.994 |  | №216 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
609 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 87б) | 10 | 2018-08-02 11:10 | 2018-08-02 12:10 | В | 1 | КЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 243.1707 |  | №216 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
610 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 87а, 92) | 10 | 2018-08-02 11:10 | 2018-08-02 12:17 | В | 1.117 | КЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 19 | 71 | 0 | 0 | 6 | 84 | 0 | 268.6574 |  | №216 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
611 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 92а,96а) | 10 | 2018-08-02 11:10 | 2018-08-02 13:05 | В | 1.917 | КЛ | 0 | 0 | 66 | 0 | 13 | 53 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 328.0179 |  | №216 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
612 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП87, 010в) | 10 | 2018-08-02 11:10 | 2018-08-02 13:19 | В | 2.15 | КЛ | 0 | 0 | 164 | 0 | 11 | 153 | 0 | 0 | 11 | 153 | 0 | 395.8572 |  | №216 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
613 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 91а) | 10 | 2018-08-02 11:10 | 2018-08-02 13:38 | В | 2.467 | КЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 91.26 |  | №216 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
614 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 86) | 10 | 2018-08-02 11:10 | 2018-08-02 14:09 | В | 2.983 | КЛ | 0 | 0 | 119 | 0 | 12 | 107 | 0 | 0 | 8 | 111 | 0 | 564.0184 |  | №216 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
615 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 91, 86а) | 10 | 2018-08-02 12:34 | 2018-08-02 12:55 | В | 0.35 | ТП | 0 | 0 | 67 | 0 | 19 | 48 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 | 111.0187 |  | №217 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
616 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 96) | 10 | 2018-08-02 12:34 | 2018-08-02 14:16 | В | 1.7 | ТП | 0 | 0 | 66 | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 188.7845 |  | №217 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
617 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 15 ПС "Зейская" (ТП 99,100а) | 10 | 2018-08-02 11:45 | 2018-08-02 15:12 | В | 3.45 | КЛ | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 235.1565 |  | №218 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
618 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 15 ПС "Зейская" (ТП 101) | 10 | 2018-08-02 11:45 | 2018-08-02 15:19 | В | 3.567 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.71909 |  | №218 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
619 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 15 ПС "Зейская" (ТП 100) | 10 | 2018-08-02 11:45 | 2018-08-02 15:20 | В | 3.583 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235.1948 |  | №218 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
620 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Сетевая" (ТП 39а, 168, 168а, 169, 161) | 10 | 2018-08-02 15:31 | 2018-08-02 16:37 | В | 1.1 | КЛ | 0 | 0 | 154 | 0 | 16 | 138 | 0 | 0 | 11 | 143 | 0 | 730.8421 |  | №219 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
621 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Сетевая" (ТП 48, 51б) | 10 | 2018-08-03 01:30 | 2018-08-03 01:58 | В | 0.467 | КЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 17 | 45 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 123.5218 |  | №220 2018.08.03 | 3.4.14 |  | 1
622 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 217 | 0.4 | 2018-08-03 09:25 | 2018-08-03 11:15 | П | 1.833 | ТП | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 48.5439 |  |  |  |  | 1
623 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 96 | 10 | 2018-08-03 14:08 | 2018-08-03 15:15 | П | 1.117 | ТП | 0 | 0 | 66 | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 124.0055 |  |  |  |  | 1
624 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 24 ПС "Чигири" (ТП 52м, 35м, 41м, 57м) | 10 | 2018-08-04 09:09 | 2018-08-04 10:02 | В | 0.883 | КЛ | 0 | 0 | 66 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 422.9113 |  | №221 2018.08.06 | 3.4.8 | 4.12 | 0
625 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | ПС "Сетевая" секц.2 (Ф 30, 15, 28, 26, 20, 32, 23, 19, 21, 16, 17, 48) | 10 | 2018-08-04 11:50 | 2018-08-04 12:16 | В | 0.433 | ПС | 0 | 0 | 4885 | 0 | 379 | 4506 | 0 | 0 | 342 | 4543 | 0 | 3313.4868 |  | №222 2018.08.06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
626 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 8 ПС "Сетевая" (ТП 216, 215, 72, 217, 319, 236, 234, 252в, 252, 252а) | 10 | 2018-08-04 11:50 | 2018-08-04 12:53 | В | 1.05 | КЛ | 0 | 0 | 403 | 0 | 36 | 367 | 0 | 0 | 28 | 375 | 0 | 780.4915 |  | №223 2018.08.06 | 3.4.8 | 4.12 | 0
627 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 6,14, 15, 41, 46, 62, 37, 16, 43, 53, 55, 9, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17 п. Белогорье) | 10 | 2018-08-05 12:42 | 2018-08-05 14:47 | В | 2.083 | КЛ | 0 | 0 | 217 | 0 | 12 | 205 | 0 | 0 | 15 | 202 | 0 | 389.9278 |  | №224 2018.08.06 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
628 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 7, 22, 8, 44, 44а) | 10 | 2018-08-05 12:42 | 2018-08-05 15:02 | В | 2.333 | КЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 117.8616 |  | №224 2018.08.06 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
629 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 40,64) | 10 | 2018-08-05 12:42 | 2018-08-05 19:08 | В | 6.433 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29.6158 |  | №224 2018.08.06 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
630 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 23 в стор. ул. Горького,240/3 | 0.4 | 2018-08-06 09:10 | 2018-08-06 16:40 | П | 7.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0161 |  |  |  |  | 1
631 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 721а | 10 | 2018-08-06 15:00 | 2018-08-06 17:21 | П | 2.35 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.31586 |  |  |  |  | 1
632 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 13 ПС "Портовая" (ТП 91, 86а, 90а, 100а, 99, 85б) | 10 | 2018-08-06 15:31 | 2018-08-06 15:55 | В | 0.4 | ПС | 0 | 0 | 307 | 0 | 32 | 275 | 0 | 0 | 22 | 285 | 0 | 201.1613 |  | №225 2018.08.07 | 3.4.9 | 4.21 | 0
633 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 44в | 10 | 2018-08-06 12:55 | 2018-08-06 14:28 | В | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 294.7062 |  | №226 2018.08.07 | 3.4.14 |  | 1
634 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | от ТП 522 до ТП 745 (ТП 522, ТП 745, ТП 123) | 10 | 2018-08-07 09:03 | 2018-08-07 11:17 | П | 2.233 | ВЛ | 0 | 0 | 84 | 0 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 160.3167 |  |  |  |  | 1
635 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 53а | 10 | 2018-08-07 10:10 | 2018-08-07 10:47 | П | 0.617 | ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 146.5777 |  |  |  |  | 1
636 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058в, 052, 1у, 409, АЗС, 46м, 44м, 38м, 55м) | 10 | 2018-08-07 13:19 | 2018-08-07 13:50 | В | 0.517 | КЛ | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 51 | 683 | 0 | 24.1958 |  | №227 2018.08.08 | 3.4.14 |  | 1
637 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058в, 052, 1у, 409, АЗС, 46м, 44м) | 10 | 2018-08-07 13:19 | 2018-08-07 13:50 | В | 0.517 | КЛ | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 51 | 683 | 0 | 21.6479 |  | №227 2018.08.08 | 3.4.14 |  | 1
638 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 38 м, 55м) | 10 | 2018-08-07 13:19 | 2018-08-07 14:13 | В | 0.9 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.4383 |  | №227 2018.08.08 | 3.4.14 |  | 1
639 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058а, 058б, 058г, 059) | 10 | 2018-08-07 13:19 | 2018-08-07 14:55 | В | 1.6 | КЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 | 34.0796 |  | №227 2018.08.08 | 3.4.14 |  | 1
640 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 5к ПС "Новая" (РП 12 секц 1, 28м, 31м, РП 1, 40м) | 10 | 2018-08-07 13:42 | 2018-08-07 14:13 | В | 0.517 | ПС | 0 | 0 | 96 | 0 | 39 | 57 | 0 | 0 | 7 | 89 | 0 | 225.3563 |  | №228 2018.08.08 | 3.4.9 | 4.21 | 0
641 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 55к ПС "Новая" (РП 6 , ТП 36м, 30м, 34м, 32м) | 10 | 2018-08-07 13:42 | 2018-08-07 14:13 | В | 0.517 | ПС | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 176.0431 |  | №229 2018.08.08 | 3.4.9 | 4.21 | 0
642 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 215 | 10 | 2018-08-07 14:11 | 2018-08-07 16:35 | П | 2.4 | ТП | 0 | 0 | 117 | 0 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 354.0065 |  |  |  |  | 1
643 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 260 | 10 | 2018-08-08 09:27 | 2018-08-08 11:27 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 23.4866 |  |  |  |  | 1
644 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПС "Портовая" (ТП 85б, 90а, 100а, 99, 85, 91, 86а) | 10 | 2018-08-08 09:32 | 2018-08-08 10:24 | В | 0.867 | КЛ | 0 | 0 | 324 | 0 | 55 | 269 | 0 | 0 | 23 | 301 | 0 | 543.3709 |  | №230 2018.08.09 | 3.4.14 |  | 1
645 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 744а, ТП Изумруд, 2, 320, 14п) | 10 | 2018-08-08 12:33 | 2018-08-08 12:54 | В | 0.35 | ПС | 0 | 0 | 221 | 0 | 8 | 213 | 0 | 0 | 15 | 206 | 0 | 65.8988 |  | №231 2018.08.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
646 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 320б, 8п, 59, 323, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, 19п, 10п, 16п, 17п) | 10 | 2018-08-08 12:33 | 2018-08-08 13:22 | В | 0.817 | ПС | 0 | 0 | 350 | 0 | 12 | 338 | 0 | 0 | 25 | 325 | 0 | 177.108 |  | №231 2018.08.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
647 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП Песчанка) | 10 | 2018-08-08 12:33 | 2018-08-08 13:37 | В | 1.067 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14337 |  | №231 2018.08.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
648 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 744а, ТП Изумруд) | 10 | 2018-08-08 23:03 | 2018-08-08 23:40 | В | 0.617 | ПС | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.25 |  | №232 2018.08.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
649 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 8п, 59, 12п, 323п, 321, 13п, 15п, 3п, 19п, 16п, 17п, 10п) | 10 | 2018-08-08 23:03 | 2018-08-08 23:43 | В | 0.667 | ПС | 0 | 0 | 350 | 0 | 12 | 338 | 0 | 0 | 25 | 325 | 0 | 133.4633 |  | №232 2018.08.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
650 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 66, 32, 33, 34, 35, 68, РЖД п. Белогорье) | 10 | 2018-08-08 22:55 | 2018-08-09 00:15 | В | 1.333 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 60.319 |  | №233 2018.08.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
651 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 8,21 ПС "Чигири" (РП 9, ТП 33м, ТП 4 обл., 2 обл., 3 обл.) | 10 | 2018-08-09 07:16 | 2018-08-09 08:00 | В | 0.733 | КЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 28.9075 |  | №234 2018.08.09 | 3.4.14 |  | 1
652 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 11м | 0.4 | 2018-08-09 08:30 | 2018-08-09 17:30 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 31 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2464.004 |  |  |  |  | 1
653 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 67, 32а) | 10 | 2018-08-10 12:43 | 2018-08-10 13:13 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 76.7937 |  | №235 2018.08.13 | 3.4.8 | 4.12 | 0
654 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 30, 25, 26, 24, 33б) | 10 | 2018-08-10 12:43 | 2018-08-10 13:17 | В | 0.567 | КЛ | 0 | 0 | 110 | 0 | 13 | 97 | 0 | 0 | 8 | 102 | 0 | 291.6696 |  | №235 2018.08.13 | 3.4.8 | 4.12 | 0
655 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 19, 19а) | 10 | 2018-08-10 12:43 | 2018-08-10 13:40 | В | 0.95 | КЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 45.2003 |  | №235 2018.08.13 | 3.4.8 | 4.12 | 0
656 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 20, 20а, 28) | 10 | 2018-08-10 12:43 | 2018-08-10 13:55 | В | 1.2 | КЛ | 0 | 0 | 145 | 0 | 12 | 133 | 0 | 0 | 10 | 135 | 0 | 264.9387 |  | №235 2018.08.13 | 3.4.8 | 4.12 | 0
657 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 27, 28а, 22) | 10 | 2018-08-10 12:43 | 2018-08-10 14:18 | В | 1.583 | КЛ | 0 | 0 | 149 | 0 | 13 | 136 | 0 | 0 | 10 | 139 | 0 | 464.0656 |  | №235 2018.08.13 | 3.4.8 | 4.12 | 0
658 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 27а) | 10 | 2018-08-10 12:43 | 2018-08-10 14:26 | В | 1.717 | КЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 70.7594 |  | №235 2018.08.13 | 3.4.8 | 4.12 | 0
659 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 23, 33, 15, 21 ПС "Амур" | 10 | 2018-08-13 03:25 | 2018-08-13 03:33 | В | 0.133 | ПС | 0 | 0 | 410 | 0 | 67 | 343 | 0 | 0 | 29 | 381 | 0 | 204.3647 |  | №236 2018.08.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
660 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" (ТП 239б, 239а, 245а, 238) | 10 | 2018-08-13 03:33 | 2018-08-13 03:56 | В | 0.383 | КЛ | 0 | 0 | 79 | 0 | 8 | 71 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 53.1174 |  | №237 2018.08.13 | 3.4.14 |  | 1
661 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" (ТП 245, 72а, 72б) | 10 | 2018-08-13 03:33 | 2018-08-13 04:08 | В | 0.583 | КЛ | 0 | 0 | 191 | 0 | 11 | 180 | 0 | 0 | 13 | 178 | 0 | 126.3481 |  | №237 2018.08.13 | 3.4.14 |  | 1
662 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 2п, 320б, 4п, 320, 324, 14п) | 10 | 2018-08-14 14:45 | 2018-08-14 15:07 | В | 0.367 | ТП | 0 | 0 | 225 | 0 | 9 | 216 | 0 | 0 | 16 | 209 | 0 | 71.056 |  | №238 2018.08.15 | 3.4.14 |  | 1
663 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 605а | 0.4 | 2018-08-15 09:00 | 2018-08-15 11:50 | П | 2.833 | ТП | 0 | 0 | 92 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 265.0614 |  |  |  |  | 1
664 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 245 | 0.4 | 2018-08-15 14:11 | 2018-08-15 15:36 | П | 1.417 | ТП | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 29.373 |  |  |  |  | 1
665 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 20 до ВРУ ул. Комсомольская,3 | 0.4 | 2018-08-16 09:15 | 2018-08-16 10:10 | П | 0.917 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.5713 |  |  |  |  | 1
666 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 85 | 10 | 2018-08-16 09:18 | 2018-08-16 11:35 | П | 2.283 | ТП | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 283.2806 |  |  |  |  | 1
667 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 013а | 0.4 | 2018-08-16 11:08 | 2018-08-16 11:50 | В | 0.7 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 59.1039 |  | №239 2018.08.17 | 3.4.7 | 4.3 | 1
668 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 356, 355 | 10 | 2018-08-16 14:18 | 2018-08-16 15:49 | П | 1.517 | ТП | 0 | 0 | 201 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 81.6105 |  |  |  |  | 1
669 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 321 в стор. ул. Заводская | 0.4 | 2018-08-16 08:54 | 2018-08-16 10:27 | П | 1.55 | ВЛ | 0 | 0 | 160 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 181.7812 |  |  |  |  | 1
670 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 282 в стор. ул. Высокая | 0.4 | 2018-08-16 08:54 | 2018-08-16 10:27 | П | 1.55 | ВЛ | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 248.5708 |  |  |  |  | 1
671 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 37 ПС "Центральная" (ТП 384) | 10 | 2018-08-18 15:41 | 2018-08-18 16:24 | В | 0.717 | КЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 12.2498 |  | №240 2018.08.20 | 3.4.14 |  | 1
672 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 37 ПС "Центральная" (ТП 384а, 380а) | 10 | 2018-08-18 15:41 | 2018-08-18 20:10 | В | 4.483 | КЛ | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 9 | 113 | 0 | 131.6798 |  | №240 2018.08.20 | 3.4.14 |  | 1
673 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | ПС "Сетевая" секц 1 (Ф 29) | 10 | 2018-08-19 12:39 | 2018-08-19 12:40 | В | 0.017 | ПС | 0 | 0 | 371 | 0 | 33 | 338 | 0 | 0 | 26 | 345 | 0 | 12.4097 |  | №241 2018.08.20 | 3.4.9 | 4.21 | 0
674 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | ПС "Сетевая" секц 1 (Ф 36) | 10 | 2018-08-19 12:18 | 2018-08-19 12:18 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 |  | №241 2018.08.20 | 3.4.9 | 4.21 | 0
675 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | ПС "Сетевая" секц 1 (Ф 34,38) | 10 | 2018-08-19 12:45 | 2018-08-19 12:46 | В | 0.017 | ПС | 0 | 0 | 846 | 0 | 33 | 813 | 0 | 0 | 59 | 787 | 0 | 13.9932 |  | №241 2018.08.20 | 3.4.9 | 4.21 | 0
676 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | ПС "Сетевая" секц 1 (Ф 39) | 10 | 2018-08-19 13:51 | 2018-08-19 13:51 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 129 | 0 | 4 | 125 | 0 | 0 | 9 | 120 | 0 | 0 |  | №241 2018.08.20 | 3.4.9 | 4.21 | 0
677 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 44в) | 10 | 2018-08-19 13:54 | 2018-08-19 13:56 | В | 0.033 | КЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 6.3378 |  | №242 2018.08.20 | 3.4.14 |  | 1
678 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 201, 201а, 199, 206) | 10 | 2018-08-19 13:54 | 2018-08-19 14:15 | В | 0.35 | КЛ | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 73.4614 |  | №242 2018.08.20 | 3.4.14 |  | 1
679 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 191, 48а, 44б) | 10 | 2018-08-19 13:54 | 2018-08-19 14:35 | В | 0.683 | КЛ | 0 | 0 | 110 | 0 | 5 | 105 | 0 | 0 | 8 | 102 | 0 | 137.7624 |  | №242 2018.08.20 | 3.4.14 |  | 1
680 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 430, 016, 055, 020, 020а, 28-24, 28-16, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11, 28-15, 28-27, 28-19, 28-06, 28-28, 28-01, 28-32) | 10 | 2018-08-20 06:20 | 2018-08-20 06:22 | В | 0.033 | ПС | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 57 | 759 | 0 | 7.9705 |  | №243 2018.08.20 | 3.4.9 | 4.21 | 0
681 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 269, 441, 138, 440а,144) | 10 | 2018-08-20 10:35 | 2018-08-20 11:00 | В | 0.417 | КЛ | 0 | 0 | 268 | 0 | 22 | 246 | 0 | 0 | 19 | 249 | 0 | 212.3253 |  | №244 2018.08.21 | 3.4.14 |  | 1
682 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф13 ПС "ПРП" (ТП 442, 442е, 440б, 440, 440в) | 10 | 2018-08-20 10:35 | 2018-08-20 11:10 | В | 0.583 | КЛ | 0 | 0 | 242 | 0 | 1 | 241 | 0 | 0 | 17 | 225 | 0 | 173.9572 |  | №244 2018.08.21 | 3.4.14 |  | 1
683 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 270) | 10 | 2018-08-20 10:35 | 2018-08-20 12:50 | В | 2.25 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.1885 |  | №244 2018.08.21 | 3.4.14 |  | 1
684 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 270а) | 10 | 2018-08-20 10:35 | 2018-08-20 13:28 | В | 2.883 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 188.1918 |  | №244 2018.08.21 | 3.4.14 |  | 1
685 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф13 ПС "ПРП" (ТП 441а) | 10 | 2018-08-20 10:35 | 2018-08-20 13:40 | В | 3.083 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.7697 |  | №244 2018.08.21 | 3.4.14 |  | 1
686 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 276,278б, 278, 354) | 10 | 2018-08-20 10:35 | 2018-08-20 11:48 | В | 1.217 | КЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 315.828 |  | №245 2018.08.21 | 3.4.14 |  | 1
687 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 278а, 294, 300, 294б, 285б) | 10 | 2018-08-20 10:35 | 2018-08-20 11:52 | В | 1.283 | КЛ | 0 | 0 | 66 | 0 | 8 | 58 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 248.0818 |  | №245 2018.08.21 | 3.4.14 |  | 1
688 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 285а, 285) | 10 | 2018-08-20 10:35 | 2018-08-20 12:10 | В | 1.583 | КЛ | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 325.2303 |  | №245 2018.08.21 | 3.4.14 |  | 1
689 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 167) | 10 | 2018-08-20 10:35 | 2018-08-20 12:35 | В | 2 | КЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 69.8844 |  | №245 2018.08.21 | 3.4.14 |  | 1
690 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 581а | 10 | 2018-08-21 09:00 | 2018-08-21 10:29 | П | 1.483 | ТП | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 95.9761 |  |  |  |  | 1
691 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а, 482, 478а, 021б, 021в, 526, 021г, 021а, 524а, 717) | 10 | 2018-08-21 17:08 | 2018-08-21 17:43 | В | 0.583 | ПС | 0 | 0 | 86 | 0 | 32 | 54 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 169.5446 |  | №246 2018.08.22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
692 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 278б, 278, 354, 278а, 278/1) | 10 | 2018-08-21 18:22 | 2018-08-21 19:45 | В | 1.383 | ТП | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 431.0218 |  | №247 2018.08.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
693 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 30 ПС "Северная" ( ТП 055, 056, 057а, 057е, 057г, 057б, 057в) | 10 | 2018-08-21 18:36 | 2018-08-21 19:00 | В | 0.4 | ПС | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73.1661 |  | №248 2018.08.22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
694 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058в, 052, 1у, 409а, 058, 058б, 058г, 46м, 44м, АЗС, 55м, 38м) | 10 | 2018-08-21 18:48 | 2018-08-21 19:01 | В | 0.217 | ПС | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 7.7345 |  | №249 2018.08.22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
695 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 25 ПС "Северная" (ТП 013к, ПМК-9, ЦРП секц.2, 013л, 013г, 013а, 013б, 013, 358а, 358б, 358в, 015в) | 10 | 2018-08-21 18:48 | 2018-08-21 20:58 | В | 2.167 | КЛ | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 6 | 81 | 0 | 896.1263 |  | №250 2018.08.22 | 3.4.14 |  | 1
696 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 1 ПС "Центральная" (ТП 011, 353, 027а) | 10 | 2018-08-22 00:18 | 2018-08-22 05:07 | В | 4.817 | ТП | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | 82 | 0 | 0 | 6 | 84 | 0 | 732.2887 |  | №254 2018.08.22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
697 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 381, 380, 376, 377, 376б, 368, 357б, 014в, 357а, 014б, 355, 356, 015а, 360, 356а, 364, 368а) | 10 | 2018-08-22 00:18 | 2018-08-22 05:37 | В | 5.317 | КЛ | 0 | 0 | 858 | 0 | 21 | 837 | 0 | 0 | 60 | 798 | 0 | 3815.1371 |  | №253 2018.08.22 | 3.4.14 |  | 1
698 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 13 ПС "Центральная" (ТП 402, 374, 374а, 370, 366, 362а, 361, 357в, 014г) | 10 | 2018-08-22 00:18 | 2018-08-22 00:34 | В | 0.267 | ПС | 0 | 0 | 184 | 0 | 11 | 173 | 0 | 0 | 13 | 171 | 0 | 71.9771 |  | №251 2018.08.22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
699 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 5 ПС "Центральная" (ТП 394, 436, 433, 435, 439б) | 10 | 2018-08-22 00:01 | 2018-08-22 00:05 | В | 0.067 | ПС | 0 | 0 | 748 | 0 | 27 | 721 | 0 | 0 | 52 | 696 | 0 | 28.5966 |  | №252 2018.08.22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
700 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 28а | 10 | 2018-08-22 09:30 | 2018-08-22 12:22 | П | 2.867 | ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 506.8105 |  |  |  |  | 1
701 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 5 ПС "Центральная" (ТП 436, 435, 439б, 433) | 10 | 2018-08-22 19:31 | 2018-08-22 20:18 | В | 0.783 | КЛ | 0 | 0 | 527 | 0 | 12 | 515 | 0 | 0 | 37 | 490 | 0 | 231.1044 |  | №255 2018.08.23 | 3.4.14 |  | 1
702 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 5 ПС "Центральная" (ТП 394) | 10 | 2018-08-22 19:31 | 2018-08-22 20:28 | В | 0.95 | КЛ | 0 | 0 | 221 | 0 | 15 | 206 | 0 | 0 | 15 | 206 | 0 | 127.2259 |  | №255 2018.08.23 | 3.4.14 |  | 1
703 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 436 | 0.4 | 2018-08-23 10:30 | 2018-08-23 11:15 | П | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 47.1048 |  |  |  |  | 1
704 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 206) | 10 | 2018-08-23 15:22 | 2018-08-23 15:40 | В | 0.3 | КЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 45.9629 |  | №256 2018.08.24 | 3.4.14 |  | 1
705 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 191, 44б) | 10 | 2018-08-23 15:22 | 2018-08-23 16:05 | В | 0.717 | КЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 97.8057 |  | №256 2018.08.24 | 3.4.14 |  | 1
706 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 199) | 10 | 2018-08-23 15:22 | 2018-08-23 16:40 | В | 1.3 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 66.0519 |  | №256 2018.08.24 | 3.4.14 |  | 1
707 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 201,201а) | 10 | 2018-08-23 15:22 | 2018-08-23 17:45 | В | 2.383 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.9925 |  | №256 2018.08.24 | 3.4.14 |  | 1
708 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 355,356 | 10 | 2018-08-24 09:13 | 2018-08-24 12:35 | П | 3.367 | ТП | 0 | 0 | 201 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 183.2299 |  |  |  |  | 1
709 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 16 ПС "Северная" (ТП 056, 057а, 057е, 057г, 057б, 057в) | 10 | 2018-08-24 11:45 | 2018-08-24 11:48 | В | 0.05 | ПС | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.6557 |  | №257 2018.08.27 | 3.4.9 | 4.21 | 0
710 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" (РП 12 1 секц, ТП 28м, 31м, РП 1, ТП 40м) | 10 | 2018-08-24 19:52 | 2018-08-24 20:27 | В | 0.583 | КЛ | 0 | 0 | 96 | 0 | 39 | 57 | 0 | 0 | 7 | 89 | 0 | 327.8725 |  | №258 2018.08.27 | 3.4.14 |  | 1
711 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 41,41а) | 10 | 2018-08-27 05:32 | 2018-08-27 06:27 | В | 0.917 | КЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 326.268 |  | №259 2018.08.27 | 3.4.14 |  | 1
712 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 33а,37,37) | 10 | 2018-08-27 05:32 | 2018-08-27 06:37 | В | 1.083 | КЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 12 | 44 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 212.8415 |  | №259 2018.08.27 | 3.4.14 |  | 1
713 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 33) | 10 | 2018-08-27 05:32 | 2018-08-27 06:54 | В | 1.367 | КЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 215.3841 |  | №259 2018.08.27 | 3.4.14 |  | 1
714 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 31а) | 10 | 2018-08-27 05:32 | 2018-08-27 07:01 | В | 1.483 | КЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 100.5636 |  | №259 2018.08.27 | 3.4.14 |  | 1
715 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 167а | 0.4 | 2018-08-28 08:30 | 2018-08-28 16:44 | П | 8.233 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 67.0508 |  |  |  |  | 1
716 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 413 | 0.4 | 2018-08-28 14:00 | 2018-08-28 14:29 | П | 0.483 | ТП | 0 | 0 | 86 | 0 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 140.676 |  |  |  |  | 1
717 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 482, 478а, 021б, 021в, 526, 021а, 524а, 717, 021г,053а) | 10 | 2018-08-28 15:04 | 2018-08-28 15:43 | В | 0.65 | ТП | 0 | 0 | 86 | 0 | 32 | 54 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 216.526 |  | №260 2018.08.29 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
718 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 116 | 0.4 | 2018-08-28 09:02 | 2018-08-28 10:24 | П | 1.367 | ТП | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 177.5491 |  |  |  |  | 1
719 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 167а | 0.4 | 2018-08-28 08:45 | 2018-08-28 17:10 | П | 8.417 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 68.5438 |  |  |  |  | 1
720 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 480 | 0.4 | 2018-08-28 14:01 | 2018-08-28 15:02 | П | 1.017 | ТП | 0 | 0 | 112 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 57.2176 |  |  |  |  | 1
721 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 85 | 10 | 2018-08-29 13:04 | 2018-08-29 18:25 | П | 5.35 | ТП | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 875.027 |  |  |  |  | 1
722 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 28-32 | 0.4 | 2018-08-29 08:35 | 2018-08-29 12:20 | П | 3.75 | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 54.0726 |  |  |  |  | 1
723 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 167 | 10 | 2018-08-31 14:32 | 2018-08-31 15:35 | П | 1.05 | ТП | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 36.6893 |  |  |  |  | 1
724 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 24 ПС "Чигири" (ТП 57м) | 10 | 2018-09-01 10:50 | 2018-09-02 08:32 | В | 21.7 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 899.5554 |  | №261 2018.09.03 | 3.4.9 | 4.12 | 0
725 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 21 ПС "Чигири" (РП 9) | 10 | 2018-09-01 15:54 | 2018-09-01 16:07 | В | 0.217 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.030093 |  | №262 2018.09.03 | 3.4.14 |  | 1
726 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 2п, 320п, 14п, 320б, ТП Изумруд, 744а, 8п, 59, 320г, 323, 12п) | 10 | 2018-09-03 08:05 | 2018-09-03 08:30 | В | 0.417 | КЛ | 0 | 0 | 447 | 0 | 21 | 426 | 0 | 0 | 31 | 416 | 0 | 215.0648 |  | №263 2018.09.04 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
727 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 321, 13п, 15п, 3п, 19п, 10п, 16п, 17п) | 10 | 2018-09-03 08:05 | 2018-09-03 09:10 | В | 1.083 | КЛ | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 14 | 193 | 0 | 37.3344 |  | №263 2018.09.04 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
728 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 522) | 10 | 2018-09-03 10:28 | 2018-09-03 11:30 | В | 1.033 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 17.2538 |  | №264 2018.09.04 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
729 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 123) | 10 | 2018-09-03 10:28 | 2018-09-03 12:59 | В | 2.517 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 37.0195 |  | №264 2018.09.04 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
730 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 745, 33-01, 33-02, 33-03, 33-04) | 10 | 2018-09-03 10:28 | 2018-09-03 13:30 | В | 3.033 | ВЛ | 0 | 0 | 282 | 0 | 11 | 271 | 0 | 0 | 20 | 262 | 0 | 373.3022 |  | №264 2018.09.04 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
731 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 33-05, 33-08) | 10 | 2018-09-03 10:28 | 2018-09-03 13:50 | В | 3.367 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 58.0189 |  | №264 2018.09.04 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
732 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 746а) | 10 | 2018-09-03 10:28 | 2018-09-03 17:51 | В | 7.383 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 65.6296 |  | №264 2018.09.04 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
733 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 745а, 33-06, 33-07) | 10 | 2018-09-03 10:28 | 2018-09-03 18:14 | В | 7.767 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 152.4748 |  | №264 2018.09.04 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
734 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 717 | 10 | 2018-09-03 15:09 | 2018-09-03 16:09 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60.8833 |  |  |  |  | 1
735 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 436 | 10 | 2018-09-04 14:52 | 2018-09-04 15:40 | П | 0.8 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 20.7989 |  |  |  |  | 1
736 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (РП 3 секц. 1) | 10 | 2018-09-04 15:48 | 2018-09-04 16:27 | В | 0.65 | КЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 91.3331 |  | №265 2018.09.05 | 3.4.14 |  | 1
737 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (ТП 51м) | 10 | 2018-09-04 15:48 | 2018-09-04 18:24 | В | 2.6 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.6644 |  | №265 2018.09.05 | 3.4.14 |  | 1
738 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (ТП 17м секц. 2) | 10 | 2018-09-04 15:48 | 2018-09-04 18:41 | В | 2.883 | КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 826.4755 |  | №265 2018.09.05 | 3.4.14 |  | 1
739 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (ТП 17м секц. 1) | 10 | 2018-09-04 15:48 | 2018-09-04 20:00 | В | 4.2 | КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 1203.8833 |  | №265 2018.09.05 | 3.4.14 |  | 1
740 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (ТП 23м, 21м, 37м, 53м) | 10 | 2018-09-04 15:48 | 2018-09-04 22:28 | В | 6.667 | КЛ | 0 | 0 | 117 | 0 | 16 | 101 | 0 | 0 | 8 | 109 | 0 | 1613.1759 |  | №265 2018.09.05 | 3.4.14 |  | 1
741 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (ТП 16м) | 10 | 2018-09-04 15:48 | 2018-09-04 22:29 | В | 6.683 | КЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 24 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 1531.8014 |  | №265 2018.09.05 | 3.4.14 |  | 1
742 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (ТП 43м) | 10 | 2018-09-04 15:48 | 2018-09-04 22:47 | В | 6.983 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1311.0238 |  | №265 2018.09.05 | 3.4.14 |  | 1
743 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (ТП 58м) | 10 | 2018-09-04 15:48 | 2018-09-05 09:05 | В | 17.283 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 194.4615 |  | №265 2018.09.05 | 3.4.14 |  | 1
744 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 9 ПС "Чигири" (РП 3 секц. 2) | 10 | 2018-09-04 16:58 | 2018-09-04 17:28 | В | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 70.2563 |  | №266 2018.09.05 | 3.4.9 | 4.21 | 0
745 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 9 ПС "Чигири" (РП 3а) | 10 | 2018-09-04 16:58 | 2018-09-04 17:35 | В | 0.617 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20.7072 |  | №266 2018.09.05 | 3.4.9 | 4.21 | 0
746 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 9 ПС "Чигири" (РП 22м, 35м, 52м, 57м, 41м, 668, 446, 678, 409, 498, 27м, 611) | 10 | 2018-09-04 16:58 | 2018-09-04 17:57 | В | 0.983 | ТП | 0 | 0 | 965 | 0 | 33 | 932 | 0 | 0 | 68 | 897 | 0 | 608.1138 |  | №266 2018.09.05 | 3.4.9 | 4.21 | 0
747 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 11м, 15м) | 10 | 2018-09-04 16:58 | 2018-09-04 18:09 | В | 1.183 | ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 22 | 38 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 471.8969 |  | №266 2018.09.05 | 3.4.9 | 4.21 | 0
748 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 14м секц. 1) | 10 | 2018-09-04 16:58 | 2018-09-04 18:34 | В | 1.6 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 245.5244 |  | №266 2018.09.05 | 3.4.9 | 4.21 | 0
749 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | РП | РП 9 (ТП 33м) | 10 | 2018-09-04 19:40 | 2018-09-04 23:17 | В | 3.617 | РП | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 167.1503 |  | №267 2018.09.05 | 3.4.9 | 4.21 | 0
750 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 13 ПС "Дачная" (ТП 300) | 10 | 2018-09-05 11:15 | 2018-09-05 11:21 | В | 0.1 | ПС | 0 | 0 | 101 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 2.2021 |  | №268 2018.09.06 | 3.4.9 | 4.21 | 0
751 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 326 | 10 | 2018-09-05 14:03 | 2018-09-05 15:49 | П | 1.767 | ТП | 0 | 0 | 111 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 169.8405 |  |  |  |  | 1
752 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 356а в стор. ул. Магистральной | 0.4 | 2018-09-06 08:30 | 2018-09-06 16:00 | П | 7.5 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106.8958 |  |  |  |  | 1
753 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 51 до ВРУ ул. Трудовая,44 | 0.4 | 2018-09-07 09:00 | 2018-09-07 10:50 | П | 1.833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
754 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская (ТП 252б, 260) | 10 | 2018-09-08 09:25 | 2018-09-08 10:10 | В | 0.75 | КЛ | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 28 | 379 | 0 | 64.3188 |  | №269 2018.09.10 | 3.4.14 |  | 1
755 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская (ТП 261, 262, 262а, 253, 248, 247) | 10 | 2018-09-08 09:25 | 2018-09-08 10:31 | В | 1.1 | КЛ | 0 | 0 | 478 | 0 | 8 | 470 | 0 | 0 | 33 | 445 | 0 | 313.9385 |  | №269 2018.09.10 | 3.4.14 |  | 1
756 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская (ТП 250) | 10 | 2018-09-08 09:25 | 2018-09-08 10:50 | В | 1.417 | КЛ | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 11 | 141 | 0 | 58.9432 |  | №269 2018.09.10 | 3.4.14 |  | 1
757 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская (ТП 240) | 10 | 2018-09-08 09:25 | 2018-09-08 11:15 | В | 1.833 | КЛ | 0 | 0 | 132 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 9 | 123 | 0 | 125.4229 |  | №269 2018.09.10 | 3.4.14 |  | 1
758 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская (ТП 240а) | 10 | 2018-09-08 09:25 | 2018-09-08 11:55 | В | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 307.434 |  | №269 2018.09.10 | 3.4.14 |  | 1
759 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 299 | 10 | 2018-09-11 09:31 | 2018-09-11 11:07 | П | 1.6 | ТП | 0 | 0 | 145 | 0 | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 214.4467 |  |  |  |  | 1
760 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 014в (ТП 357б, 368, 360) | 10 | 2018-09-11 13:10 | 2018-09-11 14:58 | В | 1.8 | ТП | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 328.89 |  | №270 2018.09.12 | 3.4.9 | 4.21 | 0
761 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 185 секц. 2 | 0.4 | 2018-09-11 11:07 | 2018-09-11 11:58 | В | 0.85 | ВЛ | 0 | 0 | 152 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 209.9063 |  | №271 2018.09.12 | 3.4.14 |  | 1
762 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 23б | 10 | 2018-09-11 14:04 | 2018-09-11 15:58 | П | 1.9 | ТП | 0 | 0 | 54 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 95.8999 |  |  |  |  | 1
763 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 51к ПС "Новая" (РП 12, ТП 39м, 56м, 29м, 28м, 49м) | 10 | 2018-09-12 10:49 | 2018-09-12 12:16 | В | 1.45 | КЛ | 0 | 0 | 87 | 0 | 70 | 16 | 0 | 0 | 6 | 80 | 1 | 775.1438 | ООО "ПЗЭС" | №272 2018.09.13 | 3.4.14 |  | 1
764 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 51к ПС "Новая" (ТП 31м, РП 1, 40м) | 10 | 2018-09-12 10:49 | 2018-09-12 12:38 | В | 1.817 | КЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 22 | 53 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 652.5643 |  | №272 2018.09.13 | 3.4.14 |  | 1
765 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 24к ПС "Новая" (РП 2 секц. 2, ТП 3м секц. 1, 9м, 1м, 2м) | 10 | 2018-09-12 12:11 | 2018-09-12 12:16 | В | 0.083 | ПС | 0 | 0 | 98 | 0 | 26 | 72 | 0 | 0 | 7 | 91 | 0 | 40.7606 |  | №273 2018.09.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
766 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 95 | 10 | 2018-09-12 14:36 | 2018-09-12 16:40 | П | 2.067 | ТП | 0 | 0 | 66 | 0 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 290.8719 |  |  |  |  | 1
767 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 745б, 745в, 745а, 33-06, 33-07, 522, 510, 746а, 123, 33-01, 33-04, 33-08, 33-05, 33-02, 33-03, 745) | 10 | 2018-09-12 20:54 | 2018-09-12 21:09 | В | 0.25 | ПС | 0 | 0 | 460 | 0 | 11 | 449 | 0 | 0 | 32 | 428 | 0 | 53.7497 |  | №274 2018.09.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
768 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 478 | 10 | 2018-09-13 09:10 | 2018-09-13 10:35 | П | 1.417 | ТП | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 126.9412 |  |  |  |  | 1
769 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 34 ПС "Сетевая" (ТП 222, 223, 240, 240а) | 10 | 2018-09-13 09:02 | 2018-09-13 09:27 | В | 0.417 | КЛ | 0 | 0 | 208 | 0 | 15 | 193 | 0 | 0 | 15 | 193 | 0 | 163.445 |  | №275 2018.09.14 | 3.4.14 |  | 1
770 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 34 ПС "Сетевая" (ТП 214,59) | 10 | 2018-09-13 09:02 | 2018-09-13 09:54 | В | 0.867 | КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 346.2297 |  | №275 2018.09.14 | 3.4.14 |  | 1
771 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 184) | 10 | 2018-09-13 09:05 | 2018-09-13 09:38 | В | 0.55 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 80.3497 |  | №276 2018.09.14 | 3.4.14 |  | 1
772 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 191а) | 10 | 2018-09-13 09:05 | 2018-09-13 09:56 | В | 0.85 | КЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 79.3475 |  | №276 2018.09.14 | 3.4.14 |  | 1
773 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 191б) | 10 | 2018-09-13 09:05 | 2018-09-13 10:12 | В | 1.117 | КЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 82.835 |  | №276 2018.09.14 | 3.4.14 |  | 1
774 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 "Северная" (ТП 056, 057а) | 10 | 2018-09-13 18:01 | 2018-09-13 18:40 | В | 0.65 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.6894 |  | №277 2018.09.14 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
775 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 "Северная" (ТП 057е) | 10 | 2018-09-13 18:01 | 2018-09-13 19:01 | В | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.7319 |  | №277 2018.09.14 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
776 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 "Северная" (ТП 057г) | 10 | 2018-09-13 18:01 | 2018-09-13 19:08 | В | 1.117 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1722 |  | №277 2018.09.14 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
777 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 "Северная" (ТП 057б, 057в) | 10 | 2018-09-13 18:01 | 2018-09-13 19:31 | В | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.4625 |  | №277 2018.09.14 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
778 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Сетевая" (ТП 39а) | 10 | 2018-09-14 02:02 | 2018-09-14 02:31 | В | 0.483 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107.9827 |  | №278 2018.09.14 | 3.4.14 |  | 1
779 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Сетевая" (ТП 168, 168а, 169, 191б) | 10 | 2018-09-14 02:02 | 2018-09-14 02:35 | В | 0.55 | КЛ | 0 | 0 | 120 | 0 | 11 | 109 | 0 | 0 | 8 | 112 | 0 | 279.3198 |  | №278 2018.09.14 | 3.4.14 |  | 1
780 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 103в, 103, 97) | 10 | 2018-09-14 05:05 | 2018-09-14 05:35 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 266 | 0 | 12 | 254 | 0 | 0 | 19 | 247 | 0 | 86.0292 |  | №279 2018.09.14 | 3.4.14 |  | 1
781 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 100б, 100в, 96, 91) | 10 | 2018-09-14 05:05 | 2018-09-14 06:00 | В | 0.917 | КЛ | 0 | 0 | 113 | 0 | 14 | 99 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 285.2221 |  | №279 2018.09.14 | 3.4.14 |  | 1
782 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 85) | 10 | 2018-09-14 05:05 | 2018-09-14 06:27 | В | 1.367 | КЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 225.538 |  | №279 2018.09.14 | 3.4.14 |  | 1
783 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | РП | РП 3а | 10 | 2018-09-14 09:08 | 2018-09-14 11:39 | П | 2.517 | РП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84.5076 |  |  |  |  | 1
784 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 1 ПС "Центральная" (ТП 011, 353) | 10 | 2018-09-15 05:55 | 2018-09-15 06:37 | В | 0.7 | ТП | 0 | 0 | 84 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 6 | 78 | 0 | 80.0178 |  | №280 2018.09.17 | 3.4.11 |  | 1
785 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 1 ПС "Центральная" (ТП 027а) | 10 | 2018-09-15 05:55 | 2018-09-15 10:32 | В | 4.617 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 351.1103 |  | №280 2018.09.17 | 3.4.11 |  | 1
786 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 357б, 368, 376, 377) | 10 | 2018-09-15 05:55 | 2018-09-15 06:34 | В | 0.65 | КЛ | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 19 | 247 | 0 | 109.1323 |  | №281 2018.09.17 | 3.4.14 |  | 1
787 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 380,381) | 10 | 2018-09-15 05:55 | 2018-09-15 06:45 | В | 0.833 | КЛ | 0 | 0 | 152 | 0 | 18 | 134 | 0 | 0 | 11 | 141 | 0 | 99.0532 |  | №281 2018.09.17 | 3.4.14 |  | 1
788 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 014л, 014а) | 10 | 2018-09-15 05:55 | 2018-09-15 06:45 | В | 0.833 | КЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 23.1516 |  | №281 2018.09.17 | 3.4.14 |  | 1
789 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 357а, 015б, 356, 355) | 10 | 2018-09-15 05:55 | 2018-09-15 07:50 | В | 1.917 | КЛ | 0 | 0 | 204 | 0 | 3 | 201 | 0 | 0 | 14 | 190 | 0 | 352.7572 |  | №281 2018.09.17 | 3.4.14 |  | 1
790 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 356а, 360) | 10 | 2018-09-15 05:55 | 2018-09-15 09:30 | В | 3.583 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 214.8756 |  | №281 2018.09.17 | 3.4.14 |  | 1
791 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 014б) | 10 | 2018-09-15 05:55 | 2018-09-15 09:46 | В | 3.85 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 369.4824 |  | №281 2018.09.17 | 3.4.14 |  | 1
792 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 85 | 0.4 | 2018-09-17 09:03 | 2018-09-17 10:08 | П | 1.083 | ТП | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 178.7801 |  |  |  |  | 1
793 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 416 | 10 | 2018-09-17 10:24 | 2018-09-17 11:05 | В | 0.683 | ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 169.0643 |  | №282 2018.09.18 | 3.4.14 |  | 1
794 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" от ТП 28-116 до ТП 28-28 | 10 | 2018-09-17 13:05 | 2018-09-17 15:04 | В | 1.983 | ВЛ | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 18 | 242 | 0 | 131.5639 |  | №283 2018.09.18 | 3.4.14 |  | 1
795 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | РП | РП 5 | 10 | 2018-09-17 14:09 | 2018-09-17 15:35 | П | 1.433 | РП | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 17.3672 |  |  |  |  | 1
796 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 8 ПС "Чигири" (РП 9, 33м, 3 обл, 2 обл, 4 обл.) | 10 | 2018-09-20 14:36 | 2018-09-20 15:10 | В | 0.567 | КЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 164.2066 |  | №284 2018.09.21 | 3.4.14 |  | 1
797 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 28-38 | 10 | 2018-09-20 17:47 | 2018-09-20 18:30 | В | 0.717 | ТП | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4.6693 |  | №285 2018.09.21 | 3.4.9 | 4.21 | 0
798 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 380а | 10 | 2018-09-20 22:10 | 2018-09-20 23:05 | В | 0.917 | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9.3029 |  | №286 2018.09.21 | 3.4.9 | 4.21 | 0
799 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 200 в стор. ул. Октябрьская | 0.4 | 2018-09-21 08:21 | 2018-09-21 13:00 | П | 4.65 | ВЛ | 0 | 0 | 137 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 150.589 |  |  |  |  | 1
800 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 6,14, 15, 41, 46, 37, 16, 43, 53, 55, 9, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 8, 44, 44а, 22, 7 Белогорье) | 10 | 2018-09-21 13:52 | 2018-09-21 14:36 | В | 0.733 | ВЛ | 0 | 0 | 224 | 0 | 8 | 216 | 0 | 0 | 16 | 208 | 0 | 285.6099 |  | №287 2018.09.24 | 3.4.14 |  | 1
801 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 14 секц. 1 | 10 | 2018-09-21 15:35 | 2018-09-21 15:50 | В | 0.25 | ТП | 0 | 0 | 89 | 0 | 16 | 73 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 30.7087 |  | №288 2018.09.24 | 3.4.14 |  | 1
802 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а, 724, 724а, 721, 721а, 718в, 718б, 717в, 717г, 717б, 717а, 524, 525, 483, 477, 718а, 720, 486, 484, 484а, 484б) | 10 | 2018-09-22 03:58 | 2018-09-22 04:10 | В | 0.2 | ПС | 0 | 0 | 372 | 0 | 5 | 367 | 0 | 0 | 26 | 346 | 0 | 99.7486 |  | №289 2018.09.24 | 3.4.9 | 4.21 | 0
803 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506, 505а, 509, 499, 017а, 017, 495, 011т, 012т, 492, 026а, 490а, 023а, 490, 026в) | 10 | 2018-09-22 03:58 | 2018-09-22 05:09 | В | 1.183 | ВЛ | 0 | 0 | 467 | 0 | 6 | 461 | 0 | 0 | 33 | 434 | 0 | 392.9636 |  | №290 2018.09.24 | 3.4.14 |  | 1
804 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 510, 511) | 10 | 2018-09-22 03:58 | 2018-09-22 05:36 | В | 1.633 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 15.7072 |  | №290 2018.09.24 | 3.4.14 |  | 1
805 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506а) | 10 | 2018-09-22 03:58 | 2018-09-22 05:45 | В | 1.783 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 54.7335 |  | №290 2018.09.24 | 3.4.14 |  | 1
806 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 666в, 020, 020б, 021, 606, 666, 666б, 666г, 666а, 581а, 018, 049а, 049г, 049б, 050а, 045, 28-18, 28-17, 046б, 28-35, 34, 33, 28-26, 053) | 10 | 2018-09-24 09:58 | 2018-09-24 11:14 | В | 1.267 | КЛ | 0 | 0 | 435 | 0 | 19 | 416 | 0 | 0 | 30 | 405 | 0 | 538.3404 |  | №291 2018.09.25 | 3.4.14 |  | 1
807 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 9б, 11а, 127, 139, 134а) | 10 | 2018-09-24 09:58 | 2018-09-24 11:20 | В | 1.367 | ПС | 0 | 0 | 330 | 0 | 23 | 307 | 0 | 0 | 23 | 307 | 0 | 200.7178 |  | №292 2018.09.25 | 3.4.9 | 4.21 | 0
808 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 134а, 139) | 10 | 2018-09-24 11:23 | 2018-09-24 11:46 | В | 0.383 | КЛ | 0 | 0 | 187 | 0 | 10 | 177 | 0 | 0 | 14 | 173 | 0 | 49.3952 |  | №293 2018.09.25 | 3.4.14 |  | 1
809 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 127) | 10 | 2018-09-24 11:23 | 2018-09-24 12:05 | В | 0.7 | КЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 16.5229 |  | №293 2018.09.25 | 3.4.14 |  | 1
810 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 430а, 106, 113а, 5, 9в, 9,10) | 10 | 2018-09-24 11:23 | 2018-09-24 11:46 | В | 0.383 | КЛ | 0 | 0 | 433 | 0 | 26 | 407 | 0 | 0 | 30 | 403 | 0 | 175.5741 |  | №293 2018.09.25 | 3.4.14 |  | 1
811 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 9б, 11а) | 10 | 2018-09-24 11:23 | 2018-09-24 12:10 | В | 0.783 | КЛ | 0 | 0 | 120 | 0 | 10 | 110 | 0 | 0 | 8 | 112 | 0 | 101.0805 |  | №293 2018.09.25 | 3.4.14 |  | 1
812 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 337, 346, 341, 333, 312а, 324, 306, 312, 305, 299, 294а) | 10 | 2018-09-24 20:26 | 2018-09-24 20:59 | В | 0.55 | КЛ | 0 | 0 | 889 | 0 | 24 | 865 | 0 | 0 | 62 | 827 | 0 | 398.1129 |  | №293 2018.09.25 | 3.4.14 |  | 1
813 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 326) | 10 | 2018-09-24 20:26 | 2018-09-24 21:26 | В | 1 | КЛ | 0 | 0 | 111 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 8 | 103 | 0 | 96.1361 |  | №294 2018.09.25 | 3.4.14 |  | 1
814 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 328а) | 10 | 2018-09-24 20:26 | 2018-09-24 21:39 | В | 1.217 | КЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 68.5761 |  | №294 2018.09.25 | 3.4.14 |  | 1
815 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 328) | 10 | 2018-09-24 20:26 | 2018-09-24 21:47 | В | 1.35 | КЛ | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 6 | 79 | 0 | 63.0694 |  | №294 2018.09.25 | 3.4.14 |  | 1
816 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 274 в стор. ул. Б. Хмельницкого | 0.4 | 2018-09-25 09:00 | 2018-09-25 11:45 | П | 2.75 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 327.7274 |  |  |  |  | 1
817 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 666в, 020, 020б, 021, 606, 666, 666б, 666г, 666а, 581а, 018, 049а, 049г, 049б, 050а, 045, 28-18, 28-17, 046б, 28-35, 34, 33, 28-26, 053) | 10 | 2018-09-25 18:40 | 2018-09-25 19:14 | В | 0.567 | ПС | 0 | 0 | 435 | 0 | 19 | 416 | 0 | 0 | 30 | 405 | 0 | 229.6047 |  | №295 2018.09.26 | 3.4.9 | 4.21 | 0
818 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 209 | 10 | 2018-09-26 09:15 | 2018-09-26 16:02 | П | 6.783 | ТП | 0 | 0 | 201 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 756.8316 |  |  |  |  | 1
819 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 334, 346, 328а, 337, 341, 333, 12а, 324, 306, 312, 299, 294а | 10 | 2018-09-26 20:18 | 2018-09-26 20:53 | В | 0.583 | КЛ | 0 | 0 | 1087 | 0 | 51 | 1036 | 0 | 0 | 76 | 1011 | 0 | 536.4204 |  | №296 2018.09.27 | 3.4.14 |  | 1
820 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 326,319) | 10 | 2018-09-26 20:18 | 2018-09-26 21:06 | В | 0.8 | КЛ | 0 | 0 | 241 | 0 | 5 | 236 | 0 | 0 | 17 | 224 | 0 | 157.0967 |  | №296 2018.09.27 | 3.4.14 |  | 1
821 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 236, 234, 235, 228, 209) | 10 | 2018-09-26 20:18 | 2018-09-26 21:41 | В | 1.383 | КЛ | 0 | 0 | 357 | 0 | 29 | 328 | 0 | 0 | 25 | 332 | 0 | 769.2063 |  | №296 2018.09.27 | 3.4.14 |  | 1
822 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 247, 261, 260, 252, 252а, 252б, 252в, 334, 337, 346, 328а, 341, 333, 312а, 299, 224, 306, 312, 305, 209, 248, 240а, 250, 262а, 253) | 10 | 2018-09-26 21:26 | 2018-09-26 21:41 | В | 0.25 | ПС | 0 | 0 | 2033 | 0 | 62 | 1971 | 0 | 0 | 142 | 1891 | 0 | 327.2944 |  | №297 2018.09.27 | 3.4.9 | 4.21 | 0
823 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 013е, 013д, 013в, 013н, 423, 416, 054) | 10 | 2018-09-27 09:25 | 2018-09-27 10:33 | В | 1.133 | КЛ | 0 | 0 | 66 | 0 | 12 | 54 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 439.7192 |  | №298 2018.09.28 | 3.4.14 |  | 1
824 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 362, 014д, 413 секц. 1, 410 секц. 1) | 10 | 2018-09-27 09:25 | 2018-09-27 10:48 | В | 1.383 | КЛ | 0 | 0 | 599 | 0 | 23 | 576 | 0 | 0 | 42 | 557 | 0 | 663.1796 |  | №298 2018.09.28 | 3.4.14 |  | 1
825 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (ТП 58м) | 10 | 2018-09-27 09:25 | 2018-09-27 10:33 | В | 1.133 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.7516 |  | №299 2018.09.28 | 3.4.14 |  | 1
826 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 34 ПС "Северная" (РП 10, ТП 20м, 19м, 10м, 18м, 17м секц. 1, 23м, 16м) | 10 | 2018-09-27 09:25 | 2018-09-27 09:26 | В | 0.017 | КЛ | 0 | 0 | 326 | 0 | 94 | 232 | 0 | 0 | 23 | 303 | 0 | 26.8163 |  | №300 2018.09.28 | 3.4.14 |  | 1
827 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 34 ПС "Северная" (ТП 21м, 37м, 53м) | 10 | 2018-09-27 09:25 | 2018-09-27 11:43 | В | 2.3 | КЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 159.0258 |  | №300 2018.09.28 | 3.4.14 |  | 1
828 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 34 ПС "Северная" (ТП 45м) | 10 | 2018-09-27 09:25 | 2018-09-27 11:49 | В | 2.4 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 117.56 |  | №300 2018.09.28 | 3.4.14 |  | 1
829 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 34 ПС "Северная" (ТП 50м) | 10 | 2018-09-27 09:25 | 2018-09-27 12:02 | В | 2.617 | КЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 703.767 |  | №300 2018.09.28 | 3.4.14 |  | 1
830 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 51м) | 10 | 2018-09-27 09:45 | 2018-09-27 12:12 | В | 2.45 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.6261 |  | №301 2018.09.28 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
831 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 658в, 55м, 38м, 45м, МТП АЗС, 058а, 058б, 058г, 409а, 1у,052) | 10 | 2018-09-27 09:45 | 2018-09-27 12:33 | В | 2.8 | ТП | 0 | 0 | 82 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 6 | 76 | 0 | 293.2728 |  | №301 2018.09.28 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
832 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 059) | 10 | 2018-09-27 09:45 | 2018-09-27 16:48 | В | 7.05 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.4748 |  | №301 2018.09.28 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
833 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 22 ПС "Чигири" ( ТП 325, 41м, 496, РП 3 секц. 1, РП 3а, 11м, 15м, 17 м секц. 1, 50м) | 10 | 2018-09-27 11:59 | 2018-09-27 12:00 | В | 0.017 | ПС | 0 | 0 | 210 | 0 | 72 | 138 | 0 | 0 | 15 | 195 | 0 | 10.3594 |  | №302 2018.09.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
834 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 744, 744а, Изумруд, 8п, 59 жд, 323п, 320г, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, Песчанка, 19п, 10п, 16п, 17п) | 10 | 2018-09-27 13:54 | 2018-09-27 14:31 | В | 0.617 | ПС | 0 | 0 | 494 | 0 | 18 | 476 | 0 | 0 | 35 | 459 | 0 | 214.7525 |  | №303 2018.09.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
835 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 34, 30, 16, 17, 6, 5, 25,16 ПС "Северная" | 10 | 2018-09-27 09:48 | 2018-09-27 09:58 | В | 0.167 | ПС | 0 | 0 | 941 | 0 | 173 | 768 | 0 | 0 | 66 | 875 | 0 | 708.8931 |  | №304 2018.09.28 | 3.4.9 | 4.21 | 0
836 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 396, 395, 434, 434а, 413 , 417 | 10 | 2018-09-28 00:53 | 2018-09-28 01:28 | В | 0.583 | КЛ | 0 | 0 | 351 | 0 | 46 | 305 | 0 | 0 | 25 | 326 | 0 | 573.2887 |  | №305 2018.09.28 | 3.4.14 |  | 1
837 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 439,439а) | 10 | 2018-09-28 00:53 | 2018-09-28 01:48 | В | 0.917 | КЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 116.7744 |  | №305 2018.09.28 | 3.4.14 |  | 1
838 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 435, 439б) | 10 | 2018-09-28 00:53 | 2018-09-28 01:56 | В | 1.05 | КЛ | 0 | 0 | 456 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 | 32 | 424 | 0 | 194.2792 |  | №305 2018.09.28 | 3.4.14 |  | 1
839 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 436) | 10 | 2018-09-28 00:53 | 2018-09-28 02:13 | В | 1.333 | КЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 34.663 |  | №305 2018.09.28 | 3.4.14 |  | 1
840 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | ПС "Сетевая" | 10 | 2018-09-29 12:52 | 2018-09-29 12:54 | В | 0.033 | ПС | 0 | 0 | 6923 | 0 | 483 | 6440 | 0 | 0 | 485 | 6438 | 0 | 404.8935 |  | №306 2018.10.01 | 3.4.9 | 4.21 | 0
841 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506, 506а, 510, 511, 505а, 509, 499, 017а, 017, 495, РП 492 , 026а, 490а, 023а, 490, 026в | 10 | 2018-09-30 05:53 | 2018-09-30 07:07 | В | 1.233 | ВЛ | 0 | 0 | 531 | 0 | 6 | 525 | 0 | 0 | 37 | 494 | 0 | 447.3334 |  | №307 2018.10.01 | 3.4.14 |  | 1
842 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 274 в стор. ул. Б. Хмельницкого | 0.4 | 2018-10-01 08:40 | 2018-10-01 10:25 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 227.9691 |  |  |  |  | 1
843 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 85 | 10 | 2018-10-01 09:00 | 2018-10-01 11:56 | П | 2.933 | ТП | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 507.4789 |  |  |  |  | 1
844 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | от ТП 28-28 до ТП 28-16 | 10 | 2018-10-01 08:40 | 2018-10-01 15:35 | П | 6.917 | ВЛ | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 830.9991 |  |  |  |  | 1
845 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 184, 191а) | 10 | 2018-10-01 18:34 | 2018-10-01 18:50 | В | 0.267 | КЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 60.7737 |  | №308 2018.10.02 | 3.4.14 |  | 1
846 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 87б | 0.4 | 2018-10-02 06:18 | 2018-10-02 07:10 | В | 0.867 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 200.2277 |  | №309 2018.10.02 | 3.4.14 |  | 1
847 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 28 ПС "Новая" (ТП 7м, 4м, 5м, РП 3 секц. 1, 3м, 6м) | 10 | 2018-10-02 07:30 | 2018-10-02 07:41 | В | 0.183 | ТП | 0 | 0 | 179 | 0 | 53 | 126 | 0 | 0 | 13 | 166 | 0 | 120.5406 |  | №310 2018.10.02 | 3.4.14 |  | 1
848 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 59 ж/ж, 12п, 321, 15п, 3п, 19п, 16п, 17п, 10п) | 10 | 2018-10-02 08:20 | 2018-10-02 08:31 | В | 0.183 | ПС | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 18 | 234 | 0 | 11.9243 |  | №311 2018.10.02 | 3.4.9 | 4.21 | 0
849 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 032а | 10 | 2018-10-02 09:10 | 2018-10-02 10:46 | П | 1.6 | ТП | 0 | 0 | 101 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
850 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 319 в стор. ул. Конная | 0.4 | 2018-10-03 08:44 | 2018-10-03 16:15 | П | 7.517 | ВЛ | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 2039.1359 |  |  |  |  | 1
851 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 33 | 10 | 2018-10-04 09:08 | 2018-10-04 11:17 | П | 2.15 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 301.2628 |  |  |  |  | 1
852 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 6,14, 15, 41, 46, 37, 16, 43, 53, 55, 9, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 8, 44, 44а, 22, 7 Белогорье) | 10 | 2018-10-04 11:50 | 2018-10-04 12:12 | В | 0.367 | ПС | 0 | 0 | 235 | 0 | 13 | 222 | 0 | 0 | 16 | 219 | 0 | 160.9132 |  | №312 2018.10.05 | 3.4.9 | 4.21 | 0
853 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 7м | 10 | 2018-10-04 14:04 | 2018-10-04 16:20 | П | 2.267 | ТП | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 416.585 |  |  |  |  | 1
854 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 319 в стор. ул. Кузнечная | 0.4 | 2018-10-05 08:10 | 2018-10-05 13:05 | П | 4.917 | ВЛ | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1333.8029 |  |  |  |  | 1
855 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 436 | 10 | 2018-10-05 08:53 | 2018-10-05 11:56 | П | 3.05 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 98.7099 |  |  |  |  | 1
856 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 54 до ВРУ ул. Амурская | 0.4 | 2018-10-05 09:00 | 2018-10-05 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 704.9125 |  |  |  |  | 1
857 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 26 ПС "Западная" ( ТП 9а секц 2, 3, 418г, 1а, 1, 2а, 2, 7, 7а, 7б, 420, 454, 605а, 603, 450, 605) | 10 | 2018-10-05 10:41 | 2018-10-05 11:31 | В | 0.833 | ПС | 0 | 0 | 836 | 0 | 43 | 790 | 0 | 0 | 58 | 775 | 3 | 738.1389 | АО "Оборонэнерго" | №313 2018.10.08 | 3.4.9 | 4.21 | 0
858 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 3 обл. больн. | 0.4 | 2018-10-05 14:12 | 2018-10-05 14:40 | В | 0.467 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 91.4433 |  | №314 2018.10.08 | 3.4.14 |  | 1
859 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 31м | 0.4 | 2018-10-06 10:50 | 2018-10-06 16:30 | В | 5.667 | КЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1240.5278 |  | №315 2018.10.08 | 3.4.14 |  | 1
860 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 27 ПС "Центральная" (ТП 031, 042, 043, 027б, 027г, 352, 027в, 027д, 027е) | 10 | 2018-10-06 11:54 | 2018-10-06 12:20 | В | 0.433 | КЛ | 0 | 0 | 162 | 0 | 11 | 151 | 0 | 0 | 11 | 151 | 0 | 163.2156 |  | №316 2018.10.08 | 3.4.8 | 4.12 | 0
861 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 434а до ВРУ ул. Островского,251 | 0.4 | 2018-10-08 08:45 | 2018-10-08 13:05 | П | 4.333 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281.4259 |  |  |  |  | 1
862 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 03, 03а) | 10 | 2018-10-09 05:28 | 2018-10-09 06:13 | В | 0.75 | КЛ | 0 | 0 | 199 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 14 | 185 | 0 | 121.424 |  | №317 2018.10.09 | 3.4.14 |  | 1
863 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 28-28) | 10 | 2018-10-09 05:28 | 2018-10-09 07:34 | В | 2.1 | КЛ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 9 | 118 | 0 | 85.2629 |  | №317 2018.10.09 | 3.4.14 |  | 1
864 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 28-08, 05, 02, 28-38, 28-29, 28-36, 04, 28-37) | 10 | 2018-10-09 05:28 | 2018-10-09 11:19 | В | 5.85 | КЛ | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 23 | 309 | 0 | 676.325 |  | №317 2018.10.09 | 3.4.14 |  | 1
865 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 02а) | 10 | 2018-10-09 05:28 | 2018-10-09 12:27 | В | 6.983 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96991 |  | №317 2018.10.09 | 3.4.14 |  | 1
866 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 316 в стор. ул. Конной, ТП 321 в стор. ул. Рабочей | 0.4 | 2018-10-09 08:30 | 2018-10-09 12:00 | П | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 160 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 448.1313 |  |  |  |  | 1
867 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 23, 3, 1, 21, 1а, 13, 15, 5, 16, 8, 10, 12, 14, 19, 17, 7 ПС "Амур" | 10 | 2018-10-09 10:19 | 2018-10-09 10:26 | В | 0.117 | ПС | 0 | 0 | 2147 | 0 | 315 | 1832 | 0 | 0 | 150 | 1997 | 0 | 851.3342 |  | №318 2018.10.10 | 3.4.9 | 4.21 | 0
868 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 420 | 10 | 2018-10-09 14:45 | 2018-10-09 16:23 | П | 1.633 | ТП | 0 | 0 | 138 | 0 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 26.3194 |  |  |  |  | 1
869 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 17а в стор. ул. Мухина | 0.4 | 2018-10-10 08:12 | 2018-10-10 15:33 | П | 7.35 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 352.1875 |  |  |  |  | 1
870 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 319 в стор. ул. Конная | 0.4 | 2018-10-11 08:12 | 2018-10-11 13:00 | П | 4.8 | ВЛ | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1302.1533 |  |  |  |  | 1
871 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | ПС "Западная" секц. 2 (Ф 2, 23, 19, 8, 12, 4, 15) | 10 | 2018-10-12 17:50 | 2018-10-12 17:57 | В | 0.117 | ПС | 0 | 0 | 2047 | 0 | 148 | 1899 | 0 | 0 | 143 | 1904 | 0 | 440.4249 |  | №319 2018.10.15 | 3.4.9 | 4.21 | 0
872 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10 ПС "Западная" (ТП 424) | 10 | 2018-10-12 18:09 | 2018-10-12 18:26 | В | 0.283 | КЛ | 0 | 0 | 138 | 0 | 16 | 122 | 0 | 0 | 10 | 128 | 0 | 59.6708 |  | №320 2018.10.15 | 3.4.14 |  | 1
873 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10 ПС "Западная" (ТП 421) | 10 | 2018-10-12 18:09 | 2018-10-13 02:05 | В | 7.933 | КЛ | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 10 | 126 | 0 | 681.0877 |  | №320 2018.10.15 | 3.4.14 |  | 1
874 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 30 ПС "Северная" ( ТП 055) | 10 | 2018-10-12 19:09 | 2018-10-12 22:02 | В | 2.883 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.6382 |  | №321 2018.10.15 | 3.4.14 |  | 1
875 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (РП 154, ТП 164, 162, 163, 162а, 147) | 10 | 2018-10-12 23:49 | 2018-10-13 00:08 | В | 0.317 | КЛ | 0 | 0 | 366 | 0 | 45 | 321 | 0 | 0 | 26 | 340 | 0 | 263.6122 |  | №322 2018.10.15 | 3.4.14 |  | 1
876 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 133,23б, 23) | 10 | 2018-10-12 23:49 | 2018-10-13 00:24 | В | 0.583 | КЛ | 0 | 0 | 189 | 0 | 29 | 160 | 0 | 0 | 13 | 176 | 0 | 199.8638 |  | №322 2018.10.15 | 3.4.14 |  | 1
877 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 17, 17а) | 10 | 2018-10-12 23:49 | 2018-10-13 00:32 | В | 0.717 | КЛ | 0 | 0 | 110 | 0 | 9 | 101 | 0 | 0 | 8 | 102 | 0 | 107.6155 |  | №322 2018.10.15 | 3.4.14 |  | 1
878 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 15, 16) | 10 | 2018-10-12 23:49 | 2018-10-13 00:48 | В | 0.983 | КЛ | 0 | 0 | 206 | 0 | 12 | 194 | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 282.1115 |  | №322 2018.10.15 | 3.4.14 |  | 1
879 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 16а) | 10 | 2018-10-12 23:49 | 2018-10-13 01:00 | В | 1.183 | КЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 254.7109 |  | №322 2018.10.15 | 3.4.14 |  | 1
880 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | РП | РП 5 | 10 | 2018-10-13 10:30 | 2018-10-13 11:00 | В | 0.5 | РП | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 34.8361 |  | №323 2018.10.15 | 3.4.9 | 4.21 | 0
881 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 16 ПС "Северная" (ТП 057а) | 10 | 2018-10-13 16:31 | 2018-10-13 20:38 | В | 4.117 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275.1306 |  | №324 2018.10.15 | 3.4.14 |  | 1
882 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 16 ПС "Северная" (ТП 057е, 057г, 057б) | 10 | 2018-10-13 16:31 | 2018-10-13 21:50 | В | 5.317 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192.2123 |  | №324 2018.10.15 | 3.4.14 |  | 1
883 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а, 730, 724а, 724) | 10 | 2018-10-15 19:24 | 2018-10-15 20:10 | В | 0.767 | ТП | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 14 | 182 | 0 | 105.9501 |  | №325 2018.10.15 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
884 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 721, 721а, 718в, 717в, 718б, 717а, 717г, 524, 483, 525, 477) | 10 | 2018-10-15 19:24 | 2018-10-15 20:18 | В | 0.9 | ТП | 0 | 0 | 358 | 0 | 5 | 353 | 0 | 0 | 25 | 333 | 0 | 385.4937 |  | №325 2018.10.15 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
885 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 718а, 484а, 484б, 484) | 10 | 2018-10-15 19:24 | 2018-10-15 23:48 | В | 4.4 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 100.7722 |  | №325 2018.10.15 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
886 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 24 ПС "Металлист" (ТП 102г) | 10 | 2018-10-17 02:30 | 2018-10-17 03:12 | В | 0.7 | ПС | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.1501 |  | №326 2018.10.17 | 3.4.9 | 4.21 | 0
887 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 421 до ул. Амурская,196 | 0.4 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.6944 |  |  |  |  | 1
888 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 23м | 10 | 2018-10-17 13:30 | 2018-10-17 15:45 | П | 2.25 | ТП | 0 | 0 | 98 | 0 | 16 | 82 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 387.4625 |  |  |  |  | 1
889 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 362 до ВРУ ул. 50 лет Октября,154 | 0.4 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0222 |  |  |  |  | 1
890 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 38 до МКЖД ул. Амурская, 174 | 0.4 | 2018-10-18 08:55 | 2018-10-18 10:30 | П | 1.583 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5302 |  |  |  |  | 1
891 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058в, 1у, 409а, 46м, 44м, АЗС, 55м, 38м, 058а, 058б, 059, 058г, 057в, 052) | 10 | 2018-10-18 21:54 | 2018-10-18 22:42 | В | 0.8 | ПС | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 | 67 | 0 | 83.0133 |  | №327 2018.10.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
892 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 409а, 46м, 44м, АЗС, 55м, 38м, 058а, 058б, 059, 058г, 057в, 052) | 10 | 2018-10-19 00:17 | 2018-10-19 00:28 | В | 0.183 | ПС | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 | 19.6875 |  | №328 2018.10.19 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
893 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 14, 14а | 10 | 2018-10-19 10:00 | 2018-10-19 10:55 | П | 0.917 | ТП | 0 | 0 | 89 | 0 | 16 | 73 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 116.2282 |  |  |  |  | 1
894 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 740а 1 секц. (МКЖД ул. Садовая, 53) | 10 | 2018-10-20 08:10 | 2018-10-20 09:08 | В | 0.967 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.466 |  | №329 2018.10.22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
895 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 134 | 10 | 2018-10-20 08:37 | 2018-10-20 15:10 | П | 6.55 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 359.2038 |  |  |  |  | 1
896 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 12 ПС "Кирпичная" секц .2 (ТП 123, 33-01, 33-04, 33-08, 33-05, 33-02, 33-03, 746а, 522, 33-07, 33-06, 745а, 745б, 745в, 745) | 10 | 2018-10-22 13:37 | 2018-10-22 13:50 | В | 0.217 | ПС | 0 | 0 | 434 | 0 | 11 | 423 | 0 | 0 | 30 | 404 | 0 | 67.4715 |  | №330 2018.10.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
897 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 362 до ВРУ ул. Пионерская,151 | 0.4 | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.1042 |  |  |  |  | 1
898 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 72б | 10 | 2018-10-24 08:59 | 2018-10-24 11:24 | П | 2.417 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 277.2856 |  |  |  |  | 1
899 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 41м, 496, 498, 22м, 409, 446) | 10 | 2018-10-24 21:08 | 2018-10-24 22:10 | В | 1.033 | ВЛ | 0 | 0 | 922 | 0 | 13 | 909 | 0 | 0 | 65 | 857 | 0 | 300.6569 |  | №331 2018.10.25 | 3.4.14 |  | 1
900 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (РП 3 секц.2, 12м, 13м, 47м, 35м, 52м, 57м) | 10 | 2018-10-24 21:08 | 2018-10-24 22:45 | В | 1.617 | ВЛ | 0 | 0 | 201 | 0 | 60 | 140 | 0 | 0 | 14 | 186 | 1 | 1697.7897 | ООО "ПЗЭС" | №331 2018.10.25 | 3.4.14 |  | 1
901 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 8 ПС "Чигири" (РП 9, 33м, 3 обл, 2 обл, 4 обл.) | 10 | 2018-10-24 21:08 | 2018-10-24 22:07 | В | 0.983 | КЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 373.4741 |  | №332 2018.10.25 | 3.4.14 |  | 1
902 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 22 ПС "Чигири" (ТП 16м, 15м, 11м, РП 3а, РП 3 секц.1, 43м, 17 м секц .) | 10 | 2018-10-24 21:08 | 2018-10-24 22:29 | В | 1.35 | КЛ | 0 | 0 | 198 | 0 | 50 | 148 | 0 | 0 | 14 | 184 | 0 | 1826.9831 |  | №333 2018.10.25 | 3.4.14 |  | 1
903 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 16 ПС "Северная" (ТП 057а, 055, 056, 057е, 057б, 057г) | 10 | 2018-10-25 06:20 | 2018-10-25 07:00 | В | 0.667 | ПС | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110.6833 |  | №334 2018.10.25 | 3.4.9 | 4.21 | 0
904 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 361 до ВРУ МКЖД ул. 50 лет Октября, 142 | 0.4 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.8167 |  |  |  |  | 1
905 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 666в | 10 | 2018-10-25 09:19 | 2018-10-25 11:58 | П | 2.65 | ТП | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 131.3185 |  |  |  |  | 1
906 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 15 ПС "Игнатьево" (ЦРП, ТП 1, 8, 14, 23, 14а, 8а) | 10 | 2018-10-28 15:22 | 2018-10-28 16:20 | В | 0.967 | ПС | 0 | 0 | 95 | 0 | 14 | 81 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 194.5618 |  | №335 2018.10.29 | 3.4.9 | 4.21 | 0
907 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 8 ПС "Западная" (ТП 428г, 429а, 581, 581д, 581б, 581в, 581г, 607) | 10 | 2018-10-28 21:35 | 2018-10-28 22:03 | В | 0.467 | ПС | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 37.4092 |  | №336 2018.10.29 | 3.4.9 | 4.21 | 0
908 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 058в | 10 | 2018-10-29 09:45 | 2018-10-29 11:07 | П | 1.367 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2383 |  |  |  |  | 1
909 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 328 | 10 | 2018-10-29 14:11 | 2018-10-29 16:03 | П | 1.867 | ТП | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 119.0804 |  |  |  |  | 1
910 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 027б | 10 | 2018-10-30 09:12 | 2018-10-30 10:45 | П | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 92 | 0 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 128.2108 |  |  |  |  | 1
911 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 394 | 10 | 2018-10-30 14:15 | 2018-10-30 15:30 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 221 | 0 | 15 | 206 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 176.5347 |  |  |  |  | 1
912 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 34 ПС "Сетевая" (ТП 222, 223) | 10 | 2018-10-30 19:33 | 2018-10-30 20:00 | В | 0.45 | КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 97.3881 |  | №337 2018.10.31 | 3.4.14 |  | 1
913 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 34 ПС "Сетевая" (ТП 59, 214) | 10 | 2018-10-30 19:33 | 2018-10-30 20:14 | В | 0.683 | КЛ | 0 | 0 | 201 | 0 | 14 | 187 | 0 | 0 | 14 | 187 | 0 | 378.3 |  | №337 2018.10.31 | 3.4.14 |  | 1
914 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 10 ПС "Кооперативная" (ТП 300 (ОРТПЦ)) | 10 | 2018-10-31 05:22 | 2018-10-31 06:32 | В | 1.167 | ПС | 0 | 0 | 101 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 29.9914 |  | №338 2018.10.31 | 3.4.9 | 4.21 | 0
915 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | ПС "Амур" ( Ф 23, 3, 1, 21, 1а, 13, 15, 5, 8, 10, 12, 14, 7, 17, 19) | 10 | 2018-10-31 09:48 | 2018-10-31 10:21 | В | 0.55 | ПС | 0 | 0 | 2147 | 0 | 315 | 1832 | 0 | 0 | 150 | 1997 | 0 | 4013.4325 |  | №339 2018.11.01 | 3.4.9 | 4.21 | 0
916 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 25, 30, 32а) | 10 | 2018-10-31 09:48 | 2018-10-31 11:38 | В | 1.833 | КЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 363.3845 |  | №340 2018.11.01 | 3.4.8 | 4.12 | 0
917 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 22) | 10 | 2018-10-31 09:48 | 2018-10-31 13:16 | В | 3.467 | КЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 221.4911 |  | №340 2018.11.01 | 3.4.8 | 4.12 | 0
918 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 28а) | 10 | 2018-10-31 09:48 | 2018-10-31 13:46 | В | 3.967 | КЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 9 | 61 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 970.2081 |  | №340 2018.11.01 | 3.4.8 | 4.12 | 0
919 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 19а) | 10 | 2018-10-31 09:48 | 2018-10-31 14:09 | В | 4.35 | КЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 27.3808 |  | №340 2018.11.01 | 3.4.8 | 4.12 | 0
920 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 27, 28, 20а, 20б) | 10 | 2018-10-31 09:48 | 2018-10-31 14:18 | В | 4.5 | КЛ | 0 | 0 | 115 | 0 | 6 | 109 | 0 | 0 | 8 | 107 | 0 | 561.85 |  | №340 2018.11.01 | 3.4.8 | 4.12 | 0
921 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 19) | 10 | 2018-10-31 09:48 | 2018-10-31 14:23 | В | 4.583 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 152.6059 |  | №340 2018.11.01 | 3.4.8 | 4.12 | 0
922 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 27а) | 10 | 2018-10-31 09:48 | 2018-10-31 14:41 | В | 4.883 | КЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 164.3174 |  | №340 2018.11.01 | 3.4.8 | 4.12 | 0
923 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 24) | 10 | 2018-10-31 09:48 | 2018-10-31 15:34 | В | 5.767 | КЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1233.6582 |  | №340 2018.11.01 | 3.4.8 | 4.12 | 0
924 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 26) | 10 | 2018-10-31 09:48 | 2018-10-31 16:46 | В | 6.967 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 257.6022 |  | №340 2018.11.01 | 3.4.8 | 4.12 | 0
925 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 37, 33а, 33, 34 секц.2, 31а) | 10 | 2018-10-31 11:17 | 2018-10-31 12:09 | В | 0.867 | ПС | 0 | 0 | 109 | 0 | 8 | 101 | 0 | 0 | 8 | 101 | 0 | 439.2712 |  | №341 2018.11.01 | 3.4.9 | 4.21 | 0
926 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 41, 41а) | 10 | 2018-10-31 11:17 | 2018-10-31 13:20 | В | 2.05 | ПС | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 502.176 |  | №341 2018.11.01 | 3.4.9 | 4.21 | 0
927 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 34б, 33б) | 10 | 2018-10-31 11:17 | 2018-10-31 13:54 | В | 2.617 | ПС | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 441.0464 |  | №341 2018.11.01 | 3.4.9 | 4.21 | 0
928 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 416 (ТП 426, ТП 054) | 10 | 2018-10-31 14:25 | 2018-10-31 16:03 | П | 1.633 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.6594 |  |  |  |  | 1
929 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 15 ПС "Зейская" (ТП 101, 100, 100а, 99) | 10 | 2018-10-31 15:25 | 2018-10-31 16:19 | В | 0.9 | КЛ | 0 | 0 | 101 | 0 | 3 | 98 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 286.5362 |  | №342 2018.11.01 | 3.4.14 |  | 1
930 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | РП | Ф 9 ПС "Зейская" ( РП5 ) | 10 | 2018-10-31 15:25 | 2018-10-31 19:25 | В | 4 | РП | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 52.7611 |  | №343 2018.11.01 | 3.4.14 |  | 1
931 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 666а-ТП 047 | 10 | 2018-11-01 09:25 | 2018-11-01 11:11 | П | 1.767 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 77.829 |  |  |  |  | 1
932 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 163 | 10 | 2018-11-01 13:36 | 2018-11-01 16:58 | П | 3.367 | ТП | 0 | 0 | 103 | 0 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1383.6579 |  |  |  |  | 1
933 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 252 | 10 | 2018-11-01 16:15 | 2018-11-01 16:30 | В | 0.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3222 |  | №344 2018.11.02 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
934 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 416 | 10 | 2018-11-02 13:10 | 2018-11-02 13:28 | В | 0.3 | ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 78.9329 |  | №345 2018.11.06 | 3.4.14 |  | 1
935 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 428б | 10 | 2018-11-06 14:02 | 2018-11-06 16:28 | П | 2.433 | ТП | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 231.5688 |  |  |  |  | 1
936 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 22 ПС "Чигири" ( ТП 496, 53м, 686, 596, 423а, РП 3, РП 3а, 11м, 12м, 13м, 47м, 15м, 43м, 17 м секц 2)) | 10 | 2018-11-06 16:41 | 2018-11-06 16:46 | В | 0.083 | ПС | 0 | 0 | 299 | 0 | 72 | 226 | 0 | 0 | 20 | 278 | 1 | 153.1097 | ООО "ПЗЭС" | №346 2018.11.07 | 3.4.9 | 4.21 | 0
937 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 161 | 10 | 2018-11-07 09:01 | 2018-11-07 10:30 | П | 1.483 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 236.1549 |  |  |  |  | 1
938 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 276, 278б, 278, 354, 278а, 167, 285, 285а, 285б, 294б, 294, 300) | 10 | 2018-11-07 09:11 | 2018-11-07 10:34 | В | 1.383 | ПС | 0 | 0 | 223 | 0 | 8 | 215 | 0 | 0 | 16 | 207 | 0 | 918.6582 |  | №347 2018.11.08 | 3.4.9 | 4.21 | 0
939 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 59 | 10 | 2018-11-07 14:13 | 2018-11-07 16:00 | П | 1.783 | ТП | 0 | 0 | 143 | 0 | 8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 580.5815 |  |  |  |  | 1
940 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 61 | 10 | 2018-11-08 14:00 | 2018-11-08 14:25 | П | 0.417 | ТП | 0 | 0 | 103 | 0 | 10 | 93 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 21.0093 |  |  |  |  | 1
941 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 235 | 10 | 2018-11-09 09:17 | 2018-11-09 11:13 | П | 1.933 | ТП | 0 | 0 | 102 | 0 | 7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 408.8463 |  |  |  |  | 1
942 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 6 ПС "ПРП" (ТП 271, 441б) | 10 | 2018-11-11 08:34 | 2018-11-11 09:12 | В | 0.633 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130.8194 |  | №348 2018.11.12 | 3.4.14 |  | 1
943 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 44в | 0.4 | 2018-11-12 09:42 | 2018-11-12 10:50 | П | 1.133 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 193.8866 |  |  |  |  | 1
944 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 11 | 10 | 2018-11-12 13:58 | 2018-11-12 16:36 | П | 2.633 | ТП | 0 | 0 | 97 | 0 | 16 | 81 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 719.6425 |  |  |  |  | 1
945 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 65, 66, 48, 26, 27, 28, 29, 60, 68 п. Белогорье) | 10 | 2018-11-12 14:29 | 2018-11-12 15:15 | В | 0.767 | ПС | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 140.3437 |  | №349 2018.11.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
946 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 13 ПС ПРП" (ТП 269, 441, 138, 440а, 144) | 10 | 2018-11-13 02:57 | 2018-11-13 03:45 | В | 0.8 | ПС | 0 | 0 | 268 | 0 | 22 | 246 | 0 | 0 | 19 | 249 | 0 | 587.3389 |  | №350 2018.11.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
947 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 13 ПС ПРП" (ТП 270, 270а, 441а, 442, 442е, 440б) | 10 | 2018-11-13 02:57 | 2018-11-13 04:42 | В | 1.75 | ПС | 0 | 0 | 245 | 0 | 2 | 243 | 0 | 0 | 17 | 228 | 0 | 828.851 |  | №350 2018.11.13 | 3.4.9 | 4.21 | 0
948 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 22м | 10 | 2018-11-13 14:01 | 2018-11-13 15:15 | П | 1.233 | ТП | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 86.777 |  |  |  |  | 1
949 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 168 в сторону ул.Горького | 0.4 | 2018-11-14 08:20 | 2018-11-14 11:42 | П | 3.367 | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 415.1474 |  |  |  |  | 1
950 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 17а | 10 | 2018-11-14 14:02 | 2018-11-14 16:36 | П | 2.567 | ТП | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 135.0994 |  |  |  |  | 1
951 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 8 ПС "Сетевая" (ТП 216) | 10 | 2018-11-14 06:11 | 2018-11-14 06:52 | В | 0.683 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9409 |  | № 351 2018.11.15 | 3.4.14 |  | 1
952 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 8 ПС "Сетевая" (ТП 215, 72) | 10 | 2018-11-14 06:11 | 2018-11-14 06:58 | В | 0.783 | КЛ | 0 | 0 | 161 | 0 | 11 | 150 | 0 | 0 | 11 | 150 | 0 | 204.6056 |  | № 351 2018.11.15 | 3.4.14 |  | 1
953 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 8 ПС "Сетевая" (ТП 217) | 10 | 2018-11-14 06:11 | 2018-11-14 07:18 | В | 1.117 | КЛ | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 45.6546 |  | № 351 2018.11.15 | 3.4.14 |  | 1
954 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 666а-ТП 047 (ТП 049а, 049г, 050а, 28-18, 049б, 045, 28-17, 046б, 28-35, 28-33, 38-34, 28-26, 053) | 10 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 11:10 | П | 2.167 | ВЛ | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 420.4176 |  |  |  |  | 1
955 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 386б | 10 | 2018-11-15 09:49 | 2018-11-15 11:17 | П | 1.467 | ТП | 0 | 0 | 194 | 0 | 6 | 188 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 361.3052 |  |  |  |  | 1
956 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 18 ПС "Сетевая" (ТП 155, 153, 152, 160а, 161а) | 10 | 2018-11-15 10:13 | 2018-11-15 10:57 | В | 0.733 | КЛ | 0 | 0 | 106 | 0 | 18 | 88 | 0 | 0 | 7 | 99 | 0 | 424.986 |  | № 352 2018.11.16 | 3.4.14 |  | 1
957 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 18 ПС "Сетевая" (ТП 152а, РП 154 1 секц, 139б, 145а, 146а, 146) | 10 | 2018-11-15 10:13 | 2018-11-15 11:00 | В | 0.783 | КЛ | 0 | 0 | 567 | 0 | 32 | 535 | 0 | 0 | 40 | 527 | 0 | 707.8722 |  | № 352 2018.11.16 | 3.4.14 |  | 1
958 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 30 ПС "Сетевая" (РП 154 2 секц, 133, 23б, 23, 17, 16, 15, 16а, 17а,154, 162, 162а, 163,147) | 10 | 2018-11-15 10:37 | 2018-11-15 10:48 | В | 0.183 | ПС | 0 | 0 | 750 | 0 | 99 | 651 | 0 | 0 | 52 | 698 | 0 | 321.0969 |  | № 353 2018.11.16 | 3.4.9 | 4.21 | 0
959 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 9 в строну ул. Горького, Новой | 0.4 | 2018-11-16 08:15 | 2018-11-16 10:55 | П | 2.667 | ВЛ | 0 | 0 | 158 | 0 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 396.7889 |  |  |  |  | 1
960 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 58 | 10 | 2018-11-16 10:33 | 2018-11-16 12:03 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 243.7521 |  |  |  |  | 1
961 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 16 ПС "Северная" (ТП 057а, 056, 057е, 057г, 057б, 057в) | 10 | 2018-11-16 09:30 | 2018-11-16 09:55 | В | 0.417 | ПС | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81.9705 |  | № 354 2018.11.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
962 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 16 ПС "Северная" (ТП 057а, 056, 057е, 057г, 057б, 057в) | 10 | 2018-11-16 09:30 | 2018-11-16 10:07 | В | 0.617 | ПС | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 121.3163 |  | № 354 2018.11.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
963 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 120, 134 2 секц.) | 10 | 2018-11-16 14:34 | 2018-11-16 15:00 | В | 0.433 | КЛ | 0 | 0 | 152 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0 | 11 | 141 | 0 | 122.7832 |  | № 355 2018.11.19 | 3.4.14 |  | 1
964 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 155, 153, 152) | 10 | 2018-11-16 14:34 | 2018-11-16 15:31 | В | 0.95 | КЛ | 0 | 0 | 92 | 0 | 14 | 78 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 327.7421 |  | № 355 2018.11.19 | 3.4.14 |  | 1
965 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 160а) | 10 | 2018-11-16 14:34 | 2018-11-16 15:48 | В | 1.233 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 193.0218 |  | № 355 2018.11.19 | 3.4.14 |  | 1
966 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 161а) | 10 | 2018-11-16 14:34 | 2018-11-16 15:55 | В | 1.35 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 105.3413 |  | № 355 2018.11.19 | 3.4.14 |  | 1
967 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (ТП35б) | 10 | 2018-11-16 14:34 | 2018-11-16 16:13 | В | 1.65 | КЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 76.6746 |  | № 355 2018.11.19 | 3.4.14 |  | 1
968 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Центральная" (ТП 350) | 10 | 2018-11-18 06:40 | 2018-11-18 07:21 | В | 0.683 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39.808 |  | № 356 2018.11.19 | 3.4.14 |  | 1
969 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Центральная" (ТП 345б, 012, РП 459) | 10 | 2018-11-18 06:40 | 2018-11-18 07:36 | В | 0.933 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28.2981 |  | № 356 2018.11.19 | 3.4.14 |  | 1
970 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Центральная" (ТП 345а) | 10 | 2018-11-18 06:40 | 2018-11-18 07:48 | В | 1.133 | КЛ | 0 | 0 | 133 | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 38.9867 |  | № 356 2018.11.19 | 3.4.14 |  | 1
971 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 14 | 10 | 2018-11-19 13:51 | 2018-11-19 15:50 | П | 1.983 | ТП | 0 | 0 | 89 | 0 | 16 | 73 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 264.651 |  |  |  |  | 1
972 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 191а | 10 | 2018-11-20 14:00 | 2018-11-20 15:53 | П | 1.883 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 177.104 |  |  |  |  | 1
973 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 334 в сторону ул. Чайковского | 0.4 | 2018-11-21 08:22 | 2018-11-21 10:50 | П | 2.467 | ВЛ | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 802.297 |  |  |  |  | 1
974 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 89 | 10 | 2018-11-21 14:06 | 2018-11-21 16:22 | П | 2.267 | ТП | 0 | 0 | 57 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 63.2085 |  |  |  |  | 1
975 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 123, 33-01, 33-04, 33-08, 33-05, 33-02, 33-03, 746а, 522, 33-07, 33-06, 745а, 745б, 745в, 745) | 10 | 2018-11-21 14:52 | 2018-11-21 15:18 | В | 0.433 | ПС | 0 | 0 | 434 | 0 | 11 | 423 | 0 | 0 | 30 | 404 | 0 | 203.32 |  | № 357 2018.11.22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
976 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 5т | 10 | 2018-11-22 13:30 | 2018-11-22 17:00 | П | 3.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48611 |  |  |  |  | 1
977 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 231 | 10 | 2018-11-22 13:35 | 2018-11-22 16:41 | П | 3.1 | ТП | 0 | 0 | 120 | 0 | 9 | 111 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 211.9238 |  |  |  |  | 1
978 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | от ТП 01 до ТП 010а | 10 | 2018-11-23 09:34 | 2018-11-23 14:07 | П | 4.55 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 552.4522 |  |  |  |  | 1
979 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 668,678,409, 498, 611) | 10 | 2018-11-23 16:09 | 2018-11-23 16:15 | В | 0.1 | КЛ | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 51 | 682 | 0 | 14.5549 |  | № 359 2018.11.26 | 3.4.14 |  | 1
980 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (РП 3 секц.2) | 10 | 2018-11-23 16:09 | 2018-11-23 16:16 | В | 0.117 | КЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 16.8484 |  | № 359 2018.11.26 | 3.4.14 |  | 1
981 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 12м, 13м, 47м) | 10 | 2018-11-23 16:09 | 2018-11-23 16:20 | В | 0.183 | КЛ | 0 | 0 | 133 | 0 | 36 | 96 | 0 | 0 | 9 | 123 | 1 | 98.0663 | ООО "ПЗЭС" | № 359 2018.11.26 | 3.4.14 |  | 1
982 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10 ПС "Западная" (ТП 427) | 10 | 2018-11-25 09:42 | 2018-11-25 09:54 | В | 0.2 | КЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 43.035 |  | № 358 2018.11.26 | 3.4.14 |  | 1
983 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 10 ПС "Западная" (ТП 427б, 424) | 10 | 2018-11-25 09:42 | 2018-11-25 10:09 | В | 0.45 | КЛ | 0 | 0 | 144 | 0 | 19 | 125 | 0 | 0 | 10 | 134 | 0 | 110.4544 |  | № 358 2018.11.26 | 3.4.14 |  | 1
984 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | от ТП 01 до ТП 010а | 10 | 2018-11-26 09:50 | 2018-11-26 13:20 | П | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 424.9632 |  |  |  |  | 1
985 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 419, 418в, 418, 418а, 418б, 603а, 602, 419б, 424а) | 10 | 2018-11-26 16:21 | 2018-11-26 16:25 | В | 0.067 | ПС | 0 | 0 | 299 | 0 | 37 | 262 | 0 | 0 | 21 | 278 | 0 | 66.0619 |  | № 360 2018.11.27 | 3.4.9 | 4.21 | 0
986 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 419, 418в, 418, 418а, 418б, 603а, 602, 419б, 424а) | 10 | 2018-11-26 17:15 | 2018-11-26 17:16 | В | 0.017 | ПС | 0 | 0 | 299 | 0 | 37 | 262 | 0 | 0 | 21 | 278 | 0 | 16.5155 |  | № 361 2018.11.27 | 3.4.9 | 4.21 | 0
987 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 23 ПС "Центральная" (ТП 396, 395, 434, 434а, 433) | 10 | 2018-11-26 18:24 | 2018-11-26 18:42 | В | 0.3 | ПС | 0 | 0 | 221 | 0 | 21 | 200 | 0 | 0 | 15 | 206 | 0 | 157.2892 |  | № 362 2018.11.27 | 3.4.9 | 4.21 | 0
988 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 23 ПС "Центральная" (ТП 413, 410, 417, 414, 414а, 414б, 439, 439б, 435, 439б) | 10 | 2018-11-26 18:24 | 2018-11-26 19:04 | В | 0.667 | ПС | 0 | 0 | 1127 | 0 | 39 | 1088 | 0 | 0 | 79 | 1048 | 0 | 812.3074 |  | № 362 2018.11.27 | 3.4.9 | 4.21 | 0
989 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 439б | 10 | 2018-11-26 19:15 | 2018-11-26 22:15 | В | 3 | ТП | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 289.75 |  | № 363 2018.11.27 | 3.4.14 |  | 1
990 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 172 | 10 | 2018-11-27 08:57 | 2018-11-27 17:00 | П | 8.05 | ТП | 0 | 0 | 49 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 963.9092 |  |  |  |  | 1
991 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 14 в стор. пер. Релочный | 0.4 | 2018-11-28 08:07 | 2018-11-28 16:00 | П | 7.883 | ВЛ | 0 | 0 | 89 | 0 | 16 | 73 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1051.9323 |  |  |  |  | 1
992 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 260 | 10 | 2018-11-28 09:17 | 2018-11-28 11:04 | П | 1.783 | ТП | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 121.8041 |  |  |  |  | 1
993 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 124 в стор. ул. Новая | 0.4 | 2018-11-29 08:43 | 2018-11-29 13:10 | П | 4.45 | ВЛ | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1148.168 |  |  |  |  | 1
994 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 337 в стор. ул. Литейная | 0.4 | 2018-11-29 08:35 | 2018-11-29 13:03 | П | 4.467 | ВЛ | 0 | 0 | 97 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1273.7631 |  |  |  |  | 1
995 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | от ТП 666 до ТП 047 | 10 | 2018-11-29 13:20 | 2018-11-29 15:05 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 84.2382 |  |  |  |  | 1
996 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 307 | 10 | 2018-11-29 13:59 | 2018-11-29 16:24 | П | 2.417 | ТП | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 469.0549 |  |  |  |  | 1
997 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 337 в стор. ул. Литейная | 0.4 | 2018-11-30 08:20 | 2018-11-30 13:05 | П | 4.75 | ВЛ | 0 | 0 | 97 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1354.5615 |  |  |  |  | 1
998 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 236 | 10 | 2018-11-30 14:02 | 2018-11-30 15:55 | П | 1.883 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 211.072 |  |  |  |  | 1
999 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 269, 441, 270, 270а, 441а, 442, 442е, 440б, 138, 440а) | 10 | 2018-11-30 17:30 | 2018-11-30 17:58 | В | 0.467 | ПС | 0 | 0 | 410 | 0 | 15 | 395 | 0 | 0 | 29 | 381 | 0 | 451.2511 |  | № 364 2018.12.03 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1000 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 106а | 10 | 2018-12-04 13:30 | 2018-12-04 17:02 | П | 3.533 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 318.5604 |  |  |  |  | 1
1001 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | МКЖД ул. Комсомольская,16 | 0.4 | 2018-12-04 09:05 | 2018-12-04 12:00 | П | 2.917 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183.2129 |  |  |  |  | 1
1002 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | МКЖД ул. Амурская,230 | 0.4 | 2018-12-04 13:00 | 2018-12-04 16:05 | П | 3.083 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187.5777 |  |  |  |  | 1
1003 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 91 в стор. ул. Партизанская | 0.4 | 2018-12-05 08:30 | 2018-12-05 16:15 | П | 7.75 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1640.1563 |  |  |  |  | 1
1004 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 22м | 10 | 2018-12-05 09:20 | 2018-12-05 09:50 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 39.1371 |  |  |  |  | 1
1005 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 603 | 10 | 2018-12-05 14:06 | 2018-12-05 16:15 | П | 2.15 | ТП | 0 | 0 | 373 | 0 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 826.071 |  |  |  |  | 1
1006 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 129 в стор. ул. Мухина, ТП 124 в стор. ул. Новая | 0.4 | 2018-12-05 09:00 | 2018-12-05 10:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 442.2433 |  |  |  |  | 1
1007 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 307 в стор. ул. Высокая | 0.4 | 2018-12-05 08:30 | 2018-12-05 15:34 | П | 7.067 | ВЛ | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1788.4176 |  |  |  |  | 1
1008 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 603а | 10 | 2018-12-05 13:56 | 2018-12-05 16:26 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 61 | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 191.7876 |  |  |  |  | 1
1009 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 107, 121, 148б, 148а, 148, 137, 150) | 10 | 2018-12-05 15:00 | 2018-12-05 16:40 | В | 1.667 | ПС | 0 | 0 | 397 | 0 | 29 | 368 | 0 | 0 | 28 | 369 | 0 | 1653.6918 |  | № 365 2018.12.06 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1010 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 307 в стор. ул. Высокая | 0.4 | 2018-12-06 08:15 | 2018-12-06 16:00 | П | 7.75 | ВЛ | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1961.3542 |  |  |  |  | 1
1011 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 145а до ВРУ ул. Калинина,76 | 0.4 | 2018-12-06 08:30 | 2018-12-06 11:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.0692 |  |  |  |  | 1
1012 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 319 в стор. ул. Конная | 0.4 | 2018-12-06 13:16 | 2018-12-06 16:05 | П | 2.817 | ВЛ | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 290.7035 |  |  |  |  | 1
1013 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 345а-РП 459 | 10 | 2018-12-06 14:00 | 2018-12-06 14:56 | П | 0.933 | КЛ | 0 | 0 | 133 | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 34.1746 |  |  |  |  | 1
1014 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 102г | 10 | 2018-12-06 14:10 | 2018-12-06 15:30 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71.4695 |  |  |  |  | 1
1015 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 236 | 10 | 2018-12-07 14:10 | 2018-12-07 16:17 | П | 2.117 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 264.1822 |  |  |  |  | 1
1016 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 282 1 секция | 10 | 2018-12-09 14:15 | 2018-12-09 14:35 | В | 0.333 | ТП | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 139.7433 |  | № 366 2018.12.10 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1017 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 282 1 секция | 10 | 2018-12-09 20:38 | 2018-12-09 21:00 | В | 0.367 | ТП | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 153.7176 |  | № 367 2018.12.10 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1018 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 17а в стор. ул. Мухина | 0.4 | 2018-12-10 08:44 | 2018-12-10 13:12 | П | 4.467 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 219.353 |  |  |  |  | 1
1019 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 14 ПС "Портовая" (ТП 87б, 87а, 87, 91а, 86, 86а, 92, 92а, 96а, 010в, 010г, 010, 010а, 258а, 258, 258б) | 10 | 2018-12-10 09:18 | 2018-12-10 09:19 | В | 0.017 | ПС | 0 | 0 | 520 | 0 | 82 | 438 | 0 | 0 | 36 | 484 | 0 | 27.3782 |  | № 368 2018.12.11 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1020 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 33 ПС "Новая" (ТП 030в, 030г, 030д, 030л, 030м, 030н, 030п, 030т) | 10 | 2018-12-10 12:59 | 2018-12-10 17:28 | П | 4.483 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 607.3953 |  |  |  |  | 1
1021 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 16 секц 1 | 0.4 | 2018-12-11 09:00 | 2018-12-11 12:00 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 144 | 0 | 8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 709.2258 |  |  |  |  | 1
1022 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 730 | 10 | 2018-12-12 14:28 | 2018-12-12 15:54 | П | 1.433 | ТП | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 276.431 |  |  |  |  | 1
1023 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 477) | 10 | 2018-12-13 09:35 | 2018-12-13 10:20 | В | 0.75 | КЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 154 | 0 | 0 | 11 | 144 | 0 | 162.5333 |  | № 369 2018.12.14 | 3.4.14 |  | 1
1024 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 730, 726, 726а) | 10 | 2018-12-13 09:35 | 2018-12-13 11:08 | В | 1.55 | КЛ | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 14 | 184 | 0 | 298.9312 |  | № 369 2018.12.14 | 3.4.14 |  | 1
1025 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 721а,721, 720, 718а, 486, 484а, 486, 484б, 484) | 10 | 2018-12-13 09:35 | 2018-12-13 11:20 | В | 1.75 | КЛ | 0 | 0 | 164 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 11 | 153 | 0 | 470.5148 |  | № 369 2018.12.14 | 3.4.14 |  | 1
1026 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 718в, 717в, 718б, 717а, 717г, 717б, 483, 524, 525) | 10 | 2018-12-13 09:35 | 2018-12-13 11:27 | В | 1.867 | КЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 751.5667 |  | № 369 2018.12.14 | 3.4.14 |  | 1
1027 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 800в, 476, 478, 397, 481а, 481) | 10 | 2018-12-13 10:21 | 2018-12-13 10:25 | В | 0.067 | ПС | 0 | 0 | 447 | 0 | 32 | 415 | 0 | 0 | 31 | 416 | 0 | 91.122 |  | № 370 2018.12.14 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1028 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" (ТП 721а) | 10 | 2018-12-13 20:19 | 2018-12-13 21:30 | В | 1.183 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.5811 |  | № 371 2018.12.14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
1029 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" (ТП 742) | 10 | 2018-12-13 20:19 | 2018-12-14 00:15 | В | 3.933 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57.2871 |  | № 371 2018.12.14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
1030 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" (ТП 724, 721, 720, 718а, 484а, 484б) | 10 | 2018-12-13 20:19 | 2018-12-14 01:30 | В | 5.183 | КЛ | 0 | 0 | 154 | 0 | 4 | 150 | 0 | 0 | 11 | 143 | 0 | 1227.7463 |  | № 371 2018.12.14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
1031 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" (ТП 743б, 743в, 743а, 743г, 743, 740а, 740, 735, 738, 737, 728, 730) | 10 | 2018-12-13 20:19 | 2018-12-14 07:00 | В | 10.683 | КЛ | 0 | 0 | 521 | 0 | 5 | 516 | 0 | 0 | 36 | 485 | 0 | 15405.3667 |  | № 371 2018.12.14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
1032 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 6 ПС "Северная" (ТП800в, 476, 478, 397, 481а, 481, 477, 525, 483, 524, 717б, 717г, 717а, 717в, 718б) | 10 | 2018-12-13 20:59 | 2018-12-13 21:08 | В | 0.15 | ПС | 0 | 0 | 655 | 0 | 33 | 622 | 0 | 0 | 46 | 609 | 0 | 297.925 |  | № 372 2018.12.14 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1033 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 42 | 10 | 2018-12-14 09:06 | 2018-12-14 09:42 | П | 0.6 | ТП | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 177.579 |  |  |  |  | 1
1034 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 182 | 10 | 2018-12-14 09:30 | 2018-12-14 10:27 | П | 0.95 | ТП | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 301.9851 |  |  |  |  | 1
1035 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 282 в стор. ул. Пионерская, ТП 182 в стор. ул. Высокая | 0.4 | 2018-12-14 09:00 | 2018-12-14 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 5159.7621 |  |  |  |  | 1
1036 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 31м в стор. ул. Институтская,30/2 | 0.4 | 2018-12-14 08:50 | 2018-12-14 13:00 | П | 4.167 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247.1494 |  |  |  |  | 1
1037 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 6 ПС "Северная" (ТП800в, 476, 481, 481а, 477, 525, 483, 524, 717б, 717г, 717а, 718в, 717в, 718б, 721а) | 10 | 2018-12-14 10:16 | 2018-12-14 10:25 | В | 0.15 | ПС | 0 | 0 | 640 | 0 | 33 | 607 | 0 | 0 | 45 | 595 | 0 | 245.302 |  | № 373 2018.12.17 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1038 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 396, 395, 434, 434а, 433, 413 секц.1, 410 секц. 2, 417, 414, 414а, 414б, 439, 439а, 439б, 435) | 10 | 2018-12-14 10:16 | 2018-12-14 10:25 | В | 0.15 | ПС | 0 | 0 | 1348 | 0 | 60 | 1288 | 0 | 0 | 94 | 1254 | 0 | 333.8054 |  | № 374 2018.12.17 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1039 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 334 в стор. ул. Чайковского | 0.4 | 2018-12-14 14:10 | 2018-12-14 16:00 | П | 1.833 | ВЛ | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 723.1909 |  |  |  |  | 1
1040 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 424а, 419б, 419, 418в, 418, 418а, 418б, 603а, 602) | 10 | 2018-12-15 10:56 | 2018-12-15 11:51 | В | 0.917 | ПС | 0 | 0 | 299 | 0 | 37 | 262 | 0 | 0 | 21 | 278 | 0 | 869.3869 |  | № 375 2018.12.17 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1041 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 800в, 476, 481, 481а, 477, 525, 483, 524, 717б, 717г, 717а, 718в, 717в, 718б, 721а | 10 | 2018-12-17 09:35 | 2018-12-17 10:24 | В | 0.817 | ПС | 0 | 0 | 640 | 0 | 33 | 607 | 0 | 0 | 45 | 595 | 0 | 1335.5332 |  | № 376 2018.12.18 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1042 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 397,478) | 10 | 2018-12-17 09:35 | 2018-12-17 10:28 | В | 0.883 | ПС | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 336.4515 |  | № 376 2018.12.18 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1043 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ф 1 ПС "Центральная" (ТП 011, 353, 027а) | 10 | 2018-12-17 09:56 | 2018-12-17 11:41 | В | 1.75 | КЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | 82 | 0 | 0 | 6 | 84 | 0 | 703.4106 |  | № 377 2018.12.18 | 3.4.14 |  | 1
1044 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ф 1 ПС "Центральная" (ТП 345а) | 10 | 2018-12-17 09:56 | 2018-12-17 19:10 | В | 9.233 | КЛ | 0 | 0 | 133 | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 338.084 |  | № 377 2018.12.18 | 3.4.14 |  | 1
1045 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 800в, 476, 481, 481а, 477, 525, 483, 524, 717б, 717г, 717а, 718в, 717в, 718б, 721а | 10 | 2018-12-17 10:28 | 2018-12-17 11:02 | В | 0.567 | ПС | 0 | 0 | 640 | 0 | 33 | 607 | 0 | 0 | 45 | 595 | 0 | 926.6965 |  | № 378 2018.12.18 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1046 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ф 17 ПС "Зейскаяя" (ТП 103, 103в, 97, 100б, 100в, 96, 91) | 10 | 2018-12-17 13:37 | 2018-12-17 13:40 | В | 0.05 | КЛ | 0 | 0 | 379 | 0 | 26 | 353 | 0 | 0 | 27 | 352 | 0 | 37.7367 |  | № 379 2018.12.18 | 3.4.14 |  | 1
1047 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 313 | 0.4 | 2018-12-17 14:01 | 2018-12-17 15:00 | П | 0.983 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.9697 |  |  |  |  | 1
1048 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 3к ПС "Новая" (ТП 441б) | 10 | 2018-12-17 17:38 | 2018-12-17 18:11 | В | 0.55 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.9566 |  | № 380 2018.12.18 | 3.4.14 |  | 1
1049 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 058а | 10 | 2018-12-18 14:09 | 2018-12-18 15:37 | П | 1.467 | ТП | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32.1287 |  |  |  |  | 1
1050 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 334 секц. 2 | 0.4 | 2018-12-19 09:07 | 2018-12-19 09:56 | П | 0.817 | ТП | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 322.1487 |  |  |  |  | 1
1051 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 010 до ТП 01 | 10 | 2018-12-19 09:10 | 2018-12-19 11:00 | П | 1.833 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150.8828 |  |  |  |  | 1
1052 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 430а | 10 | 2018-12-19 14:10 | 2018-12-19 15:28 | П | 1.3 | ТП | 0 | 0 | 111 | 0 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 363.2626 |  |  |  |  | 1
1053 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 5 ПС "Металлист" (ТП 93) | 10 | 2018-12-19 15:17 | 2018-12-19 15:51 | В | 0.567 | КЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 48.8643 |  | № 381 2018.12.20 | 3.4.14 |  | 1
1054 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 5 ПС "Металлист" (ТП 88, 88а, 255) | 10 | 2018-12-19 15:17 | 2018-12-19 16:04 | В | 0.783 | КЛ | 0 | 0 | 144 | 0 | 12 | 132 | 0 | 0 | 10 | 134 | 0 | 225.7874 |  | № 381 2018.12.20 | 3.4.14 |  | 1
1055 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 430б) | 10 | 2018-12-19 20:41 | 2018-12-19 20:42 | В | 0.017 | ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 1.2147 |  | № 382 2018.12.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1056 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 431, 109, 110, 116, 116а) | 10 | 2018-12-19 20:41 | 2018-12-19 22:28 | В | 1.783 | ТП | 0 | 0 | 215 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 15 | 200 | 0 | 870.8108 |  | № 382 2018.12.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1057 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 030е) | 10 | 2018-12-19 20:41 | 2018-12-19 22:41 | В | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141.2903 |  | № 382 2018.12.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1058 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 326, 328, 328а, 337, 346, 341) | 10 | 2018-12-20 10:46 | 2018-12-20 10:58 | В | 0.2 | КЛ | 0 | 0 | 330 | 0 | 29 | 301 | 0 | 0 | 23 | 307 | 0 | 127.6637 |  | № 383 2018.12.24 | 3.4.14 |  | 1
1059 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 333, , 312а, 324, 306) | 10 | 2018-12-20 10:46 | 2018-12-20 11:23 | В | 0.617 | КЛ | 0 | 0 | 375 | 0 | 10 | 365 | 0 | 0 | 26 | 349 | 0 | 361.302 |  | № 383 2018.12.24 | 3.4.14 |  | 1
1060 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 294а, 299) | 10 | 2018-12-20 10:46 | 2018-12-20 11:44 | В | 0.967 | КЛ | 0 | 0 | 240 | 0 | 7 | 233 | 0 | 0 | 17 | 223 | 0 | 402.9935 |  | № 383 2018.12.24 | 3.4.14 |  | 1
1061 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 305) | 10 | 2018-12-20 10:46 | 2018-12-20 11:54 | В | 1.133 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3589 |  | № 383 2018.12.24 | 3.4.14 |  | 1
1062 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 312) | 10 | 2018-12-20 10:46 | 2018-12-20 12:03 | В | 1.283 | КЛ | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 12 | 155 | 0 | 352.9287 |  | № 383 2018.12.24 | 3.4.14 |  | 1
1063 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 15 ПС " Северная" (ТП 801, 800в, 476, 478, 397) | 10 | 2018-12-21 21:25 | 2018-12-21 22:09 | В | 0.733 | ПС | 0 | 0 | 198 | 0 | 22 | 176 | 0 | 0 | 14 | 184 | 0 | 881.3592 |  | № 384 2018.12.24 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1064 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 8 ПС " Западная" (ТП 429а, 581г, 581в, 428г, 581, 581б, 581д, 607) | 10 | 2018-12-23 14:00 | 2018-12-23 14:20 | В | 0.333 | ПС | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 43.5829 |  | № 385 2018.12.24 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1065 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 92 в стор. ул. Амурская | 0.4 | 2018-12-24 13:10 | 2018-12-24 15:00 | П | 1.833 | КЛ | 0 | 0 | 76 | 0 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 247.5197 |  |  |  |  | 1
1066 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 129 | 10 | 2018-12-24 13:55 | 2018-12-24 16:05 | П | 2.167 | ТП | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 193.3634 |  |  |  |  | 1
1067 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 800в (ТП 478, 476) | 10 | 2018-12-25 08:50 | 2018-12-25 09:32 | В | 0.7 | ТП | 0 | 0 | 196 | 0 | 22 | 174 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 787.6675 |  | № 386 2018.12.26 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1068 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 14 (Белогорье) | 10 | 2018-12-25 09:31 | 2018-12-25 12:30 | П | 2.983 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 115.528 |  |  |  |  | 1
1069 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 92а до ВРУ ул. Зейская,31 | 0.4 | 2018-12-26 08:20 | 2018-12-26 10:20 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.121 |  |  |  |  | 1
1070 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | РП | РП 10 | 10 | 2018-12-26 09:09 | 2018-12-26 11:13 | П | 2.067 | РП | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 602.15 |  |  |  |  | 1
1071 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 8 до ВРУ ул. Ленина,207/3, 211 | 0.4 | 2018-12-26 13:09 | 2018-12-26 14:58 | П | 1.817 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44.5181 |  |  |  |  | 1
1072 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | ТП 299 в стор. ул. Островского | 0.4 | 2018-12-27 08:30 | 2018-12-27 13:30 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 145 | 0 | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1551.7742 |  |  |  |  | 1
1073 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ТП | ТП 55 в стор. МКЖД ул. Горького,118 | 0.4 | 2018-12-27 09:00 | 2018-12-27 10:00 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.5081 |  |  |  |  | 1
1074 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 50 до ВРУ МКЖД ул. Шимановского,25/3 | 0.4 | 2018-12-28 08:45 | 2018-12-28 09:45 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0753 |  |  |  |  | 1
1075 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | КЛ | ТП 8 | 0.4 | 2018-12-30 18:00 | 2018-12-30 18:10 | В | 0.167 | КЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 27.8374 |  | № 387 2019.01.09 | 3.4.14 |  | 1
1076 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 666а, 049а, 049г, 050а, 28-18, 045, 28-17, 046б, 28-35, 28-33) | 0.4 | 2018-12-30 20:50 | 2018-12-30 21:30 | В | 0.667 | ВЛ | 0 | 0 | 156 | 0 | 3 | 153 | 0 | 0 | 11 | 145 | 0 | 191.7661 |  | № 388 2019.01.09 | 3.4.14 |  | 1
1077 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 28-34, 28-26, 053) | 0.4 | 2018-12-30 20:50 | 2018-12-31 01:44 | В | 4.9 | ВЛ | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 281.0519 |  | № 388 2019.01.09 | 3.4.14 |  | 1
1078 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | ПС "Западная" секц. 2 (Ф 2, 23, 19, 12, 4) | 10 | 2018-12-30 20:50 | 2018-12-30 20:57 | В | 0.117 | ПС | 0 | 0 | 1929 | 0 | 140 | 1789 | 0 | 0 | 135 | 1794 | 0 | 687.8872 |  | № 389 2019.01.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1079 | ФАО АКС "Амурэлектросетьсервис" | ПС | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 430, 016, 055, 020а, 020в, 28-24, 28-16, 28-14, 28-15, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11, 28-27, 28-19, 28-06, 28-01, 28-32) | 10 | 2018-12-31 22:50 | 2018-12-31 22:55 | В | 0.083 | ПС | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 48 | 641 | 0 | 96.2956 |  | № 390 2019.01.09 | 3.4.9 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [6 empty] | И | 2249.117 |  | 0 | 0 | 174064 | 0 | 11519 | 162501 | 0 | 0 | 10058 | 163962 | 44 | 388788.669
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 944.74 |  | 0 | 0 | 30783 | 0 | 1531 | 29251 | 0 | 0 | 433 | 30349 | 1 | 122963.494
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 1304.377 |  | 0 | 0 | 143281 | 0 | 9988 | 133250 | 0 | 0 | 9625 | 133613 | 43 | 265825.175
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
___________________________________________________________________
Должность Ф.И.О. Подпись
--------------------------------
<1> Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.