## 2019
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ по факту 2019 года
по Постановлению Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Производственный - технический блок (группа энергобалансов)
№ п/п | Пункт в ПП №24 | Информация подлежащая раскрытию | Содержание
2.4. | пп "г" п. 19 | г) об основных потребительских характеристиках регу-лируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информа-цию:
2.5. |  | О балансе электрической энергии и мощности, в том числе:
2.6. |  | - об отпуске электроэнергии в сеть сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии присоединенным к сетям сетевой организации; | ВН -517131.821 тыс.кВт*ч; СН1 -201441.495 тыс.кВт*ч; СН2 - (-13379.114) тыс.кВт*ч.
2.7. |  | - об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования; | СН2 -24971.758 тыс.кВт*ч; НН -556191.029 тыс.кВт*ч.
2.8. |  | -о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования; | СН2 - 42875.807 тыс.кВт*ч (6.08%) ; НН -81155.608 тыс.кВт*ч (12.73%).
2.9. |  | О затратах на оплату потерь, в том числе:
2.10. |  | -о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях; | 315282.99553 тыс. руб.
2.11. |  | -об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь; | В соответствии с ЭКСПЕРТНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ по делу №11-19/э о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на услуги по передаче электрической энергии (дело №10-15/э) для территориальной сетевой организации АО «Амурские коммунальные системы», утвержденных на долгосрочный период регулирования на 2015 - 2019 гг., выданным УГРЦиТ АО, объем потерь электроэнергии на 2019 год для АО "Амурские коммунальные системы" определен в размере 122,506 млн. кВт*ч., что составляет 16,50% от отпуска электрической энергии в сеть.
2.12. |  | -о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования; | Мероприятия по снижению потерь на 2019г: 1. Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие их требованиям нормативно-технических документов (НТД) на объектах АО "АКС" и у абонентов (юридических и физических лиц); 2. Осуществление проверки правильности снятия показаний приборов учета у абонентов физических лиц и передача информации в ПАО "ДЭК"; 3. Приобретение и установка ПКУ ( пунктов коммерческого учета) по стороне 10 кВ; Проведение рейдов по выявлению хищений электроэнергии; Проведение рейдов по выявлению хищений электроэнергии ООО «ЭнергоСетьКонтроль» без роста полезного отпуска. Программа мероприятий по снижению потерь электрической энерги выполнялась в течение 2019г, источник финансирования - себестоимость.
2.13. |  | -о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости; | Объем потерь электрической энергии - 124031.415 тыс. кВт*ч, стоимость - 315282.99553 тыс. руб.
2.14. |  | -о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; | СН2 - 42875.807 тыс.кВт*ч ; НН -81155.608 тыс.кВт*ч .
2.15. |  | о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании | Зоны деятельности сетевой организаци: -ПС "Металлист" 35/10кВ, Ф-24,10,27,5; -ПС "Зейская" 35/10кВ Ф-34,33,7,5,9,13,23,11,31,21,15,17; -ПС "Портовая" 110/10кВ Ф-23,20,14,18,25; -ПС "Амур" 35/10кВ, ввод Т-1, ввод Т-2; -ПС "Западная" 110/10кВ, Ф-6,26,4; -ПС "Сетевая" 110/10кВ, Ф-16,32,36,23,20,39,38,21,19,26,15,28,34,29,17,30,18; -ПС "Водозабор" 35/10кВ Ф-1; -ПС "Центральная" 110/10кВ, Ф-25,41,11,39,27,35,37,33,13,9,5,1; -ПС "Астрахановка" 35/10кВ, Ф-7,22,18,7,4,26,20,14,9,19,10,25; -ПС "Птицефабрика" 110/10кВ, Ф-6; -ПС "Кирпичная" 110/10кВ, Ф-12; -ПС "Северная" 110/10кВ, Ф-5,25,13,17,34,30,36,28,16,7; -ПС "Чигири" 110/10кВ, Ф-21,8,9,22; -ПС "Новая" 110/10кВ, Ф-20к,3к,24к,10к,16к,34к,36к,22к,38к,33к,28к,42к,55к; -ПС "ПРП-Станции" 35/10кВ, Ф-14,10,13. -ПС "Силикатная" 110/10кВ, Ф-12,4,15,8,13; -ПС "Новотроицкая" 35/10кВ, Ф-1; -ПС "Игнатьево" 10кВ, Ф-15,12,3; -ПС "Кооперативная" 10кВ, Ф-9, 4, 10.
2.70. | пп. "т" п. 19 | т) об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | отсутствуют договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенные с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии

## 2019 Информация с 01по31янв
Акционерное общество "Амурские коммунальные системы"
Информация с 01 по 31 января 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 120 | 3816.7
Заключено договоров ТП | 122 | 1926.7
Аннулировано заявок | 2 | 30
Количество фактических присоединений | 9 | 238
Акционерное общество "Амурские коммунальные системы"
Информация с 01 по 28 февраля 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 195 | 4271.6
Заключено договоров ТП | 14 | 724
Аннулировано заявок | 1 | 15
Количество фактических присоединений | 53 | 486
Акционерное общество "Амурские коммунальные системы"
Информация с 01 по 31 марта 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 238 | 6654.54
Заключено договоров ТП | 12 | 135
Аннулировано заявок | 6 | 547
Количество фактических присоединений | 52 | 663
Акционерное общество "Амурские коммунальные системы"
Информация с 01 по 30 апреля 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 261 | 3239
Заключено договоров ТП | 28 | 494
Аннулировано заявок | 0 | 0
Количество фактических присоединений | 25 | 543
Акционерное общество "Амурские коммунальные системы"
Информация с 01 по 31 мая 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 284 | 5718.16
Заключено договоров ТП | 207 | 2584
Аннулировано заявок | 6 | 344.95
Количество фактических присоединений | 73 | 1842
Акционерное общество "Амурские коммунальные системы"
Информация с 01 по 30 июня 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 264 | 3576.6
Заключено договоров ТП | 267 | 4027.65
Аннулировано заявок | 3 | 37
Количество фактических присоединений | 141 | 1888.9
Акционерное общество "Амурские коммунальные системы"
Информация с 01 по 31 июля 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 258 | 4361.2
Заключено договоров ТП | 145 | 1277
Аннулировано заявок | 3 | 317
Количество фактических присоединений | 96 | 800
Информация с 01 по 31 августа 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 253 | 3685.8
Заключено договоров ТП | 250 | 2536
Аннулировано заявок | 4 | 160
Количество фактических присоединений | 143 | 2683.25
Информация с 01 по 30 сентября 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 221 | 7887.65
Заключено договоров ТП | 283 | 4116
Аннулировано заявок | 1 | 405
Количество фактических присоединений | 116 | 1647
Информация с 01 по 31 октября 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 228 | 5607.85
Заключено договоров ТП | 205 | 3167.25
Аннулировано заявок | 4 | 24
Количество фактических присоединений | 136 | 1177
Информация с 01 по 30 ноября 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 171 | 6915.8
Заключено договоров ТП | 193 | 7799.5
Аннулировано заявок | 2 | 90
Количество фактических присоединений | 147 | 1634
Информация с 01 по 31 декабря 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 110 | 4112.3
Заключено договоров ТП | 121 | 3465.8
Аннулировано заявок | 0 | 0
Количество фактических присоединений | 112 | 2263.9
Информация с 01 по 31 декабря 2019 г.
| Количество, шт | Мощность, кВт
Получено заявок на ТП | 110 | 4112.3
Заключено договоров ТП | 121 | 3465.8
Аннулировано заявок | 0 | 0
Количество фактических присоединений | 112 | 2263.9

## 2019 ввод-ввыод электр
з) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков за 2019 год
№ п/п | Наряд / распоряжение | Номер | Подразделение | Производитель работы/наблюдающий | Члены бригады | Место работы | Диспетчерские наименование участка | Произведенная работа | Время начала работы | Время окончания работы | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2019-01-04
1 | н | 1л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | ТП 380 до ТП 381 | определение м.п. | 12:55 | 17:00
2019-01-05
2 | р | 1к |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 376 в стор. ул. Театральная | подключение эл. печей | 8:45 | 15:46
2019-01-09
3 | р | 01в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:18 | 15:58
4 | р | 02в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:19 | 16:05
5 | р | 01и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:12
6 | н | 1т |  | Бутовский | 6 | РУ 10/0,4 | ТП 28-02 | ремонт РУ 10/0,4 кВ | 9:27 | 10:30
7 | н | 1л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | ТП 434 до ТП 417 | определение м.п. | 9:40 | 17:00
8 | н | 2л |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 8 до Ленина 205/11 | определение м.п. | 9:48 | 16:03
9 | р | 2к |  | Челышев | 2 |  | ТП 28-02 | ремонт концевых заделок | 11:24 | 13:15
10 | н | 1в |  | Велигорский |  | ВЛ 0,4 | ТП 605а | установка опор | 13:20 | 14:52
11 | р | 4к |  | Панченко | 2 |  | ТП 324 | подключение эл. печей | 13:50 | 15:43
12 | р | 3к |  | Чумаков | 1 |  | ТП 97 | подключение эл. печей | 13:53 | 15:52
13 | н | 2т |  | Бутовский | 6 | РУ 0,4 кВ | ТП 28-13 | ремонт РУ 0,4 кВ | 14:14 | 15:10
2019-01-10
14 | р | 3в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:10 | 16:02
15 | р | 4в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:19 | 15:58
16 | н | 2в |  | Грищенко | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 167а до границ заявителя | пропилка крон деревьев | 8:25 | 15:41
17 | р | 2и |  | Шинкарев |  |  |  | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:07
18 | р | 5к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ул. Зейская,36/6 м/у ВРУ 1 и ВРУ | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:41 | 13:43
19 | р | 1т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 23м, 24м, 25м, 26м, 30м, 31м, 3м | осмотр ТП | 8:43 | 16:25
20 | н | 2л |  | Буянов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 8 до ВРУ ул. Ленина,201/11 | определение м.п. | 9:02 | 14:23
21 | н | 3л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | ТП 357в до ТП 360 | определение м.п. | 9:23 | 12:50
22 | р | 3и |  | Плисов | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:59 | 10:15
23 | р | 2л |  | Самсонов |  | КЛ 0,4 | ТП 86а до ВРУ Зейская,36/6 | определение м.п. | 13:43 | 14:25
24 | н | 4л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 11м до РП 3 | испытание КЛ 10 кВ | 14:24 | 16:35
2019-01-11
25 | н | 4в |  | Литвиненко | 9 | ВЛ 10 | ТП 282 до ТП 167а | пропилка ВЛ 10/0,4 кВ | 9:06 | 11:10
26 | н | 3в |  | Чумаков | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 144 | протяжка проводов ВЛ 10/0,4 кВ | 8:12 | 10:15
27 | р | 4и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:00
28 | н | 2л |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 8 до ВРУ ул. Ленина,201/11 | определение м.п. | 8:56 | 10:35
29 | н | 3т |  | Евменов | 6 | РУ 10/0,4 | ТП 144 | текущий ремонт | 8:58 | 10:20
30 | н | 5л |  | Краснопольский |  | КЛ 10 | ТП 434 до ТП 413 | определение м.п. | 9:07 | 16:00
31 | н | 1к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | ТП 27 до ВЛ 10 кВ Белогорье | ремонт КЛ 10 кВ | 10:49 | 13:23
32 | н | 2в |  | Грищенко | 8 | ВЛ 0,4 | ТП 167а до границ заявителя | пропилка крон деревьев | 13:20 | 15:12
33 | р | 5в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:25 | 16:05
34 | н | 16а |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | ТП 11м до РП 3 | определение м.п. | 14:05 | 16:12
35 | н | 4т |  | Евменов | 7 | РУ 10/0,4 | ТП 36м | текущий ремонт | 14:06 | 15:34
2019-01-14
36 | н | 6в |  | Сологуб | 9 | ВЛ 10 | ТП 28-16 до ТП 28-28 | пропилка крон деревьев | 9:02 | 12:57
37 | р | 5в |  | Литвиненко | 1 |  | ТП 167а | заявки АЖС | 8:27
38 | р | 8к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 113, 113а, 116 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:41 | 13:10
39 | р | 5и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:42 | 16:10
40 | р | 7к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | ТП 11м до РП 3 | определение м.п | 8:55 | 15:50
41 | р | 3т |  | Атласов | 1 | ТП | ТП 433, 33-01, 33-08 | осмор ТП | 9:01 | 13:56
42 | р | 9к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 47 до ВЛ 0,4 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:10 | 16:00
43 | н | 6л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | ТП 380 до ТП 381 | испытание КЛ 10 кВ | 14:20 | 16:00
44 | р | 6в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | заявки АКС ОДС | 14:20 | 15:22
45 | р | 4т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 85а, 84, 231 | ремонт дверей | 14:42 | 15:50
2019-01-15
46 | н | 7в |  | Чумаков | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 319 | демонтаж ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 10:22
47 | н | 8в |  | Гриценко | 5 | ВЛ 10 | ТП 282 до ТП 167а | установка опор | 8:36 | 10:56
48 | р | 64 |  | Колонтаев | 2 |  | ТП 017а | устанровка ПУ | 8:26 | 16:30
49 | р | 10к |  | Самсонов | 1 |  | ТП 162а | осмотр | 8:30 | 12:00
50 | н | 2к |  | Чумаков | 4 | КЛ 10 | ТП 381 до ТП 380 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:43 | 15:30
51 | н | 3к |  | Губарев | 4 | КЛ 10 | РП 3 до ТП11м | ремонт КЛ 10 | 9:08 | 14:30
52 | р | 3л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | ТП 47-ТП 50 | определение т.к. | 9:12 | 12:50
53 | н | 5т |  | Гучинский | 6 | РУ 0,4 кВ | ТП 33-01 | текущий ремонт | 9:50 | 10:26
54 | р | 7в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:20 | 16:40
55 | р | 8в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:26 | 16:02
56 | р | 5л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 72б в стор. ул. Политехническая,55/1,57, Чайковского,64,64/2, Амурская,87,80/2 | профиспытание КЛ 0,4 кВ | 13:45 | 16:15
57 | р | 4л |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 72а до ВРУ Горького,80, Политехническая,55 | проф. испытание | 13:50 | 16:20
58 | н | 6т |  | Гучинский | 6 | РУ 0,4 кВ | ТП 154 | текущий ремонт | 14:10 | 15:40
2019-01-16
59 | н | 7в |  | Велигорский | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 319 в стор. ул. Конная | монтаж СИП | 8:10 | 15:30
60 | р | 12к |  | Самсонов | 2 |  | ВРУ 1 и ВРУ 2 ул. Зейская,36/6 | откопка перемычки | 8:15 | 13:11
61 | р | 7и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:36 | 10:10
62 | н | 9в |  | Литвиненко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 245,146а | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:40 | 15:55
63 | р | 8и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:03 | 16:20
64 | н | 7т |  | Бутовский | 3 | РП | РП 10 | монтаж оборудования | 9:10 | 16:00
65 | н | 6л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | ТП 380 до ТП 381 | испытание КЛ 10 кВ | 9:44 | 11:04
66 | р | 7л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 198 до ВРУ ул. Шимановского | проф. испытание | 13:36 | 16:10
67 | н | 8т |  | Евменов | 5 | ТП | ТП 605а | текущий ремонт | 14:07 | 14:44
2019-01-17
68 | н | 9в |  | Гриценко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 146а,245 до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 15:35
69 | р | 9и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:33 | 16:00
70 | р | 5т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 34а, РП 2,3,3а,4,6 | осмотр ТП | 8:37 | 10:50
71 | н | 10в |  | Чумаков | 5 | ВЛ 10 | ТП 720 до ТП 718б | пропилка крон деревьев | 9:05 | 10:20
72 | р | 10и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:15 | 16:00
73 | н | 7т |  | Иванов | 3 | РП 10 | РП 10 | монтаж оборудования | 9:25 | 16:26
74 | р | 15и |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ВРУ 1 и ВРУ 2 ул. Зейская,36/6 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 9:30 | 15:46
75 | р | 13к |  | Губарев | 2 | КЛ 10 | от ТП 306 до ТП 312 | откопка м.п. | 9:46 | 14:25
76 | р | 9в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 10:35 | 16:13
77 | р | 10в |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | от ТП 93 до ТП 97 | откопка м.п. | 13:10 | 15:59
78 | н | 7л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 306 до ТП 312 | определение м.п. | 14:25 | 15:57
79 | н | 9т |  | Сычев | 5 | РУ 10/0,4 | ТП 50а | текущий ремонт | 14:46 | 15:40
2019-01-18
80 | р | 17к |  | Самсонов | 1 |  | ТП 86а | подключение эл. печей | 8:18 | 13:00
81 | р | 11и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 08:28 | 16:11
82 | н | 11в |  | Литвиненко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 129 до границ участка заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:36 | 16:00
83 | р | 11в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:38 | 16:00
84 | р | 12и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:06
85 | р | 12в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:41 | 16:03
86 | р | 9л |  | Вязовский | 1 | КЛ 0,4 | ТП 214 | испытание КЛ 0,4 кВ | 8:45 | 9:11
87 | н | 4к |  | Губарев | 4 | КЛ 10 | ТП 306 до ТП 312 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:05 | 13:02
88 | р | 7т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 434а | осмотр ТП | 9:12 | 10:36
89 | р | 16к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | ТП 93 до ТП 97 | откопка м.п. | 9:57 | 13:52
90 | р | 14в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:07 | 16:01
91 | р | 10к |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 222 | проф. испытание | 13:30 | 15:14
92 | р | 8т |  | Сычев | 1 |  | ТП 390,139б,11 | сварочные работы | 13:15 | 15:19
93 | н | 8л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | ТП 97 до ТП 93 | определение м.п. | 13:57 | 16:27
94 | н | 7л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | ТП 306 до ТП 312 | определение м.п. | 15:15 | 16:00
2019-01-21
95 | н | 11в |  | Литвиненко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 129 до границ участка заявителя | монтаж ВЛ 0,4 кВ | 8:11 | 10:27
96 | р | 13и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:05
97 | р | 15в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:27 | 16:02
98 | р | 11л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 223 до ул. Театральная,81, Политехническая,88 | испытание КЛ 0,4 кВ | 8:48 | 13:06
99 | р | 12л |  | Вязовский | 7 | КЛ 0,4 | ТП 234 до ул. Чайковского,110,112, Северная,59 | проф. ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:50 | 16:07
100 | р | 9т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 107,110 | ремонт дверей | 8:53 | 13:07
101 | н | 6к |  | Харченко | 4 | КЛ 10 | от ТП 97 до ТП 93 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:57 | 13:08
102 | н | 5к |  | Хайбрахманов | 4 | РП | РП 10 | перевод КЛ 10 кв из яч 13 в новое оборудование | 9:40 | 15:05
103 | р | 16в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:05 | 16:05
104 | н | 8л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | ТП 97 до ТП 93 | определение м.п. | 13:16 | 14:40
105 | р | 10т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 47а,431,666а | ремонт дверей | 13:32 | 15:52
106 | н | 9л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от РП 10 до ТП 45м | испытание КЛ 10 кВ | 16:08 | 16:58
2019-01-22
107 | н | 14в |  | Литвиненко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 57 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 15:20
108 | р | 11т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 97, 179 | ремонт дверей | 8:27 | 11:20
109 | н | 12в |  | Велигорский | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 200 | установка опор | 8:31 | 13:50
110 | р | 17в |  | Потапов |  | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 15:56
111 | р | 14и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:45 | 16:10
112 | р | 18к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | ТП 417 до ТП 434 | откопка КЛ 10 | 9:22 | 11:36
113 | н | 4л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | ТП 11м до РП 3 | определение м.п. | 9:24 | 15:40
114 | н | 8к |  | Хайбрахманов | 4 | КЛ 10 | Ф 34 ПС Северная | перевод КЛ 10 кВ из старого оборудования | 9:38 | 15:40
115 | н | 1л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | ТП 417 до ТП 434 | определение м.п. | 11:46 | 12:18
116 | н | 7к |  | Харченко | 4 | КЛ 10 | ТП 434 до ТП 417 | ремонт КЛ 10 | 13:25 | 14:05
117 | р | 18в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:52 | 16:03
118 | н | 10т |  | Бутовский | 6 | ТП | ТП 2,2а | текущий ремонт | 14:18 | 15:37
119 | н | 1л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | ТП 434 до ТП 417 | определение м.п. | 14:48 | 15:15
2019-01-23
120 | р | 15и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:25
121 | р | 19в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 10:20
122 | р | 12т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 418, 439б, 435, 434а | осмотр ТП | 8:25 | 14:20
123 | н | 8к |  | Хайбрахманов |  | КЛ 10 | РП 10 | перевод КЛ 10 кВ | 8:28 | 11:20
124 | н | 12в |  | Велигорский | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 200 в стор. ул Октябрьская | пропилка ВЛ 0,4 кВ | 8:32 | 11:30
125 | р | 19к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | ТП 434 до ТП 413 | откопка КЛ 10 кВ | 8:42 | 10:15
126 | р | 13л |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 235 | проф. испытание | 9:02 | 13:45
127 | н | 10л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | ТП 434-ТП 413 | определение м.п | 10:15 | 14:10
128 | р | 16и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:10 | 16:10
129 | р | 20в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:25 | 16:04
130 | н | 11т |  | Евменов | 6 | ТП | ТП 15м | текущий ремонт | 14:07 | 15:40
2019-01-24
131 | р | 21в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки ОДС,АКС | 8:00 | 16:00
132 | н | 15в |  | Чумаков | 7 | Вл 10 | от ТП 03 до ТП 03а | обрезка крон деревьев | 9:00 | 10:16
133 | р | 14т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП Аэропорт | осмотр ТП | 8:28 | 11:56
134 | н | 9к |  | Харченко | 4 | КЛ 10 | ТП 416-ТП 434 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:04 | 14:00
135 | р | 17и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:05 | 16:10
136 | р | 22в |  | Сологуб | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:11 | 13:00
137 | р | 23в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:05 | 16:16
138 | р | 14л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | ТП 199 до ТП 201а | определение т.к. | 13:10 | 14:07
139 | н | 12в |  | Велигорский | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 200 в стор. ул Октябрьская | проптлка ВЛ 0,4 кВ | 13:20 | 16:00
140 | н | 12т |  | Сычев | 6 | РУ 10/0,4 | ТП 150а | текущий ремонт | 14:05 | 15:36
2019-01-25
141 | р | 20к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 49а до МКЖД Ленина,121 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:16 | 10:06
142 | н | 16в |  | Чумаков | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 319 | монтаж проводов | 8:20 | 10:11
143 | р | 24в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:23 | 16:06
144 | р | 18и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:20
145 | н | 10л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 434 до ТП 413 | определение м.п. | 8:56 | 11:02
146 | н | 11л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | РП 10 до Ф 34 ПС "Северная" | определение м.п. | 9:20 | 15:18
147 | н | 13т |  | Бутовский | 5 | РУ 10/0,4 | ТП 17м | ремонт РУ 10/0,4 кВ | 9:25 | 10:40
148 | р | Д |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 10:12 | 12:50
149 | н | 17в |  | Велигорский | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 58 | установка опор | 13:30 | 16:20
150 | р | 21к |  | Хайбрахманов | 2 |  | ТП 214 | подключение эл. печей | 13:30 | 15:30
151 | р | 22к |  | Чумаков | 2 | РУ 10/0,4 | ТП 150, 150а, 267 | осмотр ТП | 13:41 | 15:55
152 | р | 15л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | ТП 222 до ТП 214 | определение трассы | 13:55 | 15:30
153 | н | 14т |  | Бутовский | 5 | РУ 10/0,4 | ТП 032а | ремонт РУ | 14:15 | 15:05
154 | р | 16л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | ТП 239 до ВРУ ул. Чайковского,97 | проф. испытание | 14:16 | 16:17
2019-01-28
155 | р | 23к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 86а до ВРУ Зейская,36/6 | реомнт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 14:55
156 | р | 25в |  | Литвиненко | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:25 | 15:50
157 | р | 26в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 16:01
158 | р | 19и |  | Колонтаев | 7 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:43 | 16:10
159 | р | 15т |  | Бучинский | 2 | ТП | ТП 1,1а, 3, 5, 8, 8а, 9 | осмотр ТП | 8:50 | 12:00
160 | н | 4л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | ТП 11м до РП 3 | определение м.п. | 9:00 | 16:00
161 | н | 10к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | РП 10 | перевод КЛ 10 | 9:10 | 15:55
162 | р | 16т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 9а, 11, 13, 13а, 14, 17 | осмотр ТП | 13:00 | 16:15
2019-01-29
163 | р | 20и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:12
164 | р | 24к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 86а до ВРУ Зейская,36/6 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:17 | 13:13
165 | н | 18в |  | Велигорский | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 200 | пропилка крон деревьев | 8:19 | 10:55
166 | р | 27в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:19 | 16:30
167 | р | 17т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 19а, 19б, 19в, 20,20а,21 | осмотры ТП | 9:03 | 13:55
168 | н | 12к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | ВЛ 10 кВ Ф 22 ПС "Чигири" | перевод КЛ 10кВ | 9:10 | 15:53
169 | р | 17л |  | Вязовский | 1 | КЛ 0,4 | ТП 267 | испытание КЛ 0,4 кВ | 10:02 | 14:08
170 | н | 19в |  | Литвиненко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 390 до заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 13:05 | 16:13
171 | р | 25к |  | Челышев | 2 |  | ул. Ленина,209/11 | установка эл. печи | 13:14 | 15:44
172 | р | 28в |  | Иванов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:14 | 15:56
173 | р | 29в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:16 | 14:55
174 | р | 21и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:20 | 17:14
175 | р | 18л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | ТП 273 | ппроф. Испытание КЛ 0,4 | 13:38 | 16:03
176 | н | 15т |  | Атласов | 6 |  | ТП 409 | установка ПУ | 14:09 | 15:28
177 | н | 12к |  | Харченко | 4 | КЛ 10 | ТП 150а-ТП 144 | завод КЛ 10 кВ | 14:13 | 15:50
2019-01-30
178 | р | 26к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 86а до ВРУ Зейская,36/6 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:12 | 15:50
179 | р | 23и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:13 | 16:20
180 | н | 18в |  | Чумаков | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 200 | установка опор | 8:15 | 11:17
181 | н | 20в |  | Гриценко | 7 | ВЛ 0,4 | ул. Высокая,87 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 10:07
182 | р | 22и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:31 | 15:56
183 | р | 18т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 22, 22б,22г,23б,27, 28, 28а | осмотр ТП | 9:26 | 14:00
184 | н | 4л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 11м до РП 3 | определение м.п. | 9:30 | 16:40
185 | н | 16т |  | Бутовский |  |  | РП 10 | демонтаж старого оборудования | 9:42 | 16:44
186 | р | 30в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:15 | 15:55
187 | н | 19в |  | Литвиненко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 390 | установка опор | 13:20 | 16:07
188 | н | 13л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | ТП 267 до Калинина,110/4 | определение м.п. | 13:52
189 | н | 17т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 22м | текущий ремонт | 14:04 | 16:30
2019-01-31
190 | р | 32в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:15 | 15:35
191 | н | 19в |  | Гриценко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 390 до заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 15:30
192 | р | 27к |  | Челышев | 2 |  | ТП 215 | перевод стоянки на секцию №2 | 8:20 | 13:10
193 | р | 19т |  | Сычев | 2 | ТП | ТА 29, 29а, 30,31,31а, 32, 329 | осмотр ТП | 8:25 | 10:20
194 | р | 33в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:26 | 16:50
195 | р | 24и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:33 | 0
196 | н | 14к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | ТП 201-ТП 201 | ремонт концевых заделок | 9:22 | 10:20
197 | р | 34в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:37 | 16:00
198 | н | 16т |  | Иванов | 3 |  | РП 10 | демонтаж старого оборудования | 8:58
199 | н | 13л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | ТП 267 до Калинина,110/4 | определение м.п. | 9:08 | 16:05
200 | р | 28к |  | Челышев | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 319 в стор. ул. Конная | монтаж концевой разделки | 13:15 | 15:23
201 | р | 19л |  | Вязовский | 1 | КЛ 0,4 | ТП 274 | проф. испытание | 14:01 | 15:55
202 | н | 18т |  | Сычев | 6 | ТП | РП 4 | текущий ремонт | 14:43 | 15:45
203 | н | 13к |  | Панченко | 2 |  | РП 4 | отсоединение КЛ 10 кВ | 14:57 | 15:40
2019-02-01
204 | р | 1к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 603 | ремонт концевых заделок | 8:16 | 9:20
205 | р | 1в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 390 | монтаж СИП | 8:20 | 16:00
206 | р | 3в |  | Сологуб | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 17:00
207 | р | 1и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:00
208 | р | 4в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:33 | 16:06
209 | р | 2в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:34 | 16:00
210 | н | 2т |  | Гучинский | 4 | ТП | ТП 511 | текущий ремонт | 9:10 | 10:00
211 | н | 1т |  | Бутовский | 3 |  | РП 4 | демонтаж старого оборудования | 9:11 | 16:20
212 | н | 1к |  | Панченко | 3 |  | РП 10 | монтаж КЛ 10 кВ | 9:17 | 14:35
213 | н | 11к |  | Харченко | 4 | КЛ 10 | РП 3 до ТП 11м | ремонт КЛ 10 кВ | 9:30 | 14:40
214 | н | 1л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | ТП 434а до ТП 433 | испытание КЛ 10 кВ | 9:36 | 11:30
215 | р | 2 |  | Родин | 1 |  | Ф 13 ПС "Силикатная" | установка ПУ | 10:04 | 10:46
216 | н | 3т |  | Гучинский | 6 | ТП | ТП 434а | текущий ремонт | 13:44 | 15:11
217 | н | 4л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | РП 10 до Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 14:36 | 14:53
218 | н | 3л |  | Буянов | 2 | РУ 10/0,4 | ТП 434а | испытание РУ 10/0,4 кВ | 15:14 | 15:35
2019-02-04
219 | р | 2к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 8 до Ленина,207/3 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:07 | 16:07
220 | р | 7в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 15:30
221 | р | 5в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:21 | 16:05
222 | р | 6в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:23 | 15:30
223 | р | 2к |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:10
224 | н | 5л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 43м до РП 3 | определение м.п. | 8:50 | 15:30
225 | р | 1т |  | Евменов |  | ТП | ТП 33,33а, 33б, 34а,35 | осмотрыТП | 8:57 | 13:48
226 | н | 4т |  | Иванов | 3 | РУ 10/0,4 | РП 4 | монтаж оборудования | 9:10 | 16:30
227 | р | 1л |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 334 | проф. испытание | 9:16 | 15:56
228 | н | 5т |  | Евменов | 5 |  | РП 10 | ремонт Т1 | 13:50 | 15:50
2019-02-05
229 | н | 1в |  | Чумаков | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 495 | установка опор | 8:15 | 10:35
230 | р | 8в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:17 | 15:50
231 | н | 2в |  | Гриценко | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 35 до границ зем. Участка | монтаж СИП | 8:35 | 15:30
232 | р | 2т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 39, 41 | осмотр ТП | 8:40 | 12:00
232 | р | 3и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:00
233 | н | 5л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | ТП 43м до РП 3 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:00 | 15:55
234 | н | 4т |  | Иванов | 3 | РУ 10/0,4 | РП 4 | монтаж оборудования | 9:05 | 15:30
235 | н | 3в |  | Чумаков | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 116 | установка опор, монтаж провода | 13:35 | 15:47
236 | н | 6т |  | Атласов | 6 | ТП | ТП 41 | ремонт Т1 | 13:40 | 14:30
237 | н | 6л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | ТП 334 до ВРУ ул. Чайковского,135 | определение м.п. | 13:55 | 16:05
238 | н | 7л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | РУ 10 кВ до Т на ТП 433 | испытание КЛ 10 кВ | 14:00 | 15:22
2019-02-06
239 | р | 3к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 8 до ВРУ ул. Ленина,207/3 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:27 | 15:50
240 | р | 3л |  | Вязовский | 1 | КЛ 0,4 | ТП 345 | испытание КЛ 0,4 кВ | 8:51 | 15:41
241 | р | 10в |  | Чумаков | 1 |  |  | ремонт привода РЛНД № 220 | 8:50 | 9:16
242 | р | 4и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:54 | 13:55
243 | р | 9в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:55 | 15:50
244 | н | 4т |  | Иванов | 3 | РП | РП 4 | монтаж оборудования | 9:30 | 15:50
245 | р | 11в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:15 | 16:00
246 | н | 2в |  | Гриценко |  | ВЛ 0,4 | ТП 35 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 13:20 | 15:55
247 | н | 6л |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 334 до ВРУ ул. Чайковского,135 | определение м.п. | 13:50 | 15:50
248 | р | 4л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | ТП 351 | проф. испытание КЛ 10 кВ | 13:50 | 16:10
2019-02-07
249 | р | 12в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:15 | 10:55
250 | р | 14в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:25 | 15:56
251 | н | 2в |  | Потапов | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 35 до границ зем. Участка | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:37 | 15:27
252 | р | 3т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 40, 40а, 41а, 41б, 42, 42а, 43 | осмотр ТП | 8:42 | 15:56
253 | р | 6и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:48 | 16:12
254 | р |  |  |  | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:05
255 | р | 4к |  | Губарев | 2 | КЛ 10 | ТП 214 до ТП 222 | откопка КЛ 10 кВ | 8:53 | 13:50
256 | н | 9л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | ТП 162 ввод 2 до ТП 162а ввод 2 | испытание КЛ 10 кВ | 8:44 | 13:05
257 | р | 5к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 352 | испытание КЛ 0,4 кВ | 13:08 | 16:00
258 | н | 8л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | ТП 222 до ТП 214 | определение м.п. | 14:38 | 15:30
2019-02-08
259 | р | 15в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:17 | 13:13
260 | н | 2в |  | Потапов | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 35 | установка ж/б опор | 8:22 | 10:50
261 | р | 7и |  | Шинкарев |  |  |  | заявки АСКУЭ | 8:34 | 13:00
262 | р | 8и |  | Колонтаев | 2 |  | ТП 511 | установка ПУ | 8:42 | 16:05
263 | р | 6л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 362 | проф. испытание | 8:57 | 13:40
264 | н | 2к |  | Губарев | 3 | КЛ 10 | ТП 222-ТП 214 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:33 | 13:10
265 | р | 17в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:10 | 16:13
266 | р | 18в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:14 | 16:00
267 | р | 16в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:40 | 16:00
268 | н | 7т |  | Бутовский | 6 | РУ 0,4 кВ | ТП 195 | ремонт рубильника | 13:50 | 14:25
269 | н | 10л |  | Вязовский | 1 | Кл 10 | ТП 222-ТП 214 | испытание КЛ 10 | 14:03 | 15:20
270 | р | 8л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | ТП 394 | проф. испытание | 14:22 | 16:50
2019-02-11
271 | р | 5к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 8 до ВРУ ул. Ленина,207/3 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:25 | 13:02
272 | р | 9и |  | Колонтаев | 2 |  | ТП 510, 510а | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:15
273 | р | 20в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:44 | 13:50
274 | р | 19в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:47 | 16:01
275 | р | 9л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 396 | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 8:48 | 11:26
276 | н | 3к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | ТП 25м, РП 8, 24м | присоединение КЛ 10 кВ на новое оборудование | 8:51 | 15:58
277 | р | 10л |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 413 | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 8:55 | 13:21
278 | н | 8т |  | Атласов | 5 | РУ 10 кВ | РП 3 - Ф 22 ПС "Чигири" | ремонт линейного РЛНД | 9:34 | 10:02
279 | р | 11л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | ТП 416-ТП 434 | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 13:58 | 16:11
280 | н | 9т |  | Атласов | 6 | РУ 10/0,4 | ТП 433 | текущий ремонт | 14:11 | 15:50
2019-02-12
281 | р | 10к |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:22 | 16:10
282 | р | 22в |  | Цыганцев | 1 |  | ТП 35 | пропилка ВЛ 0,4 кВ | 8:23 | 9:50
283 | н | 4в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 231 до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 9:50 | 15:06
284 | н | 3к |  | Панченко | 3 | КЛ 0,4 | РП 4 секц 2 | пересоединить КЛ 10кВ на новое оборудование | 8:27 | 14:40
285 | р | 11и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:00
286 | р | 6к |  | Чумаков | 1 |  | ТП 192а | подключение эл. печей | 8:50 | 9:51
287 | н | 6л |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 334 до ВРУ ул. Чайковского,135 | определение м.п. | 9:14 | 16:10
288 | р | 21в |  | Чумаков |  | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:33 | 16:00
289 | р | Д |  | Ядренцев | 1 | ВЛ 10 | ТП 320 в стор. ТП 2п | пропилка ВЛ 10 кВ | 13:26 | 13:44
290 | н | 11л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | ТП 413 до ВРУ ул. Островского,226 | определение м.п. | 14:28 | 16:10
2019-02-13
291 | р | 23в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:25 | 16:00
292 | н | 5в |  | Гриценко | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 33-04 до границ участка | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 13:10
293 | р | 12и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:10
294 | р | 14и |  | Василец | 2 |  | ТП 356 | установка ПУ | 8:45 | 16:40
295 | р | 13и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:55 | 16:10
296 | н | 11л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | ТП 413 до ВРУ ул. Островского,226 | определение м.п. | 9:10 | 16:35
297 | н | 12л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | РП 4 в стор. ТП 24м,25м, РП 8 | испытание КЛ 10кВ | 9:40 | 11:20
298 | н | 6в |  | Гриценко | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 2а до границ участка заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 13:10 | 16:50
299 | р | 12л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | РП 3 до ВЛ 10 кВ Ф 22 ПС "Чигири" | определение КЛ 10 кВ | 14:05 | 15:35
300 | н | 9т |  | Гучинский | 6 | РУ 10 | ТП 42 | текущий ремонт | 14:10 | 15:35
2019-02-14
301 | р | 15и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:21 | 16:30
302 | р | 25в |  | Балякин | 1 |  |  | подключение абонентов | 8:27 | 15:55
303 | р | 16и |  | Плисов | 1 |  | РП 2 | монтаж эл. счетчика | 8:35 | 13:06
304 | р | 24в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 16:00
305 | р | 14л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | РП 3 до РП 9 | определение т.к. | 9:10 | 16:20
306 | н | 4к |  | Панченко | 4 | КЛ 10 | РП 4 секц 1 | отсоединение КЛ 10 кВ | 13:30 | 15:45
307 | р | 15л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | ТП 419 | проф. испытание | 13:55 | 16:35
308 | н | 12л |  | Вязовский | 2 | КЛ 0,4 | ТП 413 до ВРУ ул.50 лет Октября,202 | определение м.п. | 14:10 | 15:57
2019-02-15
309 | р | 7к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 34а в стор. ул. Зейская,215 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:08 | 14:30
310 | н | 7в |  | Чумаков | 8 | ВЛ 0,4 | ТП 200 в стор. ул Октябрьская | монтаж ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 10:47
311 | р | 18и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:03
312 | р | 17и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:00
313 | н | 4к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | РП 4 | перевод КЛ 10 кВ из старого оборудования в новое | 8:36 | 15:50
314 | р | 4т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 357а | ремонт двери | 9:01 | 13:45
315 | р | 16л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 42 | испытание КЛ 0,4 кВ | 9:27 | 10:11
316 | р | 17л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 430а | испытание КЛ 0,4 кВ | 10:12 | 14:05
317 | р | 26в |  | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:12 | 16:00
318 | н | 8в |  | Велигорский | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 200 | установка опор | 13:20 | 14:20
319 | н | 11т |  | Атласов | 3 |  | РП 10 | ремонт Т1 | 13:46 | 15:00
320 | р | 5т |  | Атласов | 1 | РУ 0,4 кВ | ТП 328 | ремонт рубильника | 16:48 | 17:00
2019-02-18
321 | н | 9в |  | Гриценко |  | ВЛ 0,4 | ТП 356 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 16:20
322 | р | 19и |  | Колонтаев | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:28 | 16:02
323 | р | 20и |  | Шинкарев | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:00
324 | р | 5т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 44а,44в, 45, 46, 46б, 47, 47а | осмотр ТП | 8:33 | 9:50
325 | р | 28в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 11:06
326 | р | 27в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:37 | 16:10
327 | н | 14л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от РУ 10 до Т 1 секц 1 в стор. ТП 443,24м, 25м | испытание КЛ 10 кВ | 8:58 | 10:15
328 | н | 5к |  | Хайбрахманов | 3 |  | РП 1пф от РУ 10 до Т 2 | реомонт концевой разделки | 9:16 | 10:30
329 | р | 6т |  | Сычев | 2 |  | ТП 47а | ремонт рубильника | 9:52 | 10:15
330 | н | 15л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | РУ 10 до Т2 РП 1пф | испытание КЛ 10 | 10:31 | 15:54
331 | н | 12т |  | Сычев | 6 |  |  | текущий ремонт | 13:28 | 15:20
332 | р | 29в |  | Иванов | 3 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:43 | 16:00
333 | н | 16л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | РП 4 до ТП 24м | определение м.п | 13:53 | 15:30
2019-02-19
334 | н | 9в |  | Гриценко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 356 до границ участка | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:05 | 15:52
335 | н | 10в |  | Сологуб | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 356 | ремонт | 8:27 | 11:08
336 | р | 21и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:32 | 15:52
337 | н | 6к |  | Хайбрахманов | 3 | КЛ 10 | ТП 33-08 в стор. ТП 33-04 | демонтаж КЛ 10 кВ | 9:47 | 14:01
338 | р | 8к |  | Чумаков | 2 | КЛ 10 | РП 3 яч 15 до РП 9 яч. 7 | откопка м.п. | 9:06 | 14:25
339 | р | 18л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 454 до Ленина,235,237,231, Батарейная,2 | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 9:20 | 10:18
340 | н | 13т |  | Барковский | 6 | ТП | КТП 33-08 | перенос | 9:43 | 12:05
341 | р | 19л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 435 до ул. Шимановского,276,278 | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 10:19 | 14:12
342 | н | 11в |  | Сологуб | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 356 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:48 | 15:53
343 | н | 16л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | РП 4 до ТП 24м | определение м.п | 14:00 | 15:20
344 | н | 17л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | РП 3 до РП 9 | испытание КЛ 10 кВ | 14:28 | 16:16
2019-02-21
345 | н | 12в |  | Чумаков | 8 | ВЛ 0,4 | ТП 200 в стор. ул Октябрьская, Северная | монтаж провода | 8:10 | 10:55
346 | р | 24и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки по АСКУЭ | 8:20 | 15:50
347 | н | 14в |  | Цыганцев | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 107 до заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 15:10
348 | н | 17л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от РП 3 до РП 9 | определение м.п.,испытание | 10:07 | 11:15
349 | р | 33в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:10 | 15:55
350 | р | 34в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:15 | 15:50
351 | н | 15т |  | Атласов | 6 | РП | РП 7 | текущий ремонт | 14:05 | 15:45
352 | р | 35в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 14:37 | 16:30
2019-02-22
353 | р | 22л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | ТП 192 до ТП 192б | определение трассы | 8:33
354 | р | 25и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:36 | 15:00
355 | н | 15в |  | Гриценко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 430а | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:40 | 15:00
356 | р | 37в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:45 | 15:00
357 | р | 38в |  | Сологуб | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:50 | 14:00
358 | н | 9к |  | Чумаков | 4 | КЛ 10 | РП 4 до ТП 24м | ремонт КЛ 10 кВ | 9:10 | 11:15
359 | н | 16т |  | Бутовский | 3 | РП | РП 7 | демонтаж оборудования | 9:17 | 13:40
360 | н | 10к |  | Хайбрахманов | 4 | КЛ 10 | РП 7 | отсоединение КЛ 10 кВ | 9:26 | 11:10
361 | н | 2 |  | Гриценко |  |  | ТП 294а | замена вводного автомата | 13:10 | 14:18
362 | н | 19л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | РП 4 до ТП 24м | испытание КЛ 10 кВ | 13:45 | 15:00
2019-02-25
363 | р | 8т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 48, 48а, 49, 49а, 49б, 50,50а | осмотр ТП | 8:20 | 11:15
364 | р | 39в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 16:01
365 | р | 41в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:22 | 16:10
366 | н | 15в |  | Гриценко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 430а | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:26 | 15:50
367 | р | 40в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:36 | 16:00
368 | р | 26и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:44 | 16:15
369 | р | 10к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | ТП 43м до РП 3 | откопка КЛ 10 кВ | 8:51 | 14:22
370 | н | 16т |  | Иванов | 3 | КЛ 10 | ТП 43м до РП 3 | определение м.п,испытание | 9:10 | 16:30
371 | р | 9т |  | Сычев | 2 |  | ТП 11м | ремонт рубильинка | 13:45 | 14:40
372 | н | 6л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | ТП 43м до РП 3 | определение м.п,испытание | 15:15 | 16:20
2019-02-26
373 | р | 43в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:23 | 15:59
374 | р | 27и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:34 | 16:10
375 | р | 42в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 14:25
376 | н | 16в |  | Цыганцев | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 33а до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:45 | 15:00
377 | н | 16т |  | Иванов | 3 | РУ 10 | РП 7 | демонтаж РУ 10 кВ | 8:56 | 15:45
378 | н | 12к |  | Харченко | 4 | КЛ 10 | РП 3 до ТП 43м | ремонт КЛ 10 кВ | 9:05 | 15:00
379 | н | 17т |  | Атласов | 5 | РУ 0,4 кВ | РП 10 | текущий ремонт | 9:10 | 10:20
380 | н | 20л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | РП 9 до Ф 8 ПС "Чигири" | испытание КЛ 10 кВ | 9:18 | 11:26
381 | н | 11к |  | Губарев | 5 | КЛ 10 | ТП 33-08 до ВЛ 10 кВ в стор. РЛНД 33-08 | монтаж КЛ 10 кВ | 9:25 | 13:23
382 | н | 21л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | РП 12 до Ф 5к ПС Новая" | определение м.п. | 13:20 | 15:25
383 | н | 18т |  | Атласов | 5 | РУ 10/0,4 | ТП 33-08 | текущий ремонт | 14:02 | 15:20
2019-02-27
384 | р | 45в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:08 | 16:00
385 | н | 17в |  | Велигорский | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 200 | монтаж СИП | 8:15 | 10:56
386 | р | 11к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 8 Аэропорт до МКЖД 4 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:16 | 11:20
387 | р | 12к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 8 Аэропорт до МКЖД 6 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 13:34
388 | р | 10т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 51, 51а, 51б, 53, 53а | осмотр ТП | 8:25 | 14:08
389 | р | 28и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:32 | 16:00
390 | н | 18в |  | Гриценко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 28-15 до границ уч. Заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:42 | 13:00
391 | н | 16т |  | Иванов | 3 | РП | РП 7 | демонтаж оборудования | 9:00 | 16:30
392 | н | 22л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | ТП 33-08 до ВЛ 10 кВ в стор. РЛНД 33-08 | испытание РУ 10 кВ | 9:07 | 13:32
393 | р | 46в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:02 | 16:00
394 | р | 47в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:10 | 16:00
395 | н | 5л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | ТП 43м до РП 3 | испытание КЛ 10 кВ | 13:33 | 15:30
396 | н | 13к |  | Губарев | 4 | КЛ | ТП 17 | проф. ремонт КЛ | 14:19 | 15:20
2019-02-28
397 | р | 48в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:04 | 13:00
398 | р | 49в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:05 | 16:00
399 | н | 19в |  | Гриценко |  | ВЛ 0,4 | ТП 163 до границ заявителя | пропилка крон деревьев | 8:08 | 15:40
400 | р | 50в |  | Масленников | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:09 | 12:54
401 | р | 29и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:20 | 17:00
402 | р | 11т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 58а | осмотр ТП | 8:56 | 14:08
403 | н | 22л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | ТП 33-08 до ВЛ 10 кВ в стор. РЛНД 33-08 | испытание КЛ 10 кВ | 8:57 | 11:18
404 | н | 16т |  | Иванов | 3 | РП | РП 7 | демонтаж оборудования | 9:14 | 16:12
405 | н | 23л |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 8а до МКЖД 2 | определение м.п. | 9:19 | 13:55
406 | р | 31и |  | Робий | 2 |  | ТП 028 | установка учетов | 13:07 | 15:03
407 | р | 32и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:17 | 16:30
408 | р | 23л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | РП 3 до ВЛ 10 кВ Ф 22 ПС "Чигири" | определение т.к. | 13:56 | 15:12
409 | р | 24л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 0,4 | ТП 481 | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 13:56 | 16:09
410 | н | 20т |  | Гучинский | 6 | РУ 10/0,4 | ТП 368а | текущий ремонт | 14:04 | 16:00
2019-03-01
411 | н | 19в |  | Цыганцев | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 163 до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 15:50
412 | р | 2в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 16:00
413 | р | 1в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:25 | 16:10
414 | р | 1и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:03
415 | р | 2и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:07
416 | р | 2л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 606 | ппроф. Испытание КЛ 0,4 | 8:50 | 14:00
417 | р | 1л |  | Вязовский | 2 | КЛ 0,4 | ТП 603 | проф испытание КЛ 0,4 кВ | 9:00 | 14:10
418 | н | 1т |  | Сычев | 3 | РУ 10/0,4 |  | текущий ремонт | 9:20 | 11:00
419 | р | 1т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 74, 76, 77а ,78 | осмотр ТП | 9:25 | 11:30
420 | н | 2т |  | Иванов | 3 | РУ 10 | РП 7 | монтаж оборудования | 9:30 | 16:10
421 | р | 3и |  | Аробий | 2 |  | ТП 028 | установка ПУ | 9:35 | 16:50
422 | р | 3л |  | Буянов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 581а | проф. испытание | 14:00 | 16:05
423 | р | 4л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 0,4 | ТП 1м | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 14:05 | 16:02
424 | н | 3т |  | Сычев | 4 | РУ 10-0,4 |  | текущий ремонт, установка ПУ | 14:35 | 15:20
2019-03-04
425 | н | 19в |  | Гриценко | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 163 до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 16:30
426 | р | 3в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 16:24
427 | р | 4в |  | Сологуб | 1 | ВЛ 10 | Ф 28, 13, 17 ПС "Северная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:32 | 17:00
428 | р | 5в |  | Гильцов | 1 | ВЛ 10 | Ф 5,6 ПС "Северная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:34 | 13:26
429 | р | 14к |  | Харченко | 2 |  | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | земляные работы | 9:01 | 10:05
430 | н | 2т |  | Иванов | 3 |  | РП 7 секц 2 | монтаж оборудования | 9:05 | 13:15
431 | н | 4т |  | Евменов | 6 | РУ 10 | ТП 28-15 | текухий ремонт | 9:10 | 10:00
432 | р | 15к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 36м до ул. Студенческая,20 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 9:14 | 11:20
433 | н | 1л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | определение м.п. | 10:09 | 13:50
434 | р | 6в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 10 | Ф 1, 23, 27 ПС "Центральная" | обход ВЛ 10 кВ | 13:28 | 15:30
435 | р | 16к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | земляные работы | 13:51 | 15:17
436 | н | 2л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | ТП 15м- ТП 14м | испытание КЛ 10 кВ | 13:55 | 15:40
437 | р | 3 |  | Родин | 1 |  | ТП 9 | ремонт рубильника | 13:58 | 15:09
438 | н | 5т |  | Евменов | 6 | РУ 10-0,4 | ТП 169 | текущий ремонт | 14:01 | 15:36
439 | н | 14к |  | Панченко | 4 | КЛ 10 | ТП 169 | проф. ремонт концевых заделок | 14:07 | 15:30
2019-03-05
440 | р | 4и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:10
441 | р | 8в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:43 | 16:10
442 | р | 9в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:50 | 15:45
443 | н | 6т |  | Атласов | 6 | ТП | ТП 14м | текущий ремонт | 9:01 | 9:50
444 | н | 3л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 0,4 | ТП 481 до ВРУ ул. Зеленая,6 | определение м.п. | 9:20 | 15:46
445 | р | 2т |  | Атласов | 1 | ТП | ТП 380 | ремонт руб. | 10:03 | 10:10
446 | р | 18к |  | Челышев | 2 |  | ТП 23м до ВРУ ул. Студенческая,45/3 |  | 13:14 | 15:35
447 | р | 3т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 59, 60, 61, 61а, 62, 63 ,64 | осмотр ТП | 13:36 | 15:40
448 | н | 1к |  | Харченко | 4 | КЛ 10 | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:37 | 17:30
449 | н | 4л |  | Вязовский | 1 |  | ТП 14м | испытание секц.2 | 14:42 | 15:40
2019-03-06
450 | р | 10в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:12 | 16:45
451 | н | 1к |  | Харченко | 4 | КЛ 10 | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:27 | 15:15
452 | р | 12в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:02
453 | р | 5и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:38
454 | р | 11в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:43 | 15:45
455 | н | 5л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | ТП 79 до ВРУ ул. Зейская,67 | определение м.п. | 8:50 | 15:00
456 | н | 23л |  | Буянов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 8 Аэропорт до ВРУ МКЖД 2 | определение м.п. | 9:08 | 15:00
457 | р | 2к |  | Чумаков | 3 |  | ТП 23м до ВРУ ул. Студенческая,45/3 | ремонт концевых заделок | 9:15 | 13:05
458 | н | 7т |  | Гучинский | 6 | РУ | ТП 35б | текущий ремонт | 9:18 | 10:40
459 | н | 8т |  | Гучинский | 6 | РУ | ТП 33м | текущий ремонт | 14:20 | 15:25
2019-03-07
460 | р | 15в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:24 | 14:30
461 | р | 4т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 67, 67а, 69, 69а, 70, 71, 71а, 72 | осмотр ТП | 8:28 | 11:10
462 | р | 6и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 14:40
463 | р | 16в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:47 | 13:10
464 | н | 5л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | ТП 79 до ВРУ ул. Зейская,67 | определение м.п. | 8:48 | 15:00
465 | р | 14в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 11:20 | 15:02
466 | р | 4к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТПП 23 до ВРУ ул. Горбкого,240/1 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:11 | 14:30
467 | р | 17в |  | Сологуб | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:12 | 14:30
2019-03-09
468 | н | 1д |  | Сатуров | 2 | ВЛ 10 | Ф 33к ПС Новая,от КТП 030н, 030г | установка СККЭЭМ | 9:30 | 11:30
469 | н | 2к |  | Огородников | 3 | ВЛ 11 | Ф 33к ПС Новая, от КТП 030т, 030м,030п | установка СККЭЭМ | 9:33 | 13:36
2019-03-11
470 | р | 5к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 34а в стор. ул. Зейская,223 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:06 | 10:00
471 | н | 1в |  | Гриценко | 7 | ВЛ 0,4 | Моховая падь | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 15:50
472 | р | 18в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф 22,8, Западная, 33к Новая | обход ВЛ 10 кВ | 8:20 | 15:35
473 | р | 19в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 10:01
474 | р | 20в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:22 | 16:03
475 | р | 5т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 73, 80, 80а, 82г, 84, 85, 85а,б | осмотр ТП | 8:24 | 11:20
476 | р | 7и | [5 empty] | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:10
477 | н | 3к |  | Панченко | 3 | РУ 10 | РП 7 секц 2 | перевод КЛ 10 из старого в новое | 8:45 | 16:00
478 | р | 6л |  | Вязовский | 1 | КЛ 0,4 | ТП 2м | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 8:56 | 15:23
479 | р | 6т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 72а, 72б, 86, 87, 88, 88а, 89, 86а | осмотр ТП | 13:25 | 15:36
480 | н | 6л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | ТП 303 до ТП 309 | определение м.п. | 13:28 | 16:01
2019-03-12
481 | н | 1в |  | Цыганцев | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 16п до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:05 | 16:02
482 | р | 22в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:21 | 13:20
483 | р | 8и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:22 | 16:20
484 | р | 21в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:27 | 16:00
485 | р | 7т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 87,247 | ремонт дверей | 8:50 | 14:04
486 | р | 6к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 14 ПС "Портовая" до ТП 87б | земляные работы | 8:52 | 11:00
487 | р | 8л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | ТП 4м | проф испытание КЛ 0,4 кВ | 8:55 | 9:52
488 | н | 4к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | РП 7 | прсоединенике КЛ 10 с ТП 2 | 9:04 | 15:20
489 | р | 9л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | РП 4 | проф. испытания | 9:52 | 15:50
490 | н | 9т |  | Атласов | 6 | ТП | ТП 740 | текущий ремонт | 14:04 | 14:43
491 | н | 10т |  | Атласов | 6 | ТП | ТП 740а | текущий ремонт | 14:43 | 15:18
492 | н | 7л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | РП 7 до ТП 73 | испытание КЛ 10 кВ | 15:32 | 16:07
2019-03-13
493 | н | 2в |  | Гриценко | 6 | ВЛ | ТП 120а- ТП 121 | установка ж/б опор | 8:15 | 13:14
494 | р | 7к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 23б до ВРУ Д/с | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 13:12
495 | р | 24в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:24 | 16:00
496 | р | 10и |  | Колонтаев |  |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:45
497 | р | 23в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:20
498 | н | 6к |  | Губкин | 3 | КЛ 10 | РП 7 | перевод КЛ 10 из старого в новое | 8:37 | 13:05
499 | н | 8л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | РП 4 до ВРУ Д/с | определение м.п. | 9:11 | 15:45
500 | н | 5к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | Ф 14 ПС "Портовая" до ТП 87б | ремонт КЛ 10 кВ | 9:20 | 14:29
501 | н | 12т |  | Евменов | 6 | ТП | ТП 247 | замена Т2 | 9:25 | 11:10
502 | н | 11т |  | Евменов |  | ТП | ТП 247 | замена Т1 | 11:15 | 12:50
503 | н | 7к |  | Губкин | 3 | РУ 10 | РП 7 | присоединение КЛ 10 кВ в стор. ТП 61а | 13:11 | 15:30
504 | н | 1в |  | Цыганцев | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 16п,2пф | строительство ВЛ 0,4 кВ | 13:17 | 16:22
505 | н | 9л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | РП 7 | испытание КЛ 10 кВ | 15:32 | 15:55 |  | 0
2019-03-14
506 | н | 4в |  | Гриценко | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 16п, 1пф,2пф | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 16:20
507 | р | 7т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 90а,91,91а,92,92а,93,94,95 | осмотр ТП | 8:40 | 13:38
508 | н | 10л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 23б до ВРУ Д/с | определение м.п. | 9:00 | 13:48
509 | н | 8к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | РП 7 Ф 32 ПС Сетевая в стор. ТП 52 | перевод на новое оборудование | 9:15 | 13:10
510 | н | 3в |  | Родин | 13 | ВЛ 10 | Ф 4 ПС "Силикатная" | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:40 | 14:37
511 | н | 9к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | РП 7 Ф 32 ПС "Сетевая" | перевод КЛ 10 кВ на новое оборудование | 13:20 | 15:30
512 | р | 8т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 1м,2м,3м, 4м, 5м, 6м, 23м | осмотр ТП | 13:40 | 15:50
513 | н | 11л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | РП 7 до ТП 52 | испытание КЛ 10 кВ | 13:45 | 14:41
514 | н | 8л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | РП 4 до ВРУ Д/с № 68 | определение м.п | 13:50 | 15:35
515 | р | Д |  | Савин | 2 | ВЛ 0,4 | ул. Мухина 135, Нагорная,5/3 | отключение прожектора | 15:05 | 15:40
2019-03-15
516 | н | 4в |  | Гриценко | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 16п до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 15:19
517 | р | 11и |  | Колонтаев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:30 | 15:50
518 | р | 25в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:39 | 15:58
519 | р | 9т |  | Атласов | 3 | ТП | ТП 96, 96а, 97, 98а, 100а, 101, 103в, 87б | осмотр ТП | 8:54 | 15:01
520 | р | 10л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | ТП 443б до ТП 443 азс | определение трассы | 9:09 | 10:35
521 | н | 10к |  | Губкин | 6 | КЛ 10 | Р 7 со стор ТП 52 | перево дКЛ 10 кВ | 9:29 | 13:57
522 | н | 8 |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 247 в стор. ул. Октябрьская | монтаж траверс | 9:38 | 14:04
523 | р | 8к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 29а до Калинина,53 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:14 | 14:13
524 | н | 10л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 23б до ВРУ Д/с | определение м.п. | 13:47 | 16:05
525 | н | 13л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | РП 7 в стор ТП 52 | испытание КЛ 10 кВ | 13:59 | 14:39
2019-03-17
526 | н |  |  | Сатуров | 1 |  | ТП 116 в стор .ТП 116а | установка ПУ | 10:30 | 12:21
2019-03-18
527 | н | 4в |  | Гриценко | 8 | ВЛ 0,4 | ТП 16п,1пф,2пф | строительство ВЛ 0,4 кВ | 9:00 | 16:45
528 | р | 26в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 15:55
529 | р | 9к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | РП 4 до ВРУ Д/с ул. Дьяченко,9/1 | ремонт РП | 8:20 | 15:45
530 | р | 12и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:10
531 | р | 13и |  | Василец | 1 |  | ТП 357б | установка ПУ | 8:30 | 16:50
532 | р | 10т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 104,104а,106,106а,109,110 | осмотр ТП | 8:30 | 11:10
533 | н | 11к |  | Губарев | 3 | РУ 10 | РП 7 в стор ТП 61б | перевод КЛ 10 кВ в новое оборудование | 8:45 | 16:05
534 | р | 11л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 0,4 | Тп 5м | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 9:20 | 16:05
535 | р | 13а |  | Буянов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 7м | проф .испытание КЛ | 13:45 | 15:50
536 | н | 13т |  | Бутовский | 5 | РУ | ТП 28 | текущий ремонт | 14:07 | 16:00
2019-03-19
537 | р | 14и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:00 | 16:40
538 | н | 4в |  | Цыганцев | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 1пф,2пф | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 10:56
539 | р | 27в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:28 | 16:00
540 | Р | 10К |  | Чумаков | 2 | кл 10 | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | Откопка КЛ 10 кВ | 8:30 | 9:03
541 | р | 28в |  | Шивцов | 1 | ВЛ 10 | Ф 4 ПС "Астрахановка" | обход ВЛ 10 кВ | 8:40 | 13:05
542 | н | 15л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | ТП 439а до ТП 435 | определение м.п. | 9:01 | 10:55
543 | н | 5в |  | Цыганцев | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 28-18 до заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 13:10 | 16:00
544 | н | 14т |  | Гучинский | 4 | РУ 10 | РП 6 | демонтаж шинного моста | 13:15 | 14:47
545 | р | 29в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:33 | 14:47
546 | н | 12к |  | Чумаков | 4 | КЛ 10 | РП 6 | отсоединение КЛ 10 кВ | 13:34 | 14:44
547 | н | 14л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | РП 7 до ТП 60 | испытание КЛ 10 кВ | 13:44 | 16:00
2019-03-20
548 | н | 1и |  | Жуков | 10 |  | Ф 4 ПС "Силикатная" | монтаж ПКУ | 10:40 | 16:58
549 | р | 30в |  | Масленников | 2 | ВЛ 10 | Ф 12 ПС "Кирпичная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:34 | 13:40
550 | р | 11к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 362 до ВРУ ул.Пионерская,151 |  | 8:43 | 10:32
551 | н | 16 |  | Буянов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 8 до ВРУ ул. Ленина,205/11 | определение м.п. | 9:00 | 14:05
552 | н | 15т |  | Иванов | 3 | РУ 10 | РП 6 | замена оборудования | 9:23 | 15:50
553 | н | 14к |  | Чумаков | 4 | КЛ 10 | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:29 | 14:00
554 | р | 31в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:48 | 16:10
555 | н | 17л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | ТП 480,0343 | определение м.п, испытание КЛ 10 кВ | 10:25 | 13:45
556 | р | 12к |  | Самсонов | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 362а | выход на ВЛ 0,4 кВ | 13:10 | 15:20
557 | р | 11т |  | Атласов | 1 | ТП | ТП 113,113а,116,120,120а,124,127 | осмотр ТП | 13:44 | 16:05
558 | р | 16л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 0,4 | ТП 11м | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 14:20 | 15:50
2019-03-21
559 | р | 14к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 416 до ВРУ МКЖД ул. 50 лет Октября | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:12 | 10:32
560 | н | 5в |  | Цыганцев | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 28-16 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 13:30
561 | н | 6в |  | Велигорский | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 200 | демонтаж опор | 8:17 | 14:20
562 | р | 32в |  | Ивменов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:19 | 16:10
563 | р | 15и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:44 | 15:10
564 | р | 15к |  | Губарев | 2 | КЛ 10 | Ф 8 ПС "Чигири" до РП 9 | земляные работы | 8:54 | 13:32
565 | н | 15т |  | Бутовский | 3 | РУ 10 | РП 6 | замена оборудования | 9:05 | 17:00
566 | н | 19л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | ТП 413 до ТП 428б | определение м.п. | 9:25 | 10:17
567 | р | 12т |  | Гучинский | 2 |  | РП 7 |  | 9:57 | 14:05
568 | н | 7в |  | Гриценко | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 027б | строительство ВЛ 0,4 кВ | 13:33 | 15:40
569 | н | 20л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | РП 9 до Ф 8 ПС "Чигири" | определение м.п.,испытание | 13:50 | 16:18
570 | н | 16т |  | Гучинский | 3 | ТП | ТП 2пф | текущий ремонт | 14:11 | 15:04
571 | н | 16к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | ТП 2пф | проф. ремонт концевых заделок | 14:26 | 15:09
572 | р | 17л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 0,4 | ТП 13м | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 14:45 | 16:20
2019-03-22
573 | н | 10в |  | Гриценко | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 027б до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 13:00
574 | н | 8в |  | Чумаков | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 200 | демонтаж опор | 8:17 | 13:05
575 | р | 16и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:28 | 15:40
576 | р | 33в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:37 | 16:00
577 | н | 17т |  | Сычев | 5 | РУ 10-0,4 | ТП 96а | текущий ремонт | 9:15 | 10:06
578 | н | 9в |  | Петров | 4 | ВЛ 10 | ТП 12п до ТП 15п | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:50 | 11:00
579 | н | 15т |  | Иванов | 3 | РУ 10 | РП 6 | замена оборудования | 10:15 | 15:40
580 | н | 17к |  | Губарев | 6 | КЛ 10 | Ф 8 ПС "Чигири" до РП 9 | ремонт КЛ 10 | 11:20 | 14:40
581 | н | 11в |  | Велигорский | 4 | ВЛ | ТП 28-09 | установка опор | 13:07 | 15:15
582 | р | 34в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:08 | 15:58
2019-03-23
583 | н | 2 |  | Сатуров | 1 | ВЛ 10 | Ф 33 ПС "Новая" ТП 030н,030п | монтаж ПУ | 9:15 | 11:22
584 | н | 2и |  | Непогодьев | 3 | ВЛ 10 | Ф 33 ПС "Новая" ТП 030т, 030м, 030п,030д, 030в, 030л | установка СКЭЭМ | 9:25 | 12:30
585 | н | 3и |  | Непогодьев | 1 | ВЛ 10 | ТП 02е | установка СКЭЭМ | 12:33 | 13:43
586 | н | 3 |  | Сатуров | 1 |  | ТП 116а | установка ПУ | 12:45 | 14:40
587 | н | 4и |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 | Ф 22 ПС "Западная" от 18/1 в стор. ТП 020а | установка СКЭЭМ | 14:20 | 15:39
588 | н | 5и |  | Непогодьев |  | ВЛ 10 | ВЛ 10 кВ от 6/1 до ТП 016 | установка СКЭЭМ | 14:21 | 15:37
2019-03-25
589 | р | 16к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 22г до ЦРП | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:05 | 13:00
590 | н | 12в |  | Гриценко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 33-01 до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 16:25
591 | р | 17и |  | Колонтаев | 2 |  | пер. Связной,28,51 | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:10
592 | р | 35в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 16:00
593 | н | 15л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | ТП 435 до ТП 493а | определение м.п. | 8:50 | 13:50
594 | н | 18т |  | Евменов | 6 | РУ 10/0,4 | ТП 376 | текущий ремонт | 9:15 | 10:05
595 | н | 18к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | ТП 376 в стор. ТП368 | ремонт КЛ 10 кв | 9:16 | 9:55
596 | н | 18л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 368 до ТП 376 | испытание КЛ 10кВ | 10:07 | 10:25
597 | н | 18к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | ТП 376 в стор. ТП368 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:27 | 11:24
598 | р | 13т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 356а ,364, 368, 370,366 | осмотр ТП | 13:35 | 15:10
599 | н | 18л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | ТП 368 до ТП 376 | испытание КЛ 10 кВ | 14:30 | 15:10
600 | н | 19л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | ТП 420 до ТП 428б | определение м.п. | 14:40 | 15:40
601 | р | 18л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 0,4 | ТП 12м | испытание резервов | 15:11 | 16:15
2019-03-26
602 | н | 14в |  | Петров | 10 | ВЛ 10 | Ф 4 ПС "Силикатная" | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:45 | 14:05
603 | н | 15в |  | Гриценко | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 33-01 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 9:05 | 10:15
604 | р | 14т |  | Бутовский | 1 | ТП | ТП 128,129,133,134,,134а,137,138 | осмотр ТП | 8:25 | 10:52
605 | н | 19к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | РП 6 со стор. Ф 10 к | присоединение КЛ 10 кВ | 8:55 | 15:55
606 | н | 17к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 39 до ВРУ ул. Амурская,213 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 15:00 | 15:52
607 | р | 20л |  | Буянов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 15м | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 13:40 | 16:05
608 | н | 19т |  | Бутовский | 6 | РУ 10 | ТП 39 | текущий ремонт | 15:33 | 16:23
2019-03-27
609 | н | 16в |  | Цыганцев | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 28-16 до заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 9:12 | 16:08
610 | р | 36в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:10 | 16:05
611 | р | 18к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 40м до Игнатьевское шоссе ,155 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:21 | 16:00
612 | р | 18и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:17
613 | н | 20л |  | Буянов | 2 | РУ 10 | РП 6 | испытание КЛ 10 кВ | 9:00 | 9:53
614 | н | 20т |  | Гучинский | 6 | РУ 10 | ТП 247 | капит. Ремонт | 9:05 | 12:46
615 | н | 21л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | РП 12 до Ф 5к ПС Новая" | определение м.п. | 9:14 | 13:06
616 | н | 7и |  | Чумаков | 2 |  | ТП 337 | установка ПУ | 9:28 | 13:04
617 | н | 9в |  | Иванов | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 247 в стор. ул. Октябрьская | монтаж СИП | 9:38 | 14:00
618 | н | 20к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | РП 6 в стор. ТП 30, 32м, 42м, 31м | присоединение КЛ 10 кВ | 10:36 | 15:47
619 | н | 2 |  | Родин | 3 | ВЛ 10 | Ф 15 ПС "Силикатная" | замена РЛНД | 11:42 | 12:27
620 | р | 15т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 730 | ремонт рубильника 1 | 13:29 | 13:58
2019-03-28
621 | н | 16в |  | Гриценко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 28-16 до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:02 | 16:17
622 | р | 19и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:54
623 | н | 21л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | ТП 436 до ТП 435 | определение м.п. | 8:43 | 10:27
625 | н | 22л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | ТП 478 до ТП 478а | определение м.п. | 9:03 | 15:54
626 | р | 16т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 88а, 139а, 139б,144 | осмотры ТП | 9:09 | 13:39
627 | н | 17в |  | Сологуб | 7 |  | Ф 13 ПС "Северная" | монтаж опоры ВЛ 10 кВ | 10:22 | 14:06
628 | н | 19к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 8м до ВРУ Игнатьевское шоссе,13 Кантемирова,2,4 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:09 | 15:59
629 | н | 8и |  | Чумаков | 1 |  | ТП 169 в стор ТП169а | установка СККМ | 8:57 | 11:22
630 | н | 21т |  | Атласов | 5 | РУ 10-0,4 | ТП 356а | текущий ремонт | 13:41 | 14:12
631 | р | 20к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | ТП 428 до ТП 428а | откопка КЛ 10 | 14:04 | 15:28
632 | р | 22л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | ТП 18м | испытание КЛ 0,4 кВ | 14:10 | 16:17
633 | н | 22т |  | Атласов | 5 | РУ 10/0,4 | ТП 364 | текущий ремонт | 14:20 | 15:37
2019-03-29
634 | р | 21к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 72а до ВРУ Горького,80 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:02 | 13:07
635 | н | 16в |  | Гриценко |  | ВЛ 0,4 | ТП 28-16 | монтаж,пропилка деревьев | 8:05 | 12:55
636 | р | 37в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:10 | 13:00
637 | р | 20и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:20
638 | н | 18в |  | Велигорский | 5 |  | ТП 319,321 | установка опор | 9:00 | 15:28
639 | н | 9в |  | Сологуб | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 249 | монтаж СИП | 9:10 | 12:42
640 | н | 24л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | РП 6 в стор. ТП 30, 32м, 42м, 31м | испытание КЛ 10 | 9:20 | 11:24
641 | н | 23т |  | Барковский | 6 | ТП | ТП 88а | замена Т2 | 9:36 | 11:35
642 | р | 24л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 0,4 | ТП 17м | проф. Испытание | 9:52 | 11:20
643 | р | 38в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:05 | 15:59
644 | н | 25л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | РП 6 до ТП 31м | испытание КЛ 10кВ | 13:35 | 16:20
2019-03-30
645 | 8 | 9И |  | Непогодьев |  |  | ТП 431 в стор. ТП 030е | установка СККМ | 9:41 | 11:52
2019-04-01
646 | р | 1и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:20
647 | р | 1т |  | Евменов | 1 |  | ТП 303 | сварочные работы | 8:25 | 13:00
648 | р | 1к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | ТП 478 до ТП 478а | откопка КЛ 10 кВ | 8:50 | 15:10
649 | н | 1в |  | Цыганцев | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 167а | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:55 | 16:00
650 | р | 2л |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 62 до ВРУ ул. Театральная,23 | испытание КЛ 0,4 кВ | 9:05 | 11:25
651 | р | 1л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | ТП 300 до ТП 294 | определение т.к. | 9:24 | 10:18
652 | н | 2к |  | Хайбрахманов | 3 | РП | РП 6 | отсоединение ,фазировка КЛ 10 кВ | 9:40 | 15:50
653 | р | 1в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 10:06 | 16:00
654 | р | 3л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 0,4 | ТП 19м | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 13:30 | 16:25
2019-04-02
655 | н | 1в |  | Гриценко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 167а до заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:05 | 13:00
656 | р | 2и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:05
657 | р | 2в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 13:10
658 | н | 1т |  | Бутовский | 7 | ТП | ТП 88а | замена Т1 | 8:45 | 10:55
659 | н | 1л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | РП 12 до Ф 5к ПС Новая" | определение м.п.,испытание | 9:05 | 13:15
660 | н | 2в |  | Сологуб | 3 | ВЛ 10 | РЛНД 10 на Ф 12 ПС "Игнатьево" | ремонт ВЛ 10 кВ | 10:10 | 11:15
661 | р | 3в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 384а | монтаж СИП | 13:01 | 15:20
662 | р | 3и |  | Плисов | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:15 | 15:25
663 | р | 4в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:26 | 16:00
664 | н | 25л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | РП 6 секц2 до ТП 31м | определение м.п. | 13:35 | 16:10
665 | н | 22л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 478 до ТП 478а | определение м.п. | 14:00 | 15:50
666 | н | 2т |  | Бутовский | 5 | ТП | ТП 22 | текущий ремонт | 14:40 | 15:45
667 | р | 2к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 22 до Калинина,38 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 14:45 | 15:30
2019-04-03
668 | н | 4в |  | Гриценко | 7 | ВЛ 0,4 | от ТП 384а до заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 9:00 | 10:05
669 | н | 3в |  | Велигорский | 8 | ВЛ 0,4 | ТП 321 | установка опоры | 8:30 | 13:00
670 | р | 3к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 421 до ВЛ 0,4 кВ в стор. Ул. Горького | ремонт КЛ 0,4 кВ | 9:00 | 11:25
671 | р | 5и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:00
672 | р | 2т |  | Гучинский | 2 | ТП | вторая | осмотр ТП | 8:55 | 14:00
673 | н | 3к |  | Хайбрахманов | 3 | КЛ 10 | ТП 480 от ВЛ 10 кВ | отсоединить КЛ 10 кВ | 9:02 | 9:20
674 | н | 22л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 478 до ТП 478а | определение м.п. | 9:05 | 10:45
675 | н | 2л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 480 доТП 0345 | определение м.п | 9:21 | 10:30
676 | р | 4и |  | Плисов | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:25 | 13:15
677 | н | 5в |  | Цыганцев | 8 | ВЛ 0,4 | от ТП 28-35 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 10:05 | 16:45
678 | р | 5в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:15 | 16:50
679 | н | 1к |  | Чумаков | 4 | КЛ 10 | от ТП 478 до ТП 478а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:15 | 15:15
680 | р | 3л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 20м | испытание КЛ 0,4 кВ | 13:57 | 15:05
681 | н | 3т |  | Гучинский | 6 | РУ10 | ТП 300 | текущий ремонт | 14:08 | 15:32
2019-04-04
682 | н | 5в |  | Цыганцев | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 28-35 до заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:05 | 15:35
683 | н | 6в |  | Сологуб | 5 | ВЛ 10 | Ф 33к ПС "Новая" | монтаж опоры ВЛ 10 кВ | 10:10 | 11:50
684 | р | 4к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 15м до ВРУ ул. Институтская,13/1 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 10:40
685 | р | 6и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:08
686 | р | 6в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:27 | 16:04
687 | н | 2л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 480 доТП 0345 | определение м.п. | 9:00 | 10:00
688 | р | 1д |  | Сатуров | 1 |  | Ф 33 к ПС "Новая" в стор ТП 030н | настройка СККМ | 10:10 | 11:20
689 | р | 7в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:22 | 15:53
690 | н | 5к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 303 до ТП 309 | откопка КЛ 10 | 10:09 | 14:00
691 | н | 4л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 121 до ТП 148б | определение м.п. | 13:40 | 16:14
692 | н | 3л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 303 до ТП 309 | испытание КЛ 10 кВ | 14:00 | 17:05
2019-04-05
693 | н | 7в |  | Гриценко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 386б | монтаж СИП, пропилка | 8:17 | 13:04
694 | н | 4к |  | Хайбрахманов | 3 | КЛ 10 | ТП 303 до ТП 309 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:30 | 13:05
695 | р | 6к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | ТП 435 до ТП 493а | откопка м.п. | 8:34 | 13:43
696 | р | 7и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:02
697 | р | 8в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:42 | 16:33
698 | р | 2д |  | Велигорский | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 28-02 | опрессовка | 8:45 | 9:04
699 | н | 4т |  | Атласов | 5 | ТП | ТП 28а | ремонт РУ 10 кВ | 9:14 | 10:24
700 | н | 4л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 121 до ТП 148б | испытание КЛ 10 кВ | 9:36 | 13:45
701 | р | 9в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ ,4 | заявки АКС ОДС | 10:04 | 16:03
702 | н | 8в |  | Гриценко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 107 | монтаж СИП, пропилка | 13:25 | 16:14
703 | н | 15л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 435 до ТП 439а | определение м.п.,испытание | 13:45 | 16:00
704 | н | 3л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 309 до ТП 303 | после ремонта | 13:51 | 15:28
2019-04-06
705 | н | 1и |  | Непогодьев |  | РУ 10 | ТП 581а | установка СККЭМ | 9:07 | 10:50
2019-04-08
706 | р | 10в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:10 | 16:03
707 | р | 11в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 13:07
708 | р | 5т |  | Сычев | 1 | ТП | ТП 71а, 274 | ремонт дверей | 8:22 | 13:00
709 | р | 8и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:16
710 | н | 4бсу |  | Родин |  | ВЛ 0,4 | ТП 9 | установка ж/б опор | 8:49 | 16:08
711 | н | 5к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | РП 6 секц1 со стор. ТП 30м,34м,36м | присоединение КЛ 10 кВ | 9:22 | 14:36
712 | р | 12в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:08 | 16:25
713 | р | 8к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 25м до ул. Калинина,130/2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:13 | 17:00
714 | р | 4л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 23м | проф. Испытание КЛ 0,4 кВ | 14:19 | 16:20
715 | н | 6т |  | Сычев | 5 | ТП | ТП 284 | текущий ремонт | 14:29 | 15:24
716 | н | 6к |  | Харченко | 1 | КЛ 10 | ТП 28 | ремонт концевых заделок | 14:38 | 15:15
717 | н | 4л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | РП 6,34м, 36м, РП 9 | испытание | 14:39 | 15:38
2019-04-09
718 | р | 9к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 2м до ул. Дьяченко,2в | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:00 | 16:05
719 | р | 14в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:00 | 16:05
720 | р | 15в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:10 | 16:10
722 | н | 9в |  | Гриценко | 5 | ВЛ 0,4 | от ТП 56 до заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 16:05
723 | р | 10к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 420 до тп 428б | откопка КЛ 10 кВ | 8:25 | 13:15
724.3 | н | 5в |  | Родин | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 9 | установка опор | 8:30 | 14:40
725.6 | р | 9и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки по АСКУЭ | 8:35 | 16:07
726.9 | р | 5л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | ТП 24м | проф. Испытание КЛ 0,4 кВ | 9:00 | 13:45
728.2 | н | 7т |  | Бутовский | 6 | ТП | ТП 28-02 | замена трансформатора | 9:20 | 10:16
729.5 | н | 7к |  | Чумаков | 4 | КЛ 10 | от ТП 456 до ТП 439а | ремонт КЛ 10 | 10:15 | 13:10
730.8 | р | Д |  | Сологуб | 1 |  |  | допуск бригады подрядчика | 13:20 | 15:25
732 | н | 9 |  | Овчаренко | 3 | ВЛ 10 | Ф 5к ПС "Новая" на опоре №20 | подключение шлейфа от ТП 50м | 13:25 | 15:20
733 | н | 15л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 435 до ТП 439а | определение м.п. | 13:25 | 15:40
734 | р | 6л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | ТП 25м | проф. Испытание | 13:47 | 15:50
735 | н | 11л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 420 до тп 428б | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:00 | 15:55
736 | н | 8т |  | Бутовский | 5 | РУ 10/0,4 | ТП 110 | текущий ремонт | 14:20 | 15:25
2019-04-10
737 | н | 10в |  | Гриценко | 5 | ВЛ 0,4 | от ТП 28-32 до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 16:40
738 | н | 8к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 420 до тп 428б | ремонт КЛ 10 кВ | 8:20 | 13:55
739 | р | 10и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:15
740 | р | 16в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 16:01
741 | н | 9т |  | Атласов | 6 | РУ 0,4 | ТП 88а | капит. Ремонт | 9:05 | 15:20
742 | р | 7л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 0,4 | ТП 26м | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 9:25 | 13:55
743 | н | 1 |  | Реснянский | 1 | ВЛ 10 | Ф 6 ПС "Птицефабрика" | монтаж ПУ | 9:40 | 11:30
744 | р | 11к |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 14м до ул. Интитутская,15 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:15 | 15:15
745 | н | 19л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 420 до тп 428б | определение м.п. | 14:00 | 15:15
746 | р | 8л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 31м | проф. испытание КЛ 0,4 кВ | 14:01 | 16:25
2019-04-11
747 | н | 11в |  | Петров | 2 | ВЛ 10 | Ф 1 ПС "Водозабор" | ремонт РЛНД | 9:20 | 11:18
748 | н | 10в |  | Гриценко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 28-32 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 16:30
749 | р | 18в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 16:02
750 | н | 9к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 014д до 014г | соединение КЛ 10 кВ | 8:30 | 14:50
751 | р | 11и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:30
752 | н | 10т |  | Иванов | 3 | РП | РП 6 | монтаж ШМ 10 кВ | 9:46 | 11:45
753 | н | 11т |  | Сычев | 4 | ТП | ТП 28-02 | ремонт заземл. Контура | 9:30 | 11:17
754 | р | 9л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | ТП 35м | проф. Испытание КЛ 0,4 кВ | 10:15 | 14:10
755 | р | 19в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 14:10 | 16:07
756 | р | 12к |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 477 руб.3,6 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 14:45 | 15:50
757 | р | 10л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | ТП 36м до жилых домов | испытание КЛ 0,4 кВ | 14:10 | 16:20
758 | н | 12т |  | Сычев | 4 | РУ 10/0,4 | ТП 477 | текущий ремонт | 14:45 | 15:40
759 | н | 5л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 014д до 014г | испытание КЛ 10 кВ | 14:55 | 16:02
2019-04-12
760 | н | 12в |  | Сологуб | 8 | ВЛ 10 | от ТП 721 до ТП 726а | обрезка крон деревьев | 9:08 | 11:10
761 | н | 10в |  | Цыганцев | 6 | ВЛ 0,4 | от ТП 28-32 до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:05 | 13:02
762 | н | 10к |  | Чумаков | 4 | КЛ 0,4 | от ТК 176м до ТК 54м, о тРП3 до до ТП 11м и тП 12, РП 3а до ТП 11м, ТП 12м | монтаж кабельных полок | 8:26 | 12:55
763 | р | 12и |  | Плисов | 1 | РУ 0,4 | ТП 88а | установка измерительного комплекса | 8:34 | 12:11
764 | р | 11л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 8 | испытание КЛ 0,4 кВ | 8:46 | 14:20
765 | н | 13т |  | Бутовский | 6 | ТП | ТП 33-01 | замена трансформатора | 9:20 | 10:48
766 | р | 20в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:22 | 16:01
767 | р | 14и |  | Шинкарев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 14:08 | 16:00
768 | р | 12л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 8а | проф. Испытание КЛ 0,4 кВ | 14:21 | 15:48
769 | р | 13и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 14:40 | 16:00
2019-04-13
770 | н | 2 |  | Реснянский | 4 | ВЛ 10 | от ТП 28-16 до ТП 430 | установка ПУ | 9:57 | 13:02
771 | н | 14в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф 17 ПС "Северная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 10:50 | 11:40
772 | н | 2и |  | Непогодьев | 1 |  | ТП 030е | установка ПУ | 13:59 | 14:39
2019-04-14
773 | н | 3 |  | Сатуров | 1 | ТП | ТП 110 в стор. ТП 030ц | монтаж СККМ | 8:20 | 11:20
2019-04-15
774 | н | 15в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 28-32 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 16:00
775 | р | 22в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:28 | 16:15
776 | р | 15и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:48 | 15:50
777 | р | 3т |  | Атласов | 2 | РП | РП 6 | сварочные работы | 9:03 | 13:55
778 | н | 14к |  | Губарев | 3 | КЛ 10 | Ф 9 ПС "Чигири" РЛНЛ № 217 | отсоеденение КЛ 10 кВ | 9:21 | 9:33
779 | н | 7л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 50м до ТП 17м | определение м.п. | 9:20 | 16:01
780 | н | 11к |  | Харченко | 4 | КЛ 10 | РП 11 | отсоединение КЛ 10 кВ от старого оборудования | 9:45 | 13:05
781 | н | 6л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от РП 3 яч.7 до ВЛ 10 кВ Ф 9 ПС "Чигири"РЛНД 217 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:46 | 16:15
782 | р | 21в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 10:04 | 15:20
783 | р | Д |  | Савин | 2 | КЛ 0,4 | ТП 026в | ремонт КЛ 0,4 кВ | 10:35 | 11:00
784 | р | 16и |  | Плисов | 1 | ТП | ТП 88а | установка измерительного комплекса | 13:06 | 14:10
785 | р | 14к |  | Челышев | 1 | КЛ 0,4 | ТП 6м до ВРУ ул. Студенческая,25/1 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:02 | 15:28
786 | н | 15к |  | Губарев | 3 |  | ТК 176м до ТП 54м | монтаж кабельных полок | 13:45
787 | р | 4т |  | Атласов | 1 | РУ 0,4 | ТП 28-33 | заземление 0 | 13:56 | 14:33
2019-04-16
788 | н | 17в |  | Литвиненко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 109 до границ участка заявителя | монтаж СИП, пропилка | 8:15 | 16:03
789 | р | 23в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:15 | 13:00
790 | р | 17и |  | Колонтаев |  |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:03
791 | р | 16к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 84 до ВРУ ул. Пушкина,3 | ремонт концевых заделок | 8:27 | 13:03
792 | р | 17и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:09
793 | р | 24в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:36 | 16:00
794 | н | 16в |  | Сологуб | 3 | ВЛ 10 | от ТП 718б до ТП 720 | монтаж опор ВЛ 10 кВ | 9:15 | 17:07
795 | р | 15к |  | Губарев | 2 | КЛ 10 | от ТП 480 доТП 0345 | откопка КЛ 10 кВ | 9:27 | 11:20
796 | н | 14т |  | Новиков | 2 | РП | РП 11 | демонтаж секц. Выкл. | 10:08 | 13:13
797 | н | 8л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 8 до ВРУ ул. Ленина,205/7 | определение м.п. | 13:57 | 16:35
798 | р | 14л |  | Буянов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 13а | проф.испытание КЛ 0,4 кВ | 14:07 | 16:18
2019-04-17
799 | н | 17в |  | Литвиненко | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 109 до границ участка заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:01 | 16:40
800 | р | 17к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 28а до ВРУ ул. Амурская,208 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:13 | 13:00
801 | н | 18в |  | Велигорский | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 390 | установка опор, пропилка ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 16:46
802 | р | 25в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:16 | 16:52
803 | р | 18и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:22 | 16:04
804 | н | 6л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от РП 3 яч.7 до ВЛ 10 кВ Ф 9 ПС "Чигири" РЛНД 217 | определение м.п., испытание | 9:04 | 11:20
805 | н | 16к |  | Губарев | 3 | КЛ 10 | от РП 3 до ТП 11м и ТП 12м, от РП 3а до ТП 11м | перекладка КЛ 10 кВ на новые кабельные полки | 9:20 | 12:40
806 | р | 15к |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 13б | проф. Испытание КЛ 10 кВ | 9:40 | 14:04
807 | н | 15т |  | Иванов | 3 | РП | РП 11 | замена оборудования | 9:41 | 15:00
808 | н | 9к |  | Курков | 2 | КЛ 10 | от ТП 11м до РП 3 яч. 14 | испытание КЛ 10 кВ | 14:05 | 16:00
2019-04-18
809 | р | 18к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 84 до ВРУ ул. Пушкина,5, 5/2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 13:00
810 | р | 26в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 13:05
811 | р | 28в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:25 | 19:05
812 | н | 17к |  | Губарев | 3 | КЛ 10 | от РП 3 яч.7 до ПКУ 10 РЛНД 21 | монтаж КЛ 10 кВ | 9:15 | 13:10
813 | н | 16т |  | Атласов | 4 | ТП | ТП 260 | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:20 | 10:15
814 | н | 25л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от РП 6 секц 2до ТП 31м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:39 | 13:50
815 | р | Д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:35 | 13:20
816 | р | 20к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 4м до ВРУ ул. Институтская,12, Кантемирова,11/1 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:20 | 16:20
817 | н | 19в |  | Чумаков | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 312, ТП 157 | установка опор | 13:25 | 16:20
818 | н | 20в |  | Цыганцев | 5 | КЛ 0,4 | ТП 321, 357б | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:30 | 15:40
819 | р | 19к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от РП 6 до ТП 31м | откопка КЛ 10 кВ | 13:59 | 15:05
820 | н | 17т |  | Атласов | 5 | РУ 10/0,4 | ТП 234 | ремонт РУ 10/0,4 кВ | 14:10 | 15:01
821 | р | 17к |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от тП 443 до ТП 442а | определение трассв КЛ | 14:15 | 14:45
822 | р | 8т |  | Атласов | 2 |  | КТП 027б | ремонт руб.2 | 15:10 | 15:30
823 | р | Д |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 17:30 | 19:30
2019-04-19
824 | н | 21в |  | Велигорский | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 334 в стор. Ул. Свободная | установка опор | 8:22 | 10:50
825 | р | 28в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 14:10
826 | р | 21к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от РП 6 до ТП 31м | откопка КЛ 10 кВ | 8:52 | 15:00
827 | н | 18т |  | Бутовский | 4 | РУ 0,4 | ТП 85 | текущий ремонт | 9:27 | 10:50
828 | р | 18л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 443 до ТП 442б | определение т.к. | 10:49 | 11:10
829 | р | 29в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:15 | 17:00
830 | н | 22к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | РП 1пф | проф. ремонт | 14:15 | 15:07
831 | р | 19л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 20 | проф. Испытание | 14:05 | 15:40
832 | р | 19и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 14:07 | 16:10
833 | н | 19т |  | Бутовский | 5 | РУ 0,4 | РП 1пф | текущий ремонт | 14:15 | 15:15
834 | р | 20л |  | Буянов | 2 | ТП | ТП 34а | проф. Испытание | 14:18 | 15:58
2019-04-20
835 | н | 5и |  | Чумаков | 1 |  | ТП 104а в стор. ТП 425а | установка ПУ | 9:20 | 12:40
2019-04-21
836 | н | 6и |  | Чумаков | 7 |  | ТП 100а | установка ПУ | 9:24 | 10:10
837 | н | 7и |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | ТП 284-ТП 291 | установка ПУ | 13:10 | 15:09
2019-04-22
838 | н | 17в |  | Гриценко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 109 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:12 | 16:25
839 | р | 20и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:25
840 | р | 30в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:38 | 16:05
841 | н | 17к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | от РП 3 до ПКУ 10 ВЛ 10 кВ ПС "Чигири" | монтаж КЛ 10 кВ | 8:57 | 13:46
842 | р | 21л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | ТП 35 | проф. Испытание КЛ 0,4 кВ | 9:06 | 13:27
843 | н | 1п |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 23 | установка опор | 9:20 | 13:15
844 | р | 23к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от РП 8 до ТП 443 АЗС | земляные работы | 9:22 | 10:12
845 | р | 22л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 23б до ВРУ д/с | испытание КЛ 0,4 кВ | 9:44 | 10:12
846 | р | 24к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от РП 6 до ТП 31м | откопка КЛ 10 кВ | 10:13 | 15:05
847 | р | 7т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 150а, 152,152а, 153, 155,157 | осмотр ТП | 13:30 | 15:46
848 | р | 23л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | ТП 35а | проф. Испытание | 13:38 | 16:09
849 | н | 6л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от РП 3 до РЛНД 217 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:53 | 15:45
2019-04-23
850 | р | 21и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:41 | 16:00
851 | н | 23в |  | Гриценко | 7 |  | ТП 28-34 | монтаж провода СИП | 9:35 | 11:05
852 | н | 22в |  | Гомза | 7 | ВЛ 10 | от ТП 426а до ТП 721 | монтаж опор | 9:48 | 15:29
853 | н | 18к |  | Чумаков | 2 | КЛ 10 | ТП 726а оп.1-ТП 721 | ремонт концевой муфты | 10:16 | 10:27
854 | н | 10л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 726 до ВЛ 10 в стор. ТП 721 | определение м.п. | 10:33 | 10:45
855 | н | 18к |  | Чумаков | 2 | КЛ 10 | от ТП 726 а до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 721 | ремонт концевой муфты | 10:57 | 11:19
856 | р | 32в |  | Цыганцев | 1 |  | монтаж СИП |  | 13:10 | 16:00
857 | р | 31в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:17 | 16:00
858 | н | 11л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от РУ 10 кВ до Т2 ТП 346 | испытание КЛ 10 кВ | 13:35 | 15:21
859 | н | 10л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 726а до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 721 | определение м.п. | 14:10 | 14:46
2019-04-24
860 | р | 33в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 56 в стор. Гаражей | монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:08 | 10:10
861 | н | 24в |  | Велигорский | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 390,389 | установка опор, пропилка ВЛ 0,4 кВ | 8:14 | 15:28
862 | р | 25к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 200 до Вл 0,4 кВ в стор .ул. Октябр. | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 13:00
863 | н | 19к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от РП 4 до КТП 443б | монтаж КЛ 10 кВ | 10:15 | 15:27
864 | р | 22и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:20
865 | р | 24л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 443азс до ТП 443б | монтаж бирки | 8:59 | 10:02
866 | н | 20т |  | Атласов | 5 | РП | РП 12в стор. ТП 39м | ремонт ВВ-10 | 9:11 | 9:45
867 | н | 25л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от РП 6 до ТП 31м | определение м.п. | 9:27 | 10:04
868 | р | 25л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 443азс до ТП 443б | монтаж бирки | 10:03 | 10:08
869 | р | 34в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 10:10 | 13:06
870 | н | 20к |  | Чумаков | 4 | КЛ 10 | от РП6 до тп 31м | ремонт КЛ 10 кВ | 10:41 | 13:32
871 | н | 26в |  | Цыганцев | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 248 до границ заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 13:06 | 16:20
872 | н | 25в |  | Гомза | 2 | ВЛ 10 | от ТП 726а до ТП 721 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:15 | 14:36
873 | р | 26л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 60 до РП 7 | определение т.к. | 14:01 | 14:57
2019-04-25
874 | р | 26к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 2пф литер 25 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:14 | 13:00
875 | р | 23и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:00
876 | н | 27в |  | Сологуб | 3 | ВЛ 10 | от ТП 726а до ТП 721 | монтаж опор | 8:28 | 15:20
877 | р | 36в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:44 | 16:00
878 | р | 28л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от РП 7 до Ф 16 "Амур" | определение т.к. | 9:07 | 10:04
879 | н | 3 |  | Родин | 4 | ВЛ 10 | Ф 4 ПС "Силикатная" | обрезка крон деревьев | 9:35 | 11:22
880 | н | 12л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от РП 4 до ТП 443б | испытание КЛ 10 кВ | 10:07 | 11:14
881 | н | 4 |  | Родин | 4 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Силикатная" | демонтаж провода ВЛ 10 кВ | 13:46 | 14:37
882 | н | 25л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от РП 6 секц.2 до ТП 31м | определение м.п. | 14:06 | 16:00
883 | р | 29л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 67б до ТП 56 | определение т.к. | 14:07 | 15:45
2019-04-26
884 | н | 26в |  | Цыганцев |  | ВЛ 0,4 | от ТП 248 до заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:05 | 15:10
885 | р | 37в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:10 | 12:00
886 | р | 27к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 200 в стор. Ул. Октябрьская | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 12:50
887 | р | 24и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 12:00
888 | н | 21к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от РП 4 до КТП 443б | изменение на камерах КСО,монтаж бирки | 8:45 | 11:05
889 | н | 14л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | ТП 162а от РУ 10 кВ до Т1 | испытание КЛ 10кВ | 8:50 | 9:10
890 | р | 28к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | от Ф 21 ПС "Чигири" до РП 5 | откопка м.п. | 8:55 | 14:50
891 | н | 13л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | ТП 293 от РУ 10 кВ до Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 9:15 | 13:15
892 | р | 30л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 73 до РП 7 | определение трасы КЛ | 9:45 | 10:20
893 | р | 25и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки по АСКУЭ | 13:10 | 14:25
894 | р | 38в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:15 | 16:05
895 | р | 31л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 40,40а | испытание КЛ 0,4 кВ | 14:15 | 15:55
2019-04-27
896 | р | 39в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:01 | 16:30
897 | р | 40в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:05 | 16:45
898 | н | 9и |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 |  | установка ПУ | 8:23 | 9:22
899 | н | 8и |  | Чумаков | 1 |  | ТП 44м | установка ПУ | 10:13 | 11:10
900 | н | 10и |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | Ф 33к ПС "Новая" в стор. ТП 030л | установка ПУ | 13:15 | 14:10
901 | н | 27в |  | Сологуб | 6 | ВЛ 10 | Ф 12 ПС "Кирпичная" от ТП 522 до РП 492 | ремонт ВЛ 10 кВ | 19:00 | 20:00
2019-04-29
902 | р | 29к |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 100а | ремонт концевых заделок | 8:45 | 11:12
903 | р | 7т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 153, 155, 157, 160, 161, 161а, 162а | осмотр ТП | 8:23 | 11:20
904 | р | 26и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:10
905 | р | 42в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:37 | 13:19
906 | н | 5 |  | Родин | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 9 | установка опор | 9:08 | 11:50
907 | р | 8т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 9б | ремонт руб.№4 | 9:28 | 9:41
908 | н | 22к |  | Губарев | 2 | КЛ 10 | РП 12 секц.2 | завести КЛ 10 кВ в нов. Оборудование | 9:33 | 13:00
909 | н | 18л |  | Краснопольский |  | РП | РП | испытание секции шин 1,2 | 13:04 | 16:00
910 | р | 30к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 23 до ВРУ д/с | откопка КЛ 0,4 кВ | 13:13 | 15:40
911 | н | 29в |  | Велигорский | 5 |  | ТП 235 | установка опор | 13:20 | 15:44
912 | р | 43в |  | Потапов | 2 |  | ТП 483 | монтаж СИП | 13:22 | 16:03
913 | н | 22к |  | Губарев | 2 | КЛ 10 | РП 11 | перевод КЛ 10 кВ | 13:25 | 14:22
914 | н | 26в |  | Цыганцев | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 248 | строительство ТП 248 | 13:58 | 15:44
915 | н | 20т |  | Бутовский | 4 | РП | РП 12 | демонтаж ВВ-10 | 14:32 | 15:20
916 | н | 17л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от РУ 10 до Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 14:40 | 15:13
917 | н | 19л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от РП 11 до ТП 1п | испытание КЛ 10 кВ | 15:42 | 16:00
918 | р | Д |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 16:00 | 17:40
2019-04-30
919 | н | 30в |  | Грищенко | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 248 в стор пер. Технический | монтаж СИП | 8:10 | 15:15
920 | н | 31в |  | Чумаков | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 730 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:50 | 12:55
921 | р | 31к |  | Харченко | 3 |  | ТП 01 | земляные работы | 9:15 | 15:22
922 | н | 21т |  | Евменов | 4 | ТП | ТП 293 | ремонт Т1 | 9:31 | 10:02
923 | р | 32к |  | Губарев | 2 | КЛ 10 | от Ф 8 ПС "Моховая" до РП 1пф | земляные работы | 9:33 | 10:35
924 | н | 20л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 744а до ВЛ 10 кВ РЛНД 26 Ф 26 ПС "Астрахановка" | определение м.п. | 9:43 | 11:17
925 | р | 33к |  | Губарев | 2 | КЛ 10 | от ТП 047 до ВЛ 10 кВ Ф 23 ПС "Западная" ТП 28-16 | земляные работы | 10:34 | 11:35
926 | н | 32в |  | Чумаков | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 730 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:05 | 14:35
927 | р | 44в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:10 | 15:35
2019-05-01
928 | р | 1в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:08 | 16:30
2019-05-03
929 | р | 2в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:00 | 16:10
2019-05-04
930 | р | Д |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 20:10 | 0:20
2019-05-06
931 | р | 1к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 23 до ВРУ д/с | земляные работы | 8:23 | 16:20
932 | р | 1и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:15
933 | н | 1к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | от РП 11до опоры 1 Ф 8 ПС "Моховая" | монтаж концевых муфт | 8:25 | 14:00
934 | р | 4в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:51 | 16:22
935 | н | 1в |  | Гриценко | 6 | ВЛ | от ТП 2п | монтаж СИП | 8:55 | 13:02
936 | р | 3в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:00 | 16:00
937 | н | 1л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от Т2 до РУ 10 | испытание КЛ 10 кВ | 9:04 | 13:07
938 | р | 1т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 163, 164, 167, 167а,168, 168а | осмотр ТП | 9:20 | 14:07
939 | р | 2к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | Ф 21 ПС "Чигири" | откопка КЛ 10 кВ | 9:27 | 10:44
940 | р | 5в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:01 | 16:21
941 | н | 2к |  | Чумаков | 2 | КЛ 10 | от ТП 726а до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 721 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:50 | 14:14
942 | р | 2т |  | Атласов | 2 | тп | ТП 57а, 154, 150, 162, РП 154 | осмотр ТП | 14:08 | 16:00
943 | н | 2л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 726а до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 721 | испытание КЛ 10 кВ | 14:22 | 14:52
944 | р | 1л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | от ТП 12м до РП 3а | определение трассы КЛ 10 кВ | 14:24 | 15:57
945 | н | 2в |  | Гриценко | 3 | ВЛ 0,4 | от ТП 30 до заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 14:50 | 16:42
946 | н | 3л |  | Вязовский | 1 | Кл 10 | РП 11 РУ 10 кВ секц.2 до Р 285 | испытание КЛ 10 кВ | 15:35 | 16:03
2019-05-07
947 | н | 3в |  | Гомза | 8 | ВЛ 10 | от ТП 718б до ТП 720 | установка опор | 8:57 | 11:15
948 | н | 2в |  | Потапов | 3 | ВЛ 0,4 | от ТП 30 до заявителя | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:13 | 15:53
949 | р | 2и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:10
950 | р | 3к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 479, 480, 490, 026в | проф. Реомонт КЛ 0,4 кВ | 8:35 | 10:43
951 | н | 3к |  | Панченко | 4 | КЛ 10 | ТП 480 от ВЛ 10 кВ | монтаж КЛ 10 кВ | 9:30 | 14:20
952 | н | 1т |  | Гучинский | 6 | РУ 10 | ТП 479 | текущий ремонт | 9:32 | 10:25
953 | н | 5л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от РП 7 до ТП 60 | испытание КЛ 10 кВ | 10:15 | 13:00
954 | н | 2т |  | Гучинский | 6 | ТП | ТП 026в | текущий ремонт | 10:41 | 11:30
955 | р | 6в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:20 | 16:00
956 | р | 4к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | от РП 7 до тп 60 | земляные работы | 13:23
957 | н | 4л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 480 доТП 0345 | испытание КЛ 10 | 14:20
958 | н | 3к |  | Панченко | 4 | РУ 10 | ТП 480 от ВЛ 10 кВ | монтаж концевой разделки | 14:41 | 15:04
2019-05-08
959 | н | 6л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | определение м.п. | 8:10 | 15:20
960 | р | 5к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 7м до ВРУ ул. Студенческая ,35 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:21 | 13:20
961 | р | 7в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:38 | 16:00
962 | р | 4и |  | Шинкарев | 3 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:45
963 | р | 8в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:46 | 13:28
964 | р | 9в |  | Цыганцев | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 477 | перетяжка ВЛ 0,4 кВ | 8:52 | 14:44
965 | н | 5л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от РП 7 до ТП 60 | испытание КЛ 10 | 9:05 | 9:18
966 | н | 3т |  | Сычев | 2 | РУ 10 | ТП 36м | ремонт РУ 10 кВ | 9:28 | 10:18
967 | н | 4к |  | Чумаков | 2 | КЛ 10 | от РП 7 до ТП 60 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:30 | 13:52
968 | н | 5к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | ТП 36м | ремонт Т2 | 9:56 | 11:06
2019-05-10
969 | н | 2и |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | ТП 377 в стор. ТП 376 | установка СККМ | 9:26 | 10:20
970 | н | 3и |  | Непогодьев | 1 | КЛ 10 | ТП 606 в стор. ТП 035а | установка СККМ | 9:10 | 11:20
971 | н | 4и |  | Непогодьев | 1 | КЛ 10 | ТП 011 в стор. ТП 353 | установка СККМ | 12:01 | 15:24
972 | н | 1и |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | ТП 450 в стор. Т | установка СККМ | 13:41 | 15:37
2019-05-13
973 | р | 6к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 23 до ВРУ д/с | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 15:25
974 | р | 10в |  | Цыганцев | 1 |  | ТП 384 до потребителя | монтаж СИП | 8:20 | 13:05
975 | р | 5и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:50
976 | р | 11в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 9:11
977 | р | 12в |  | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40
978 | р | 2л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 23в до ВРУ Д/С | уточнение т.к. | 9:25 | 10:30
979 | н | 7к |  | Чумаков | 3 | КЛ 10 | РП 11 | перевод из старого оборудования в новое | 10:02 | 15:27
980 | н | 8к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | ТП 443 в стор. ТП 442а и ТП 442б | ремонт концевой | 10:45 | 10:54
981 | н | 4в |  | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 730 | установка опор | 13:15 | 15:40
982 | н | 10л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от РП 12 до ТП 31м | определение м.п. | 13:33 | 15:45
983 | н | 9л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от РП 11до ТП 8п | испытание КЛ 10 | 15:30 | 16:10
984 | н | 8л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от тп 443 до ТП 442а | определение т.к. | 16:40 | 16:55
2019-05-14
985 | р | 7к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 23б до Д/С | откопка КЛ 0,4 кВ | 08:08 | 13:14
986 | н | 8л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 443 доТП 442а | определение т.к. | 8:16 | 8:55
987 | р | 14в |  | Цыганцев | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 026а | монтаж СИП | 8:17 | 16:00
988 | н | 5в |  | Чумаков | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 026а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:35 | 11:08
989 | р | 6и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:43 | 13:15
990 | н | 11л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от РП 11 до ТП8п | испытание КЛ 10 кВ | 8:56 | 11:03
991 | р | 8к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 145а в стор. Ул. Октябрьская | перевод КЛ 0,4 кВ | 13:15 | 15:40
992 | р | 15в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:16 | 16:10
993 | н | 10к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | ТП 744а до ВЛ 10 кВ | ремонт концевой заделки | 13:27 | 13:46
994 | н | 12л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 744а до ВЛ 10 кВ РЛНД 26 Ф 26 ПС "Астрахановка" | испытание КЛ 10 кВ | 13:49 | 14:20
2019-05-15
995 | н | 6в |  | Чумаков | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 730 | ремонт ВЛ 0,4 | 8:15 | 15:40
996 | р | 7и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:16 | 16:30
997 | н | 12 |  | Шевенев | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 248 в стор. Пер. Связной | установка опор | 8:52 | 15:30
998 | н | 14л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от РП 3 до ТП 12м | определение м.п. | 9:07 | 13:27
999 | н | 12л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 744а до ВЛ 10 кВ РЛНД 26 Ф 26 ПС "Астрахановка" | испытание КЛ 10 | 9:33 | 9:52
1000 | н | 11к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | ТП 744а до ВЛ 10 кВ | ремонт КЛ 10 | 9:55 | 10:50
1001 | н | 12л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 744а до ВЛ 10 кВ РЛНД 26 Ф 26 ПС "Астрахановка" | испытание КЛ 10 кВ | 10:51 | 11:05
1002 | н | 9к |  | Чумаков | 3 | КЛ 10 | ТП 5т | перевод оборудования | 11:27 | 15:30
1003 | н | 15л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от РП 3 до ТП 12м | определение м.п. | 14:12 | 15:08
1004 | н | 16л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ТП442б до ТП 443а | испытание КЛ 10 кВ | 16:28 | 16:56
2019-05-16
1005 | р | 8и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:15 | 15:00
1006 | р | Д |  | Савин | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 319 | допуск подрядчика на ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 10:00
1007 | н | 6в |  | Велигорский | 9 | ВЛ 0,4 | ТП 390 | монтаж СИП | 8:20 | 11:03
1008 | р | 9к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 62 до ВРУ ул.Ленина,87 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:21 | 10:51
1009 | н | 12к |  | Чумаков | 3 | КЛ 10 | ТП 162-ТП 154 | ремонт концевых заделок | 8:36 | 9:20
1010 | р | 3л |  | Самсонов | 2 |  | ТП 60м | замер контура | 9:15 | 10:05
1011 | н | 17л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 154 до ТП 162 | определение м.п | 9:27 | 9:28
1012 | н | 12к |  | Чумаков | 3 | КЛ 10 | ТП 162 до ТП 154 | ремонт концевой заделки | 9:40 | 10:30
1013 | н | 18л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 162 до ТП 162а | определение м.п. | 9:49 | 10:44
1014 | р | 10к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | откопка м.п. | 10:02 | 13:30
1015 | н | 19л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от РП 11 до ТП 5п | испытание КЛ 10 кВ | 10:28 | 11:00
1016 | н | 17л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 154 до ТП 162 | определение м.п | 10:45 | 11:26
1017 | р | 16в |  | Цыганцев | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 439 | монтаж СИП | 13:05 | 16:00
1018 | р | 11к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 7м до ВРУ ул. Институтская,16 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:17 | 15:00
1019 | р | 17в |  | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:20 | 17:05
1020 | н | 15к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | от РП 3 до ТП 12м | ремонт КЛ 10 кВ | 15:10 | 16:37
1021 | н | 6л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | определение м.п | 14:10 | 15:07
2019-05-17
1022 | р | 9и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:11 | 16:18
1023 | р | 18в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:18 | 11:22
1024 | р | 19в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:21 | 13:04
1025 | н | 8в |  | Гриценко | 4 | ВЛ | ТП 605а | установка ж/б опор, монтаж СИП | 8:25 | 13:00
1026 | р | 12и |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 23б до ВРУ д/с | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:28 | 11:00
1027 | Н | 6Л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | определение м.п. | 8:50 | 10:59
1028 | н | 15к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | ремонт КЛ 10 кВ | 9:07 | 13:57
1029 | н | 14к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | ремонт КЛ 10 кВ | 11:42 | 15:10
1030 | р | 21в |  | Цыганцев | 1 | ВЛ | ТП 47 | монтаж провода СИП | 13:10 | 16:05
1031 | р | 22в |  | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:15 | 16:30
1032 | р | Д |  |  |  | КЛ 0,4 | ВРУ ул. Зейская,77, Чайковского,49 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:30 | 14:15
1033 | н | 14л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | испытание КЛ 10 кВ | 13:58 | 14:18
1034 | р | 20в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 026а в стор. Котельной | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:58 | 14:30
2019-05-18
1035 | р | 23в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:00 | 15:30
1036 | р | Д |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 16:00 | 21:20
2019-05-19
1037 | р | 24в |  | Балякин | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:26 | 16:10
2019-05-20
1038 | р | 10и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:10 | 16:00
1039 | р | 26в |  | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ 10 | Ф 22 ПС "Западная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:25 | 9:25
1040 | р | 25в |  | Гомза | 1 | ВЛ 11 | Ф 22 ПС "Западная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:30 | 10:40
1041 | р | 27в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 13:10
1042 | р | 28в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:45 | 15:40
1043 | н | 17к |  | Губарев | 2 | КЛ 10 | РП 11 | перевод КЛ 10 кВ в новое оборудование | 9:00 | 10:55
1044 | н | 11в |  | Цыганцев | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 428 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:15 | 15:05
1045 | н | 10в |  | Чумаков | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 157, ТП 027б | монтаж СИП | 13:40 | 16:40
1046 | н | 21л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от РП 11до Ф 10 ПС "Астрахановка" | испытание КЛ 10 кВ | 13:50 | 16:00
1047 | н | 6л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | определение м.п. | 13:55 | 15:30
1048 | н | 9в |  | Гомза | 2 | ВЛ 10 | от ТП 28-28 до Ф 3 ПС "Водозабор" | ремонт линии | 15:20 | 17:55
1049 | н | 4т |  | Бутовский | 4 | РУ 10/0,4 | ТП 28-24 | ремонт РУ и трансформатора | 15:55 | 16:25
1050 | р | Д |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 16:45 | 17:30
2019-05-21
1051 | р | 11и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:23
1052 | р | 29в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:50 | 16:45
1053 | р | 30в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:00 | 16:05
1054 | р | 31в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:10 | 16:00
1055 | н | 5т |  | Гучинский | 5 | РП | РП 5 | текущий ремонт | 9:15 | 10:15
1056 | н | 22л |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 334 до ВРУ ул. Чайковского,135 | опредеделение м.п. | 9:17 | 10:22
1057 | н | 24л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | определение м.п | 9:40 | 10:30
1058 | н | 15 |  | Шевелев | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 319 в стор. Ул. Кузнечная | установка СИП | 9:55 | 13:20
1059 | н | 23л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 101 до РП 5 | испытание КЛ 10 кВ | 10:15 | 11:15
1060 | н | 6т |  | Бутовский | 3 | РУ 10 | ТП 28-24 | ремонт РУ 10 тр-ра | 10:55 | 14:45
1061 | р | 14к |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 кВ | на ВРУ ул. Чайковского от ВРУ ул. Конная,24 | времянка | 13:20 | 15:22
1062 | н | 18к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | ТП 12м-РП 3а | ремонт концевой | 13:28 | 15:17
1063 | н | 23л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 |  |  | 14:10 | 14:25
2019-05-22
1064 | н | 12в |  | Кольга | 3 | ВЛ 10 | от ТП 15п до ТП 16п | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:52 | 10:45
1065 | н | 14в |  | Цыганцев | 4 | ВЛ | ТП 510 | монтаж СИП | 8:22 | 16:05
1066 | р | 32в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:03
1067 | р | 12и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:17
1068 | н | 3в |  | Гомза | 2 | ВЛ 10 | от ТП 721 до ТП 726а | работы в охранней зоне | 9:09 | 11:38
1069 | н | 24л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | определение м.п.,испытание КЛ 10 кВ | 9:21 | 14:59
1070 | н | 18л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 162 до ТП 162а | определение м.п.,испытание | 9:46 | 14:33
1071 | р | 16к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | от ТП 160а до ТП 35б | откопка м.п. | 13:27 | 15:40
2019-05-23
1072 | р | 18к |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 50 до ВРУ стоматологии | ремонт концевой разделки | 8:25 | 10:30
1073 | н | 16в |  | Цыганцев | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 442 | ремонт ВЛ 0,4 | 8:30 | 13:00
1074 | р | 13и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 10:45
1075 | р | 34в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 721 в стор. Ул. Пограничная | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:31 | 10:43
1076 | н | 14к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | РП 3а-ТП 12м | ремонт КЛ 10 | 8:35 | 15:42
1077 | р | 33в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:38 | 16:02
1078 | н | 28л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 0,4 | ТП 334 до ВРУ ул. Чайковского,135 | определение м.п. | 8:56 | 16:05
1079 | р | 17к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | ТП 35б-ТП 160а | земляные работы | 9:04 | 9:32
1080 | н | 7т |  | Евменов | 5 | ТП | ТП 390 | текущий ремонт | 9:17 | 10:50
1081 | н | 27л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | ТП 160а-ТП 355 | определение м.п. | 9:37 | 10:14
1082 | р | 35в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 11:00 | 11:32
1083 | р | 36в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:05 | 16:40
1084 | н | 29л |  | Буянов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 355 до ВРУ Богдана Хмельницокого,31 | определение м.п. | 13:44 | 16:11
2019-05-24
1085 | н | 17в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 326 | монтаж СИП | 8:10 | 11:10
1086 | р | 38в |  | Бикмурзин | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 15:10
1087 | н | 14к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | ремонт КЛ 10 кВ | 8:40 | 13:38
1088 | н | 29л |  | Буянов |  | КЛ 0,4 | ТП 35б до ВРУ ул. Б. Хмельницкого,31 | определение м.п. | 8:45 | 15:35
1089 | р | 37в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:50
1090 | н | 16в |  | Гомза | 3 | ВЛ 10 | от ТП 720 до ТП 718в | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:00 | 15:55
1091 | н | 21к |  | Чумаков | 3 | КЛ 10 | от ТП 160а до ТП 35б | ремонт КЛ 10 кВ | 9:18 | 15:20
1092 | н | 30л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 0,4 | от РП 5 до ВРУ ул. Ленина,1 | определение м.п. | 9:26 | 16:10
1093 | н | 4 |  | Кольга | 2 | ВЛ 10 | от РП до ТП8 | установка опор | 10:00 | 14:45
1094 | р | 39в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:15 | 16:00
1095 | н | 24л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | определение м.п. | 13:48 | 16:10
1096 | н | 27л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 160а до ТП 35б | определение м.п. | 15:30 | 16:00
2019-05-27
1097 | р | 40в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:00 | 16:00
1098 | р | 41в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:11 | 16:00
1099 | р | 14и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:13 | 16:10
1100 | р | 20к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 35б до ВРУ ул. Б. Хмельницкого,31 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 13:20
1101 | р | 19к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | Ф 26 ПС "Западная" | откопка м.п. | 10:22 | 13:00
1102 | н | 31к |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ТП 440 до ВЛ 10 кВ Ф 33к ПС "Новая" | испытание КЛ 10 кВ | 8:41 | 16:12
1103 | н | 22к |  | Чумаков | 3 | КЛ 10 | Ф 26а ПС "Западная" до ТП 9а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:15 | 14:40
1104 | н | 23к |  |  | 3 | КЛ 10 | ЦРП до ТП 014а | ремонт КЛ 10 кВ | 16:13 | 17:20
1105 | н | 32л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ТП 014а до ЦРП | определение м.п. | 17:21 | 17:56
1106 | н | 23к |  | Губарев | 3 | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 014а | ремонт КЛ 10 кВ | 17:58 | 18:14
1107 | н | 32л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 014а | испытание КЛ 10 кВ | 18:14 | 19:05
2019-05-28
1108 | р | 15и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:30
1109 | р | 5л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 23б до ВРУ д/с | уточнение м.п. | 8:40 | 9:35
1110 | р | 42в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:45 | 19:15
1111 | р | 43в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:50 | 17:20
1112 | р | 3т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 169, 172, 176, 177, 178, 179 | осмотр ТП | 8:55 | 14:05
1113 | н | 23к |  | Губарев | 3 | КЛ 10 | ТП 417 на Т2 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:05 | 13:55
1114 | н | 29л |  | Буянов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 35б до ВРУ ул. Б. Хмельницкого,31 | определение м.п. | 9:35 | 15:45
1115 | н | 18в |  | Велигорский | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 312 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:30 | 16:45
1116 | н | 32л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | от РУ 10 кВ до Т2 на ТП 417 | испытание КЛ 10 кВ | 14:00 | 16:20
1117 | р | 4т |  | Атласов | 2 | РУ 0,4 | ТП 334 | ремонт РУ 0,4 кВ | 15:21 | 16:40
1118 | р | Д |  | Бикмурзин | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 17:20 | 22:49
2019-05-29
1119 | н | 19в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 364 | монтаж СИП | 8:30 | 11:23
1120 | р | 46в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30
1121 | р | 45в |  | Бикмурзин | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:32 | 16:05
1122 | р | 44в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:34 | 16:03
1123 | р | 16и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35
1124 | р | 5т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 182, 184,185, 190, 191, 191а, 192а, 195 | осмотр ТП | 8:50 | 16:30
1125 | р | 6л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 23б до ВРУ д/с | уточнение КЛ 0,4 кВ | 9:02 | 16:10
1126 | р | 21к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | от ТП 162 до ТП 162а | откопка КЛ 10 кВ | 9:10 | 10:20
1127 | н | 18л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 162 до ТП 162а | определение м.п. | 10:10 | 16:15
1128 | н | 20в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 409 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:20 | 16:18
2019-05-30
1129 | н | 21в |  | Гомза | 6 | ВЛ 10 | от ТП 720 до ТП 718в | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:01 | 16:10
1130 | р | 47в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:37 | 16:23
1131 | н | 22в |  | Цыганцев | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 60м | монтаж СИП | 8:39 | 11:30
1132 | н | 8т |  | Бутовский | 4 | РУ 10 | ТП 386б | замена оборудования | 8:49 | 17:37
1133 | н | 25к |  | Чумаков | 3 | КЛ 10 | ТП 386б | проф. ремонт концевых заделок | 8:57 | 17:45
1134 | н | 23в |  | Цыганцев | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 248 | монтаж провода СИП | 13:23 | 16:14
1135 | н | 33л |  | Вязовский | 2 | РУ 10 | ТП 386б | испытание РУ 10 кВ | 17:45 | 18:40
2019-05-31
1136 | р | 22к |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | ВРУ МКЖД Аэропорт до Д/с №8 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:25 | 14:25
1137 | р | 49в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:32 | 16:08
1138 | р | 18и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:46 | 10:30
1139 | р | 48в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:05 | 13:02
1140 | р | Д |  | Родин | 2 |  | ТП 1 | ремонт рубильника | 9:50 | 10:15
1141 | н | 26к |  | Челышев | 4 | КЛ 0,4 | от ТП 35б до ВРУ ул. Б. Хмельницкого,31 | прокладка КЛ 0,4 кВ | 10:41 | 15:50
1142 | р | 19и |  | Оробий | 1 | ТП | ТП 28а | монтаж Пу | 11:15 | 18:00
1143 | р | 41в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:15 | 16:03
1144 | н | 34л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 123 до ВЛ 10 кВ ТП 33-04 | определение м.п | 13:29 | 15:37
1145 | р | 6 |  | Родин | 2 |  | ТП 1 | ремонт рубильника | 14:45 | 15:04
2019-06-01
1146 | р | 1в |  | Бикмурзин | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:11 | 16:10
2019-06-03
1147 | н | 2в |  | Мезендинов | 5 | ВЛ 10 | от ТП 522 до ТП 510 | правка опор | 9:20 | 10:28
1148 | р | 1к |  | Бондарцов | 1 |  | от ТП 23 до ВРУ д/с | земляные работы | 8:20 | 15:35
1149 | р | 2в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:43 | 13:20
1150 | н | 1л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 386 до ВЛ 10 кВ | испытание КЛ 10 кВ | 9:02 | 17:00
1151 | н | 1в |  | Сологуб | 5 | Вл 10 | от ТП 123 до ВЛ 10 кВ ТП 33-04 | обрезка крон деревьев | 13:30 | 16:04
1152 | н | 3в |  | Цыганцев | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 442 ул Мухина,127 | установка опор | 13:16 | 16:00
1153 | р | 1и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:20 | 16:30
1154 | р | 3в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:21 | 16:00
1155 | н | 1к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 162 до ТП 162а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:26 | 16:05
1156 | р | 2к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | Ф 21 ПС "Чигири" до РП 9 | откопка КЛ 10 кВ | 13:36 | 17:07
1157 | н | 2л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 40м до РП 2 | определение м.п. | 13:46 | 16:29
2019-06-04
1158 | н | 5в |  | Потапов | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 260 ул. Чехова,2 | правка опор | 8:20 | 16:30
1159 | н | 4в |  | Сологуб | 5 | ВЛ 10 | от ТП 726а до ТП 721 | кап. Ремонт ВЛ 10 кВ | 9:51 | 11:22
1160 | н | 2к |  | Бондарцов | 2 | КЛ | ТП 23б до ВРУд/с № 19 | монтаж концевой муфты | 8:32 | 15:25
1161 | р | 2и |  | Оробий | 1 |  | ТП 28а-Калинина,27 | замна т.т. | 8:37 | 11:10
1162 | р | 4в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 16:00
1163 | р | 3к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от Ф 21 ПС "Чигири" до РП 9 | откопка м.п. | 9:03 | 10:40
1164 | н | 1т |  | Евменов | 4 | РУ 10 | ТП 102г | демонтаж шинного моста | 9:13 | 9:47
1165 | н | 3к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | ТП 102г | отсоединение оборудования КЛ 10 кВ | 9:20 | 10:00
1166 | н | 2т |  | Евменов | 4 | РУ 10 | ТП 102г | замена оборудования | 9:50 | 16:12
1167 | р | 4к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 386 Ф 35 ПС "Центральная" | откопка КЛ 10 кВ | 10:11 | 15:50
1168 | н | 3л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от РП 9 до Ф 21 ПС "Чигири" | определение м.п. | 10:54 | 11:30
2019-06-05
1169 | р | 3и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:10 | 13:15
1170 | н | 6в |  | Велигорский | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 390 | установка опор, монтаж провода | 8:15 | 11:10
1171 | н | 6к |  | Харченко | 3 | ВЛ 10 | Ф 35 ПС "Центральная" РЛНД 8 в стор. ТП 386 | отсоединение КЛ 10 кВ | 9:20 | 10:20
1172 | н | 7к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | ТП 386б | перенос КЛ 10 кВ | 10:25 | 16:05
1173 | н | 8к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 35б до ВРУ ул. Б. Хмельницкого,31 | монтаж концевой муфты | 13:17 | 15:35
1174 | р | 4и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки на отключения | 13:20 | 16:20
1175 | р | 5в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:23 | 16:00
1176 | н | 4к |  | Чумаков | 3 | КЛ 10 | Ф 21 ПС "Чигири" до РП 9 яч.13 | ремонт КЛ 10 кв | 13:25 | 16:05
1177 | н | 5к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | Ф 8 ПС "Чигири" до РП 9 яч 6 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:40 | 16:10
1178 | н | 7в |  | Петров | 6 | ВЛ 10 | от ТП 28-28 до Ф 3 ПС "Водозабор" | демонтаж опор | 13:45 | 16:10
1179 | н | 4л |  | Курков | 2 | РУ 10 | ТП 102 секц 1 | испытание РУ -10 кВ | 14:10 | 14:30
1180 | н | 5л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 450в до Ф 6 ПС "Западная" | определение м.п. | 14:20
1181 | н | 8в |  | Литвиненко | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 106 | установка опор | 14:50 | 16:40
2019-06-06
1182 | н | 9в |  | Сологуб | 8 | ВЛ 10 | от ТП 720 до ТП 718в | демонтаж опор | 8:30 | 11:33
1183 | р | 5и |  | Шинкарев | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30
1184 | н | 1л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 386 доРЛНД 8 Ф35 Центральная | определение м.п. | 8:36 | 13:40
1185 | р | 6в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 16:00
1186 | н | 3т |  | Евменов | 4 | РУ 10 | ТП 102г | замена оборудования | 9:06 | 15:53
1187 | р | 7в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:21 | 16:10
1188 | н | 10к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | ТП 368а | ремонт концевой КЛ 10 кВ | 13:35 | 14:15
1189 | н | 5л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 368а до ТП 364 | испытание КЛ 10 кВ | 14:15 | 14:30
1190 | р | 2л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 439б до ТП 397 | определение т.к. | 14:31 | 15:50
1192 | н | 11к |  | Чумаков | 2 | КЛ 10 | ТП 102г | присоединение КЛ 10 кВ | 15:45 | 15:59
2019-06-07
1193 | н | 10в |  | Велигорский | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 121 | установка опор | 8:20 | 10:08
1194 | н | 11в |  | Кольга | 4 | ВЛ 10 | от ТП 15п до ТП 16п | правка опор | 8:25 | 10:38
1195 | н | 12в |  | Потапов | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 195 | установка опор | 8:25 | 16:00
1196 | н | 4т |  | Евменов | 4 | РУ 10 | ТП 102г | монтаж шинного моста | 10:07 | 12:38
1197 | р | 8в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 10:08 | 16:03
1198 | н | 6 |  | Родин |  | ВЛ 10 | от ТП 16 до Р 16 | замена изолятора ВЛ 10 кВ | 10:14 | 11:08
1199 | н | 14к |  | Чумаков | 3 | КЛ 10 | от ТП 9 до ТП 55 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:37 | 13:50
1200 | р | 9в |  | Сологуб | 1 |  | ТП 441в | монтаж ввода | 13:59 | 15:32
1201 | н | 6л |  | Краснопольский | 2 | РУ 10 | ТП 102г | испытание оборудования | 14:52 | 15:38
2019-06-08
1202 | н | 1 |  | Бикмурзин | 2 |  | ТП 396а | врезка вновь вводимой КТПН в КЛ 10 кВ | 14:45 | 23:05
1203 | н | 15к |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 | Ф 33 к ПС "Новая" | установка ПУ | 18:06 | 19:50
2019-06-09
1204 | н | 16к |  | Чумаков | 1 |  | ТП 414 | установка СККЭМ | 15:20 | 19:00
2019-06-10
1205 | р | 10в |  | Бикмурзин | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:10 | 16:14
1206 | н | 17к |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 35б до ВРУ ул. Б. Хмельницкого,31 | монтаж концевой муфты | 8:18 | 11:04
1207 | р | 7и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:24
1208 | р | 11в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:37 | 16:02
1209 | р | 1т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 152, 152а, 153, 155, 157, 198, 199, 356 | осмотры ТП | 8:39 | 11:28
1210 | н | 12к |  | Харченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 368а до ТП 364 | ремонт КЛ 10 | 9:08 | 15:32
1211 | р | 5к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 478 до ТП 478а | откопка КЛ 10 кВ | 9:10 | 13:51
1212 | н | 7бсу |  | Родин | 2 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Силикатная" от ТП 16 до тп 43 | пропилка ВЛ 10 кВ | 9:15 | 10:08
1213 | н | 7л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от тп 215 до ТП 217 | определение м.п. | 9:17 | 16:30
1214 | н | 14в |  | Гриценко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 334 | установка опор | 9:37 | 16:00
1215 | р | 6к |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от РП 5 до ВРУ ул. Ленина,1 | откопка м.п. | 13:17 | 15:47
1216 | р | 3л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 87а до тп 87б | определение трассы | 13:22 | 15:04
1217 | н | 8л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 478 до ТП 478а | испытание КЛ 10 кВ | 13:58
2019-06-11
1218 | н | 15в |  | Мезендинов | 9 | ВЛ 10 | от ТП 720 до ТП 718б | монтаж провода СИП | 9:04 | 16:44
1219 | н | 7л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от тп 215 до ТП 217 | определение м.п. | 8:38 | 13:43
1220 | н | 5л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 368а до ТП 364 | испытание Кл 10 кВ | 8:45 | 10:36
1221 | н | 18к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 478 до ТП 478а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:04 | 14:43
1222 | н | 19к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 121 до ТП 148б | ремонт КЛ 10 кВ | 9:10 | 10:46
1223 | р | 3т |  | Гучинский | 2 |  | ТП 721 | ремонт Т-ра | 9:30 | 9:37
1224 | р | 2т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 351, 352, 345, 345а, 011, 027а, 027б, 043 | осмотр ТП | 9:38 | 13:00
1225 | н | 9л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 148б до ТП 121 | определение м.п. | 10:48 | 11:26
1226 | н | 19к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 121 до ТП 148б | ремонт КЛ 10 кВ | 11:55 | 13:30
1227 | р | 12в |  | Литвиненко | 2 |  | ТП 27а-Зейская,222/1 | восстановление э/э | 13:25 | 16:00
1228 | н | 10л |  | Краснопольский | 1 |  | РП 5 | испытание Т2 | 13:56 | 15:12
1229 | н | 5т |  | Гучинский | 3 | РУ 10-0,4 | КТПН 300 ОРТПЦ | ремонт РУ 10/0,4 кВ | 14:20 | 14:46
2019-06-13
1230 | н | 9л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 148б до ТП 121 | определение м.п. | 8:15 | 8:50
1231 | р | 8и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:25
1232 | р | 14в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:45 | 16:17
1233 | р | 16в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | обход и осмотр линий | 9:00 | 15:50
1234 | н | 16в |  | Литвиненко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 319 | установка опор, монтаж провода | 9:10 | 16:05
1235 | р | 15в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:20 | 13:40
1236 | р | 17в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:50 | 16:00
1237 | н | 20к |  | Чумаков | 3 | КЛ 10 | от ТП 87б до яч. Ф 14 ПС "Портовая" | ремонт КЛ 10 кВ | 14:05 | 15:55
2019-06-14
1238 | р | 4т |  | Бутовский | 1 | ТП | ТП 61а, 307, 200, 205, 205а | осмотр ТП | 8:40 | 14:40
1239 | р | 18в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 16:05
1240 | р | 19в |  | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 16:05
1241 | н | 21к |  | Чумаков | 3 | КЛ 10 | от Ф 30 ПС "Портовая" до ТП 80а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:27 | 14:10
1242 | н | 17в |  | Потапов | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 28-02 | установка опор | 9:45 | 15:45
1243 | р | 9и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:10 | 17:00
1244 | р | 4л |  | Вязовский | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 25м до ВРУ ГНС | определение м.п. | 14:23 | 15:33
2019-06-15
1245 | р | 21в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:25 | 16:35
2019-06-17
1246 | р | 10и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:12 | 16:24
1247 | р | 22в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:36 | 16:02
1248 | р | 8к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 360 до ТП 357б | откопка КЛ 10 кВ | 9:06 | 9:34
1249 | н | 18в |  | Петров | 3 | ВЛ 10 | от ТП 28-28 до ТП 3, от ТП 28-28 до Ф 3 ПС "Водозабор" | демонтаж проводов | 9:31 | 10:16
1250 | н | 11л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 357б до ТП 360 | определение м.п. | 9:36 | 15:33
1251 | р | 5т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 212, 214, 21, 221,222, 223, 230, 231 | осмотр ТП | 9:37 | 13:00
1252 | р | 23в |  | Потапов | 1 |  | ТП 479 | монтаж провода СИП | 13:15 | 15:51
1253 | р | 6т |  | Сычев | 2 |  | ТП 013 | осмотр ТП | 13:35 | 16:03
1254 | р | 5л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 100б до ТП 97 | определение трассы | 13:42 | 16:07
2019-06-18
1255 | р | 11и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:00 | 16:09
1256 | р | 25в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:29 | 16:02
1257 | н | 20в |  | Потапов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 35а | установка опор | 8:38 | 15:43
1258 | н | 12л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | ТП 138 от РУ 10 до Т2 | испытание КЛ 10 кВ | 8:48 | 9:48
1259 | н | 22к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 357б до ТП 360 | ремонт КЛ 10кВ | 9:10 | 15:27
1260 | н | 19в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 10 | от ТП 720 до ТП 718б | кап. Ремонт ВЛ 10 кВ | 9:13 | 10:23
1261 | н | 23к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | ТП 138 от РУ 10 до Т2 |  | 9:49 | 13:40
1262 | н | 6п |  | Дурнов | 2 | ВЛ 10 | от ТП 8п до РП 11 | установка опор в охранной зоне | 10:23 | 16:44
1263 | р | ОДС |  | Мезендинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 10:23 | 17:00
1264 | р | 9к |  | Челышев | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 8 -МКЖД 2 п Аэропорт | подключение Д/с | 13:19 | 15:38
1265 | н | 24к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ПКУ Ф 22 ПС "Чигири" РЛНД 220 | отсоединение КЛ 10 кВ | 14:04 | 14:23
1266 | н | 13л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от РП 10 яч.11 до ПКУ Ф 22 ПС "Чигири" | определение м.п. | 14:45 | 15:57
2019-06-19
1267 | н | 21в |  | Велигорский | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 278 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 10:14
1268 | р | 22в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:27 | 16:05
1269 | р | 12и |  | Колонтаев |  |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 13:15
1270 | р | 10к |  | Селышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 248 | перевод КЛ 0,4 на новую опору | 8:30 | 14:32
1271 | н | 22в |  | Потапов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 337 в стор. ул. Заводская | пропилка ВЛ 0,4 кВ | 8:36 | 16:00
1272 | р | 7т |  | Гучинский | 3 | ТП | ТП 721 | подготовка к кап. Ремонту | 8:44 | 13:25
1273 | н | 25к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ПКУ Р 220 до Ф 22 ПС "Чигири" РП 10 | ремонт концевой заделки | 8:46 | 13:30
1274 | н | 2л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от РП 2 до ТП 40м | определение м.п. | 9:44 | 16:00
1275 | н | 13л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от РП 10 до ПКУ 10 Ф 22 ПС "Чигири" | испытание КЛ 10 кВ | 13:43 | 13:50
1276 | н | 25к |  | Панченко | 2 | Кл 10 | от ПКУ 10 Р 220 до РП 10 Ф 22 ПС "Чигири" | ремонт концевой заделки | 13:54 | 15:22
1277 | н | 27к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от РУ 10 до Т1 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:34 | 15:04
1278 | н | 12л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | ТП 138 от РУ 10 до Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 15:06 | 15:29
1279 | р | 23в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 15:42 | 16:05
2019-06-20
1280 | р | 24в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:15 | 16:00
1281 | н | 23в |  | Велигорский | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 476 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 13:00
1282 | н | 22в |  | Потапов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 337 в стор. ул. Заводская | пропилка крон деревьев | 8:23 | 16:30
1283 | р | 13и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:00
1284 | н | 11л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 357б до ТП 360 | испытание КЛ 10 кВ | 8:47 | 10:45
1285 | н | 18к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 478 до ТП 478а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:51 | 13:53
1286 | н | 6т |  | Гучинский | 3 | РУ 10 | ТП 721 | кап. ремонт РУ 10 кВ | 9:15 | 14:10
1287 | н | 28к |  | Харченко | 3 | РУ 10 | ТП 721 | ремонт концевых заделок | 9:39 | 14:50
1288 | н | 8л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 478 до ТП 478а | испытание КЛ 10 | 13:53 | 15:29
1289 | н | 29к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 721 до ТП 726а | ремонт КЛ 10 кВ | 14:54 | 16:38
1290 | н | 14л |  | Самсонов | 1 | РУ 10 | ТП 721 | испытание РУ 10 кВ | 14:55 | 15:05
2019-06-21
1291 | р | 25в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 16:05
1292 | р | 14и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки по АСКУЭ | 8:30 | 16:00
1293 | н | 25в |  | Родин | 3 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Силикатная" | правка опор | 9:20 | 12:05
1294 | н | 7т |  | Евменов | 2 | РУ 0,4 | ТП 87б | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:25 | 10:15
1295 | н | 24в |  | Велигорский | 4 | ВЛ 10 | Ф 8 ПС "Чигири" | пропилка крон деревьев | 9:50 | 12:00
2019-06-23
1296 | р | 26в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:00 | 16:08
2019-06-24
1297 | н | 26в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф 28 ПС "Северная" до ТП 058в | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:00 | 12:00
1298 | н | 27в |  | Чумаков | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 35в | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:11 | 16:10
1299 | р | 11к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | РП 5 до ул. Ленина,1 | земляные работы | 8:37 | 13:00
1300 | н | 15л |  | Вязовский | 1 | КЛ 0,4 | ТП 205а до ВРУ онкологии | определение м.п. | 9:00
1301 | н | 28в |  | Потапов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 338 | пропилка ВЛ 0,4 кВ | 13:02 | 16:20
1302 | н | 8т |  | Бутовский | 3 | РП | РП 5 | ремонт ВНР 16 | 14:04 | 14:43
1303 | н | 30к |  | Харченко | 3 | КЛ | ТП 01 | монтаж кабельных перемычек на Т1,Т2 | 14:30 | 16:00
2019-06-25
1304 | р | 12к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | от РП 5 до ВРУ ул. Ленина,1 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:05 | 15:30
1305 | н | 29в |  | Потапов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 478 | установка опор, монтаж провода | 8:20 | 15:40
1306 | р | 27в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:28 | 16:05
1307 | р | 15и |  | Колонтаев | 1 |  |  | отключение задолжников по заявке ДЭК | 8:33 | 16:23
1308 | р | 28в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:37 | 17:00
1309 | р | 8т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 182 | ремонт руб. | 13:55 | 14:30
2019-06-26
1310 | н | 31в |  | Потапов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 395 | пропилка крон деревьев | 8:10 | 16:10
1311 | р | 16и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:16 | 16:25
1312 | н | 30в |  | Чумаков | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 144 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 11:00
1313 | р | 29в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:26 | 16:02
1314 | н | 8доп |  | Захарычев | 1 |  | Ф 13 ПС "Силикатная" | ремонт привода | 13:42 | 14:40
2019-06-27
1315 | р | Д |  | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 319 | заявки ОДС | 8:00 | 9:38
1316 | р | 14к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 205а до ВРУ онкологии | земляные работы | 8:01 | 13:00
1317 | н | 32в |  | Сологуб | 17 | ВЛ 10 | от ТП 726а до ТП 721 | кап. Ремонт ВЛ 10 кВ | 9:03 | 17:45
1318 | н | 33в |  | Литвиненко | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 395 | установка опор | 8:22 | 16:00
1319 | р | 9т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 238, 239, 239а, 240, 245, 245а, 248 | осмотр ТП | 8:43 | 15:05
1320 | н | 7л |  | Дурнов | 2 | ВЛ 10 | Ф 19 ПС "Астрахановка" | установка опор, монтаж СИП | 9:05 | 16:53
1321 | н | 32к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 721 до ТП 726а | перевод КЛ 10 кВ на новую опору | 9:08 | 16:50
1322 | н | 16л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 21 до ТП 22б | определение м.п. | 9:40 | 16:36
1323 | р | 15к |  | Бондарцов | 1 |  | ТП 205а до ВРУ онкологии | монтаж соедин. Муфт | 13:08 | 15:52
2019-06-28
1324 | н | 31в |  | Потапов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 395 | пропилка крон деревьев | 8:00 | 16:00
1325 | р | 17и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:09 | 17:00
1326 | р | 17к |  | Бондарцов | 1 |  | ТП 205а до ВРУ онкологии | сбор схемы | 8:20 | 13:53
1327 | р | 30в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:22 | 13:10
1328 | н | 34в |  | Сологуб | 3 | ВЛ 10 | Ф 10 ПС "Кооперативная" от Р1 до Р23 | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:24 | 9:56
1329 | р | 7л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 68 до ТП 68а | определение т.к. | 8:57 | 9:32
1330 | н | 34к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 058в до Ф 28 ПС "Северная" | ремонт концевой | 8:58 | 13:35
1331 | р | 16к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 21 до ТП 22б | откопка м.п. | 9:15 | 10:24
1332 | н | 16л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 21 до ТП 22б | определение м.п. | 10:27 | 11:15
1333 | н | 33к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 21 до ТП 22б | ремонт КЛ 10 кВ | 13:35 | 15:30
1334 | н | 35к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | Ф 28 ПС "Северная" до ТП 058в | присоединение КЛ 10 кВ | 13:36 | 14:15
1335 | р | 10т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 417 | ремонт руб. | 14:15 | 14:32
1336 | н | 16л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 21 до ТП 22б | испытание КЛ 10 кВ | 15:35 | 16:00
2019-06-30
1337 | н | 9 |  | Родин | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 16 выход на ВЛ | установка опоры | 13:50 | 14:26
2019-07-01
1338 | р | 1к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 334 на ул. Чайковского | откопка ТП 334 | 8:11 | 15:24
1339 | р | 1и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:21 | 16:25
1340 | р | 1т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 250, 260, 267, 273, 274, 244а, 296, 299 | осмотр ТП | 9:02 | 13:40
1341 | р | 1в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:15 | 16:00
1342 | н | 17л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от РУ 10 в стор. Т2 на РП 5 | испытание КЛ 10 кВ | 9:30 | 10:26
1343 | р | 2к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 162 до ТП 162а | откопка КЛ 10 кВ | 9:42 | 10:47
1344 | н | 2к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от РУ 10 РП 5 до Т2 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:27 | 11:14
1345 | н | 1л |  | Буянов | 1 | кЛ 10 | от ТП 162 до ТП 162а | испытание КЛ 10 кВ | 10:44 | 11:23
1346 | н | 1в |  | Балякин | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 28-05 | монтаж провода, установка опор | 12:32 | 16:42
1347 | н | 1т |  | Гучинский | 6 | ТП | ТП 12м | текущий ремонт | 13:42 | 14:37
1348 | н | 2л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 366 до ТП 370 | определение м.п. | 13:58 | 15:36
1349 | н | 2т |  | Гучинский | 6 | ТП | ТП 13м | текущий ремонт | 14:46 | 15:22
1350 | н | 3к |  | Панченко | 2 |  |  | монтаж кабельных полок в тунеллях | 14:04 | 15:10
2019-07-02
1351 | н | 2в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | от ТП 522 до ТП 492 | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:20 | 11:54
1352 | р | 3к |  | Самсонов | 2 | КЛ | от ТП 334 до ул. Чайковского | земляные работы | 8:06 | 13:30
1353 | н | 3в |  | Иванов | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 238 в стор. Ул. Рабочая | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:24 | 13:14
1354 | р | 2и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:30
1355 | н | 1л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 162 до ТП 162а | испытание КЛ 10 кВ | 8:50 | 9:33
1356 | н | 3т |  | Сычев | 5 | РУ 0,4 | ТП 239а | текущий ремонт | 9:16 | 10:25
1357 | н | 3л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 123 до ВЛ 10 кВ | определение м.п. | 9:27 | 11:20
1358 | н | 5к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | ТП 366 до ТП 370 | отсоединение КЛ 10 кв от ВЛ 10 кВ | 13:38 | 13:50
1359 | р | 2в |  | Бикмурзин | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:25 | 16:44
1360 | н | 4л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 334 до ВРУ ул. Чайковского,135 | определение м.п. | 13:32 | 15:27
1361 | н | 9 |  | Родин | 2 | ВЛ 10 | Ф 15 "Силикатная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:43 | 14:20
1362 | н | 4к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | ПС "Металлист" до ТП 102г | ремонт КЛ 10 кВ | 14:14 | 15:32
2019-07-03
1363 | р | 5к |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 334 до ВРУ ул. Чайковского,135 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:05 | 15:33
1364 | н | 6в |  | Балякин | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 228 | установка опор, монтаж СИП | 8:15 | 15:22
1365 | р | 5и |  | Колонтаев |  |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30
1366 | р | 3в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:45 | 13:10
1367 | р | 6к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 440 до ВЛ 10 кВ Ф 33к ПС "Новая" | откопка КЛ 10 кВ | 8:50 | 10:20
1368 | н | 6к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | ТП 370-ТП 366 | заводка КЛ 10 кВ | 8:55 | 13:00
1369 | н | 4т |  | Бутовский | 5 | РУ 10-0,4 | ТП 30 | текущий ремонт | 9:55 | 10:46
1370 | н | 5л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 440 до ВЛ 10 кВ Ф 33к ПС "Новая" | определение м.п | 10:23 | 13:30
1371 | р | 2т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 282, 284, 300, 303, 307, 309, 312, 312а | осмотр ТП | 13:05 | 15:34
1372 | н | 7в |  | Велигорский | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 746а, 522 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:20 | 16:20
1373 | н | 6л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 68б до ТП 68 | определение м.п. | 13:45 | 16:10
1374 | н | 7к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | ТП 366 до ТП 370 | присоединение КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 14:08 | 14:55
1375 | р | 1л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 48м до РП 12 | определение т.к. | 14:12 | 15:59
1376 | н | 8к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 440 до ВЛ 10 кВ Ф 33к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 14:52 | 18:30
2019-07-04
1377 | р | 9к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 334 до ВРУ ул. Чайковского,135 |  | 8:10 | 15:24
1378 | р | 4и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:10 | 15:30
1379 | н | 6в |  | Балякин | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 228 | установка опор | 8:20 | 16:52
1380 | р | 3т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 319, 321, 324, 326, 333, 334, 337 | осмотр ТП | 8:30
1381 | р | 4в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:45 | 16:20
1382 | н | 2л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 366 до ТП 370 | испытание КЛ 10 кВ | 9:00 | 9:40
1383 | р | 11к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 39а до Ф 17 ПС "Сетевая" | откопка м.п. | 9:05 | 14:28
1384 | н | 7л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от РУ 10 кВ до Т2 | испытание КЛ 10 кВ | 9:40 | 10:08
1385 | н | 10к |  | Хайбрахманов | 2 | РП | РП 5 от РУ 10 до Т2 | ремонт концевой заделки | 10:10 | 10:48
1386 | н | 11к |  | Хайбрахманов | 2 |  | Ф 9 ПС "Чигири" оп№32 РЛНД 219 от ПКУ -10 в стор. РП 3 | отсоединить КЛ 10 кВ | 13:20 | 14:01
1387 | р | 4т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП | осмотр ТП | 13:30
1388 | н | 8л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от РП 3 яч 7 до РЛНЛ Ф 9 ПС "Чигири" | определение м.п | 14:15 | 16:00
1389 | н | 9к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | Ф 17 ПС "Сетевая" до ТП39а | ремонт КЛ 10 | 14:32 | 17:00
2019-07-05
1390 | р | 5в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф 23 ПС "Западная" от ТП 047 до ТП 666а | обход ВЛ 10 кВ | 8:03 | 11:33
1391 | р | 6в |  | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:32 | 16:12
1392 | н | 9л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от РУ 10 кВ ТП 191б до Т2 | испытание КЛ 10 кВ | 9:15 | 10:24
1393 | н | 12к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от РУ 10 до Т2 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:25 | 10:53
1394 | н | 9в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф 8 ПС "Западная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 11:10 | 11:34
1395 | н | 8в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф 23 ПС "Западная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:32 | 13:56
1396 | н | 9л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | ТП 191б | испытание КЛ 10 на Т2 | 13:52 | 14:17
1397 | н | 5т |  | Сычев | 5 | РУ 10-0,4 | ТП 28-33 | ремонт РУ 10/0,4 кВ | 14:11 | 15:20
1398 | н | 11л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 35б | определение м.п. | 14:20 | 15:58
1399 | н | 5л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 440 до ВЛ 10 кВ Ф 33к ПС "Новая" | испытание КЛ 10 кВ | 14:35 | 16:06
1400 | р | 5и |  | Росляков | 1 |  | ТП 043 | замена т.т. | 14:44 | 17:00
2019-07-06
1401 | р | 8в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:04 | 16:00
2019-07-08
1402 | р | 9в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 13:00
1403 | н | 10в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 |  | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:40 | 11:22
1404 | н | 13к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | Ф 10 ПС "Астрахановка" до ТП 744 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:23 | 9:52
1405 | н | 6т |  | Бутовский | 5 | РУ 10/0,4 | ТП 744 | ремонт РУ 10/0,4 кВ | 9:30 | 10:27
1406 | р | 12к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 68 до ТП 68б | откопка КЛ 10 кВ | 10:00 | 14:20
1407 | н | 1и |  | Непогодьев | 2 |  | ТП 013д | установка СККМ | 10:10 | 11:25
1408 | н | 13к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | ТП 744 в стор. Ф 10 Астрахановка | ремонт КЛ 10 кВ | 10:25 | 11:00
1409 | н | 12л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 744а до ВЛ 10 кВ Ф 10 ПС "Астрахановка" | испытание КЛ 10 кВ | 11:04 | 11:27
1410 | н | 13к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 744а до ВЛ 10 кВ Ф 10 ПС "Астрахановка" | ремонт КЛ 10 кВ | 11:27 | 11:33
1411 | н | 11в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | от тп 430 до тп 28-16 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:33 | 13:45
1412 | р | 6т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 350, 356,357а,357б, 36, 362, 362а, | осмотр ТП | 13:22 | 15:57
1413 | р | 6и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:27 | 16:20
1414 | н | 10л |  | Самсонов | 3 | КЛ 10 | от ТП 666а до ВЛ 10 кВ ТП 047 | определение м.п. | 14:20 | 16:36
1415 | н | 6л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 68б до ТП 68 | определение м.п. | 14:24 | 14:50
1416 | н | 14к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 68 до ТП 68б | ремонт КЛ 10 | 14:50 | 16:38
2019-07-09
1417 | н | 12в |  | Балякин | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 129 | установка опор, монтаж провода | 8:16 | 10:30
1418 | р | 14к |  | Бондарцов |  | КЛ 0,4 | от ТП 228 до ВЛ 0,4 кВ | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:16 | 15:30
1419 | р | 7и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:15
1420 | н | 14в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф 39 ПС "Центральная" от РК 1 до Р 105 | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:35 | 9:05
1421 | н | 14к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 68 до ТП 68б | ремонт КЛ 10 кВ | 8:57 | 9:10
1422 | н | 14л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 017а до ТП 499 | определение м.п. | 9:20 | 10:33
1423 | р | 11в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:22 | 16:30
1424 | р | 7т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 368а, 356а, 366, 324, 364, 368 | осмотр ТП | 9:23 | 14:03
1425 | н | 15к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 9 Белогорье до Р 13 Ф 13 ПС "Силикатная" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:53 | 10:48
1426 | н | 15л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 490а до ТП 490 | определение м.п. | 9:55 | 13:42
1427 | н | 13л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП9 Белогорье до ВЛ 10 Ф 13 ПС "Силикатная" | испытание КЛ 10 кВ | 10:50 | 11:04
1428 | н | 16т |  | Панченко | 2 | КЛ | ТП 7 Белогорье | ремонт концевой заделки | 12:21 | 13:00
1429 | н | 15в |  | Чумаков | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 505а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:26 | 16:30
1430 | н | 7т |  | Гучинский | 6 | РУ 10/0,4 |  | текущий ремонт | 14:08 | 15:02
1431 | н | 5л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 440 до ВЛ 10 кВ Ф 33к ПС "Новая" | определение м.п. | 14:12 | 15:48
2019-07-10
1432 | р | 15к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 8 до ВРУ МКЖД ул. Ленина,205/11 | земляные работы | 8:20 | 15:06
1433 | н | 17в |  | Балякин | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 250 | установка опор | 8:20 | 13:08
1434 | н | 16в |  | Сологуб | 6 | КЛ 10 | Ф 36к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:31 | 11:27
1435 | р | 8т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 120, 44в, 191б | осмотр ТП | 8:25 | 10:40
1436 | р | 8и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:26
1437 | н | 18к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 51а до ТП 55а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:45 | 9:26
1438 | р | 16к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от тп 215 до ТП 217 | откопка КЛ 10 кВ | 9:10 | 9:55
1439 | н | 17л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 51а до ТП 55а | испытание КЛ 10 кВ | 9:30 | 10:27
1440 | н | 16л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от тп 215 до ТП 217 | определение м.п. | 10:08 | 10:30
1441 | н | 6л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 68 до ТП 68б | испытание КЛ 10 кв | 10:26 | 11:10
1442 | н | 18к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 51а до ТП 55а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:30 | 15:51
1443 | н | 19к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | ТП 215-ТП 217 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:35 | 13:50
1444 | н | 18в |  | Балякин | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 191 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:09 | 15:20
1445 | р | 12в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:14 | 16:20
1446 | р | 14в |  | Бикмурзин | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:22 | 16:14
1447 | н | 11л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 35б | определение м.п. | 13:24 | 15:48
1448 | н | 8т |  | Евменов | 5 | ТП | ТП 395 | текущий ремонт | 14:05 | 15:32
1449 | н | 16л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | ТП 215-ТП 217 | испытание КЛ 10 кВ | 14:45 | 15:43
1450 | р | 9т |  | Барковский | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 129 | заводка СИП | 16:00 | 16:55
2019-07-11
1451 | н | 19в |  | Литвиненко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 121 | установка,монтаж провода | 8:15 | 16:15
1452 | р | 9и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 13:00
1453 | н | 20в |  | Велигорский | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 026а, 017а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:27 | 15:43
1454 | р | 9т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 138,370, 380, 380а, 384, 384а, 014а, 381 | осмотр ТП | 8:30 | 11:44
1455 | р | 16в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 13:08
1456 | н | 15 |  | Бикмурзин | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 502 в стор. Ул. Мостостроителей | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 9:01 | 13:05
1457 | р | 17к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 017а до ВЛ 10 ТП 499 | откопка м.п. | 9:25 | 9:50
1458 | р | 18к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | Ф 17 ПС "Северная" до ТП 482 | откопка м.п. | 9:57 | 12:00
1459 | н | 21к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 017а до ВЛ 10 ТП 499 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:06 | 15:16
1460 | р | 17в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:10 | 16:05
1461 | н | 20к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | Ф 17 ПС "Северная" до ТП 482 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:23 | 15:45
1462 | н | 9т |  | Сычев | 5 | РУ 10/0,4 | ТП 434 | текущий ремонт | 14:25 | 15:30
1463 | н | 22к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | Ф 17 ПС "Севеная" до ТП 482 | присоединение КЛ 10 кВ | 16:27 | 17:15
2019-07-12
1464 | н | 19в |  | Литвиненко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 121 | установка опор,монтаж СИП | 8:16 | 16:22
1465 | н | 21в |  | Чумаков | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 505,017 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:22 | 16:38
1466 | р | 10и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:16
1467 | р | 20и |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 35б | откопка м.п. | 9:07 | 10:11
1468 | н | 8п |  | Гриценко |  | ВЛ 0,4 | ТП 23 | монтаж СИП, пропилка крон деревьев | 9:18 | 12:07
1469 | н | 18л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от РП 492 до ВЛ 10 Ф 12 ПС "Кирпичная" | определение м.п., испытание | 9:44 | 10:35
1470 | н | 11л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 35б | определение м.п. | 10:14 | 11:33
1471 | н | 23к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 35б | ремонт КЛ 10 | 11:36 | 15:13
1472 | р | 4л |  | Буянов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 8 до ВРУ ул. Ленина,205/7 | уточнение м.п. | 13:30 | 14:06
1473 | р | 18в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:30 | 16:06
2019-07-13
1474 | р | 19в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:00 | 16:00
2019-07-14
1475 | н | 3 |  | Чумаков | 1 |  | ТП 356б | установка СККМ в сторону Т | 9:10 | 11:27
1476 | р | Д |  | Сологуб | 1 | ВЛ 10 | от ТП 123 до ТП 33-03 | осмотр ВЛ 10 | 9:20 | 16:00
1477 | н | 24к |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 33-04 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 33-02 | испытание, ремонт | 12:29 | 15:26
2019-07-15
1478 | р | 21к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 8 до ВРУ ул. Ленина,205/7 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 16:30
1479 | р | 20в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 16:05
1480 | н | 22в |  | Велигорский | 3 | ВЛ | ТП 033 | установка опоры | 8:50 | 10:25
1481 | р | 22к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 35б | откопка м.п. | 9:10 | 9:50
1842 | н | 11л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 35б | испытание КЛ 10 кВ | 9:55 | 14:20
1483 | н | 23в |  | Литвиненко | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 121 в стор. Ул. Артиллерийская | установка опор | 13:05 | 16:15
1484 | н | 9т |  | Гучинский | 4 | РУ 0,4 | ТП 88а | ремонт руб. | 14:05 | 15:00
1485 | н | 25к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 35б | ремонт КЛ 10 кВ | 14:25 | 15:25
1486 | н | 11л |  | Вязовский | 3 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 35б | испытание КЛ 10 кВ | 15:40 | 16:15
2019-07-16
1487 | р | 23к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 8 до ВРУ ул. Ленина,205/11 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:12
1488 | р | 11и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:15
1489 | н | 24в |  | Велигорский | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 17 | ремонт ВЛ ВЛ 0,4 кВ | 9:00 | 11:10
1490 | р | 21в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:00 | 16:44
1491 | н | 15л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | ТП 017а до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 499 | испытание КЛ 10 кВ | 9:05 | 10:30
1492 | н | 27к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | ТП 51а-ТП 53а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:10 | 10:15
1493 | н | 17л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 51а до ТП 55а | испытание КЛ 10 кВ | 10:16 | 11:35
1494 | н | 25в |  | Литвиненко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 28-35 | монтаж СИП | 13:30 | 16:50
1495 | р | 24к |  | Самсонов | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 026а до выхода на ВЛ 0,4 кВ | ремонт ТП 026а | 13:15 | 13:17
1496 | р | 22в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:40 | 15:50
1497 | н | 10т |  | Евменов | 5 | ТП | ТП 324 | замена трансформатора | 13:45 | 15:20
2019-07-17
1498 | н | 20л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 307 до ТП 321 | определение м.п. | 23:45 | 1:50
1499 | н | 29к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 321 до ТП 307 | ремонт КЛ 10 кВ | 1:55 | 3:00
1500 | н | 20л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 321 до ТП 307 | испытание КЛ 10 кВ | 3:05 | 3:20
1501 | р | 23в |  | Гомза | 2 | ВЛ 10 | Ф 28 ПС "Северная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:20 | 10:47
1502 | р | 24в |  | Сологуб | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 10:00
1503 | р | 12и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:48 | 16:27
1504 | н | 27в |  | Литвиненко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 107 | монтаж СИП | 8:55 | 16:08
1505 | н | 21л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 216 до Ф ПС "Сетевая", от ТП 216 до ТП 215 | определение м.п. | 9:06 | 11:08
1506 | н | 10т |  | Сычев | 5 | РУ | ТП 21м | ремонт Ру 10 кВ | 10:15 | 11:50
1507 | н | 22л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 20м до ТП 26м | определение м.п. | 10:17 | 17:00
1508 | н | 26в |  | Велигорский |  |  |  |  | 11:20 | 12:01
1509 | н | 24в |  | Чумаков | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 17 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:40 | 16:15
1510 | р | 25к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 215 до ТП 216 | откопка КЛ 10 кВ | 13:40 | 14:40
1511 | р | 25в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:41 | 16:08
1512 | р | 26в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:42 | 17:20
1513 | н | 21л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 216 до ТП 215 и от ТП 216 до Ф 8 ПС "Сетевая" | испытание КЛ 10 кВ | 14:50 | 15:08
1514 | н | 12т |  | Сычев | 5 | ТП | ТП 666а | текущий ремонт | 14:51 | 16:00
1515 | н | 31к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 215 до ТП 216 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:09 | 15:47
2019-07-18
1516 | н | 27в |  | Литвиненко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 107 | монтаж СИП | 8:11 | 11:44
1517 | р | 27к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 3 до ВРУ ул. Ленина,205/11 | перевод на основную схему | 8:37 | 11:00
1518 | р | 27в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:44
1519 | н | 22л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 23м до ТП 26м | определение м.п. | 9:32 | 11:38
1520 | р | 13и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:50 | 16:10
1521 | н | 23л |  | Краснопольский |  | КЛ 10 | от ТП 374 до ТП 402 | определение м.п. | 11:38 | 15:50
1522 | р | 10т |  | Бутовский | 1 | ТП | ТП 388, 389, 390,391 | осмотр ТП | 13:10 | 15:35
1523 | н | 28в |  | Гриценко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 245 | установка опор | 13:36 | 16:20
1524 | н | 32к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 492 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 490а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:20 | 15:16
1525 | н | 30к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 25м до ТП 26м | ремонт КЛ 10 кВ | 14:13 | 16:02
1526 | н | 13л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 490а до ТП 490 | испытание КЛ 10 кВ | 15:20 | 15:45
2019-07-19
1527 | н | 29в |  | Цыганцев | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 106 | установка опор | 8:10 | 15:00
1528 | н | 30в |  | Чумаков | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 294а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 11:45
1529 | р | 14и |  | Колонтаев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:35
1530 | н | 13т |  | Гучинский | 4 |  | РП 4 | замена вводных автоматов | 9:10 | 11:25
1531 | н | 24л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 454 до ВРУ ул. Ленина,231 | определение м.п. |  | 16:10
1532 | н | 33к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 15 ПС "Сетевая" до ТП 200 | ремонт КЛ 10 кВ |  | 16:10
1533 | р | 29в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС
2019-07-22
1534 | р | 30в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:15 | 16:15
1535 | р | 31в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:25 | 15:00
1536 | р | 28к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 454 до ВРУ ул. Ленина,231 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:28 | 16:20
1537 | р | 15и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:00
1538 | н | 23л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 216 до Ф8 ПС "Сетевая" | определение м.п., испытание | 8:40 | 15:40
1539 | р | 4т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 410, 416, 476,476а, 479,800 | осмотр ТП | 9:00 | 13:00
1540 | н | 25л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 27 до ТП 28 | определение м.п. | 9:15 | 17:00
1541 | н | 15 |  | Бикмурзин | 3 | ВЛ 10 | от ТП 502 до ТП 480 | подключение шлейфов | 10:35 | 13:50
1542 | р | 32в |  | Цыганцев | 1 | ВЛ 0,4 | РП 4 | подключение телевизора от ВЛ 0,4 кВ | 13:05 | 16:05
1543 | н | 14т |  | Атласов | 5 | РУ 0,4 | ТП 454 | текущий ремонт | 14:05 | 15:00
1544 | р | 29к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 25м до ТП 26м | откопка КЛ 10 кВ | 14:15 | 16:50
1545 | р | Д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 | от ТП 718б до ТП 720 | отсоединить шлейфа | 15:25 | 17:20
1546 | н | 27л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 436 до ТП 435 | определение м.п. | 15:45 | 15:55
2019-07-23
1547 | н | 28л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 014а | определение м.п. | 21:45 | 2:18
1548 | н | 34к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 014а до ЦРП | ремонт КЛ 10 кВ | 2:41 | 3:20
1549 | н | 28л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 014а | испытание КЛ 10 кВ | 3:28 | 3:40
2019-07-24
1550 | н | 32в |  | Гриценко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 356 | правка опор | 8:40 | 16:26
1551 | р | 35в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40
1552 | н | 29л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 436 до ТП 433 | определение м.п. | 8:40 | 9:33
1553 | р | 16и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:15
1554 | р | 31к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 436 до ТП 433 | откопка КЛ 10 кВ | 8:50 | 13:15
1555 | р | 12т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 721а, 728, 730,735,737а | осмотр ТП | 9:10 | 14:01
1556 | н | 30л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП717в до ТП 720 | определение м.п. | 9:42 | 10:12
1557 | р | 32к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | откопка КЛ 10 кВ | 14:35 | 16:15
1558 | н | 16т |  | Гучинский | 5 | РУ 10 | ТП 435 | текущий ремонт | 14:45 | 15:45
1559 | н | 31л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 18м до ВРУ ул. Кантемирова,21определение м.п. |  | 15:00 | 16:26
2019-07-25
1560 | р | 37в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:13 | 16:00
1561 | р | 36в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20
1562 | р | 17и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:36 | 10:20
1563 | р | 33к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 454 до Ленина ,231 | земляные работы | 8:56 | 16:01
1564 | н | 17т |  | Сычев | 5 | ТП | ТП 388 | текущий ремонт | 9:10 | 10:31
1565 | н | 35к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | ТП 88а в стор. Т1 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:40 | 13:19
1566 | н | 32л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 199 до ТП 201а | определение м.п. | 10:05 | 16:18
1567 | н | 36к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | Ф 36 ПС "Сетевая" | ремонт КЛ 10 кВ | 10:22 | 13:07
2019-07-26
1568 | н | 37к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от Ф 33 ПС "Новая" до ВЛ 10 кВ в строр. ТП 440 | ремонт КЛ 10 кВ | 0:10 | 2:10
1569 | н | 33в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | РП 5 | монтаж СИП | 8:25 | 11:32
1570 | р | 39в |  | Леутенштейн | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:35
1571 | р | 18и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:32 | 16:15
1572 | н | 33л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 190 до ТП 195 | определение м.п. | 8:40 | 16:03
1573 | р | 34к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | ТП 184 до ПС "Сетевая" | земляные работы | 9:26 | 13:35
1574 | н | 22л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 25м до ТП 26м | испытание КЛ 10 кВ | 13:43 | 13:57
1575 | н | 18т |  | Атласов | 3 | РУ 0,4 | ТП 206 | текущий ремонт | 14:01 | 14:56
1576 | н | 38к |  | Харченко | 1 | КЛ 10 | ТП 71а в стор. Ф 15 ПС "Амур" | ремонт концевой разделки | 14:36 | 16:46
1577 | н |  |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 735 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 740 | ремонт КЛ 10кВ | 17:30 | 19:15
2019-07-27
1578 | р | 40в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:05 | 16:05
1579 | н | 40к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 25м до ТП 26м | ремонт КЛ 10 кВ | 8:20 | 10:47
1580 | н | 36к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:48 | 15:06
1581 | н | 35л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 25м до ТП 26м | испытание КЛ 10 кВ | 14:42 | 15:09
1582 | н | 41к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 384 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 384а |  | 18:42 | 19:55
2019-07-28
1583 | н | БСУ |  | Родин | 2 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Силикатная" от РЛНД 5 до ТП 15 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:50 | 10:14
2019-07-29
1584 | р | 41в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:43 | 17:00
1585 | р | 42в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:49 | 18:00
1586 | р | 35к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | откопка м.п. | 9:10 | 15:53
1587 | н | 42к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | ТП 436 в стор. Тп 433 | выполнить монтаж концев. И соедин. Муфты | 9:28 | 13:00
1588 | н | 2л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 184 доТП 41б | определение м.п. | 9:50 | 14:18
1589 | н | 37л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 666в до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 047 | определение м.п. | 9:51 | 16:10
1590 | н | 38л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 15м до ТП 16м | определение м.п. | 14:19 | 16:09
1591 | н | 19т |  | Гучинский | 4 | РУ 10/0,4 | ТП 433 | текущий ремонт | 14:20 | 16:07
1592 | р | Д |  |  |  |  | ТП 190 | монтаж времянки | 15:40 | 17:15
2019-07-30
1593 | н | 34в |  | Цыганцев | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 28а | пропилка крон деревьев | 8:10 | 16:45
1594 | р | 20т |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:05
1595 | р | 43в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:55 | 16:05
1596 | р | 44в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:00 | 16:00
1597 | н | 38л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 15м до ТП 16м | определение м.п. | 9:05 | 13:40
1598 | н | 43к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:08 | 13:50
1599 | н | 20т |  | Сычев | 3 | РУ 0,4 | ТП 73 | текущий ремонт | 9:10 | 10:00
1600 | р | 5л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 346 до ВРУ ул. Заводская | определение трассы КЛ 0,4 кВ | 13:45 | 15:15
1601 | н | 38л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 15м до ТП 16м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 15:20 | 16:25
1602 | р | Д |  | Сологуб | 1 |  | ул. Комсомольская,30 | замена ввода | 16:10 | 17:15
2019-07-31
1603 | н | 34в |  | Цыганцев | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 28 | пропилка крон деревьев | 8:10 | 16:15
1604 | р | 21и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки по АСКУЭ | 8:15 | 16:15
1605 | н | 35в |  | Велигорский | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 299 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 10:55
1606 | н | 37л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 666а до ВЛ 10 кВ ТП 047 | определение м.п. | 9:05 | 14:35
1607 | н | 21т |  | Атласов | 3 | РУ 10/0,4 | ТП 120 | текущий ремонт | 9:25 | 10:15
1608 | н | 44к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от РУ 10 до Т3 ТП 85 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:05 | 10:55
1609 | н | 36в |  | Велигорский | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 209 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:20 | 14:50
1610 | р | 45в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:25 | 16:00
1611 | н | 45к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 717в стор. ТП 720 | монтаж кабельной перемычки на ТП718б | 13:55 | 15:35
1612 | н | 41л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 195 до ТП 190 | определение м.п. | 14:00 | 16:20
1613 | н | 46к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | ТП 666а в стор. ТП 047 | ремонт концевой заделки | 14:15 | 15:55
2019-08-01
1614 | р | 1в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:18 | 16:00
1615 | р | 1и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:15
1616 | р | 3к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 454 в стор. Ул. Ленина,231 | подсоединение КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 13:00
1617 | р | 2в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:00
1618 | н | 1т |  | Гучинский | 3 | РУ 0,4 | ТП 728 | текущий ремонт | 9:20 | 10:20
1619 | р | 2к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 27 до ТП 28 | откопка м.п. | 10:17 | 14:30
1620 | р | 4к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | Ф 8 ПС "Сетевая" ТП 216 | откопка КЛ 10 кВ | 14:09 | 14:48
1621 | н | 2т |  | Гучинский | 3 | РУ 10/0,4 | ТП 058 | текущий ремонт | 14:30 | 15:35
1622 | н | 1л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 28 до ТП 27 | определение м.п. | 14:45 | 16:15
2019-08-02
1623 | р | 3и |  | Колышкин | 1 | КЛ 0,4 | ТП 42 | перключение КЛ 0,4 кВ | 8:37 | 9:54
1624 | р | 5к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 27 до ТП 28 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:34 | 9:56
1625 | р | 2и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:18
1626 | р | 6к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ул. Ленина,231 | переключение на основную схему | 8:38 | 13:12
1627 | р | 4в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:42 | 13:10
1628 | р | 4в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:43 | 16:01
1629 | н | 2к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | Ф 8 ПС "Сетевая" ТП 216 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:57 | 13:24
1630 | н | 3т |  | Сычев | 3 | ТП | ТП 133 | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:03 | 11:00
1631 | н | 1л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 27 до ТП 28 | определение м.п. | 9:57 | 10:35
1632 | р | 5в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:15 | 16:00
1633 | р | 2л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 184 доТП 41б | определение м.п. | 14:05 | 16:03
1634 | н | 1к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 27 до ТП 28 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:35 | 16:12
2019-08-03
1635 | р | 6в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 7:58 | 15:20
2019-08-04
1636 | н | 3к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от РП 6 до Ф 10 к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 23:15 | 2:15
1637 | н | 1д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 | Ф 28 ПС "Северная"-ТП 44м | установка СККМ 10 | 8:22 | 9:20
1638 | н | 2д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 | Ф 28 ПС "Северная"- ТП 55м | установка СККМ 11 | 9:21 | 10:55
1639 |  |  |  | Чумаков | 2 | ВЛ 10 | Ф 35 ПС "Центральная" до ТП 389 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:35 | 14:05
1640 | р | д |  | Савин | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:37 | 10:30
1641 | р | д |  | Савин | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 17:30 | 19:20
1642 | р | д |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 20:40 | 3:00
1643 | р | д |  | Новиков | 2 | РУ 10 | ТП 402 | протирка изоляторов | 21:00 | 21:30
2019-08-05
1644 | р | 8к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 214 до ул. Театральная,98 | откопка КЛ | 8:34 | 15:37
1645 | р | 7в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф 35 ПС "Центральная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:55 | 10:30
1646 | н | 2в |  | Чумаков | 8 | ВЛ 0,4 | ТП 386б | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:03 | 10:11
1647 | р | 7к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от Ф 8 ПС "Сетевая" до ТП 216 | откопка КЛ 10 кВ | 9:51 | 10:27
1648 | р | 9к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 402 до Ф 13 ПС "Центральная" | откопка КЛ 10 кВ | 9:59 | 17:00
1649 | р | 1д |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | от ТП 294а до ул. Тенистая,118 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 10:15 | 11:24
1650 | н | 1л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 216 до Ф 8 ПС "Сетевая" | определение м.п. | 10:18 | 14:05
1651 | н | 3в |  | Гриценко | 2 | ВЛ 10 | Ф 35 ПС "Центральная" до ТП 389 | ремонт ВЛ 10 кВ | 11:00 | 11:50
1652 | н | 1и |  | Непогодьев | 1 | ВЛ 10 | Ф 17 ПС "Северная" до ТП 053а | установка СККМ | 11:53 | 13:41
1653 | р | 8в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:20 | 16:39
1654 | р | 9в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:22 | 20:00
1655 | р | 10в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:25 | 16:46
1656 | н | 2л |  | Курков | 1 | КВЛ 10 | от ТП 013а до ТП 013л | определение м.п. | 14:08 | 16:17
1657 | н | 5к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 8 ПС "Сетевая" ТП 216 | ремонт КЛ 10 кВ | 16:20 | 16:47
1658 | р | 11в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 16:48 | 20:00
2019-08-06
1659 | р | 14в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:28
1660 | р | 12в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:31 | 16:28
1661 | н | 4л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 23м до ТП 17м | определение м.п. | 9:06 | 15:26
1662 | р | 11к |  | Новаров | 1 | КЛ 10 | Ф 13 ПС "Центральная до ТП 402 | откопка м.п. | 9:12 | 16:00
1663 | н | 3л |  | Вязовский | 1 | КЛ 0,4 | ТП 61,61а до ул. Театральная,17 | определение м.п. | 9:35 | 14:44
1664 | н | 4т |  | Гучинский | 4 | РУ 10/0,4 | ТП 333 | текущий ремонт | 9:44 | 10:48
1665 | р | 10л |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 190 до ТП 195 | откопка КЛ 10 кВ | 9:58 | 14:34
1666 | н | 33л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 190 до ТП 195 | испытание КЛ 10 кВ | 14:50 | 15:13
1667 | н | 7к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 195 до ТП 190 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:40 | 17:00
2019-08-07
1668 | р | 15в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:05 | 16:00
1669 | н | 4в |  | Чумаков | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 390 | монтаж вводов | 8:15 | 16:05
1670 | н | 5т |  | Сычев | 5 | РУ 10 | ТП 402 | ремонт трансформаторов | 9:25 | 10:30
1671 | н | 6к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 402 до Ф 13 ПС "Центральная" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:27 | 10:40
1672 | н | 3л |  | Вязовский | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 61а до ВЛ 0,4 кВ в стор. Ул. Театральная,17 | определение м.п. | 9:36 | 13:40
1673 | н | 7к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 190 до ТП 195 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:35 | 13:00
1674 | н | 8к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 402 до Ф 13 ПС "Центральная" | ремонт КЛ 10 кВ | 11:40 | 14:15
1675 | р | 12к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 214 до ул. Театральная,98 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:25 | 16:00
1676 | н | 33л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 195 до ТП 190 | испытание КЛ 10 кВ | 13:45 | 15:40
1677 | р | 4и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 15:10 | 16:25
2019-08-08
1678 | р | 14к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП214 до ВРУ ул. Театральная,98 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 15:30
1679 | р | 16в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 13:20
1680 | р | 15к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 17м до ТП 23м | откопка м.п. | 8:45 | 10:50
1681 | р | 17в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:50 | 16:05
1682 | р | 5и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:53 | 16:20
1683 | н | 6т |  | Сычев | 4 | РУ 10/0,4 | ТП 77 | текущий ремонт | 9:40 | 10:30
1684 | н | 5л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 18м до ТП 17м | определение м.п. | 9:50 | 13:45
1685 | р | 16к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от Ф 6 ПС "Северная до ТП 800в | откопка м.п. | 10:31 | 13:50
1686 | н | 4л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 23м до ТП 17м | определение м.п. | 10:55 | 12:36
1687 | н | 5в |  | Цыганцев | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 441 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:30 | 15:35
1688 | н | 9к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 17м до ТП 23м | ремонт КЛ 10 кВ | 13:50 | 15:45
1689 | н | 6л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 27 до ТП 28 | определение м.п. | 14:20 | 17:00
1690 | н | 7л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 510 до ТП 522 | определение м.п. | 14:55 | 16:15
1691 | н | 4л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 17м до ТП 23м | испытание КЛ 10 кВ | 15:45 | 16:20
1692 | н | 8л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 384 до ТП 350 | определение м.п. | 23:55 | 4:25
1693 | н | 10к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | отТП 384 до ТП 350 | ремонт КЛ 10 кВ | 1:30 | 4:15
2019-08-09
1694 | р | 19в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 17:00
1695 | р | 18в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:00
1696 | р | 6и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:20
1697 | н | 9л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 384 до Ф 37 ПС "Центральная" | определение м.п. | 9:13
1698 | н | 8л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 417 до ТП 414 | определение м.п. | 9:20 | 14:15
1699 | н | 12к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 6 ПС "Северная" до ТП 800в | ремонт КЛ 10 кВ | 9:32 | 13:00
1700 | н | 1и |  | Непогодьев | 2 | ВЛ 10 | ТП 718а | установка ПУ | 9:35 | 10:40
1701 | р | 17к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 27 до ТП 28 | откопка м.п. | 9:50 | 12:33
1702 | н | 11л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 28 до ТП 27 | откопка КЛ 10 кВ | 12:26 | 12:50
1703 | н | 14к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 27 до ТП 28 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:50 | 15:05
1704 | н | 7т |  | Атласов | 3 | РУ 10 | ТП 391 | текущий ремонт | 14:20 | 14:50
1705 | н | 11л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | ТП 28-ТП 27 | испытание КЛ 10 кВ | 15:08 | 15:24
1706 | н | 10л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 28а до ТП 27 | определение м.п. | 15:24 | 15:55
2019-08-10
1707 | р | 2Д |  | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:00 | 15:35
1708 | р | 3Д |  | Литвиненко | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 505а, 506 | заявки по тех. присоединению | 8:00 | 19:45
1709 | н | 13л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 414 до ТП 417 | определение м.п. | 8:24 | 10:51
1710 | н | 2 |  |  |  | КЛ 10 | от ТП 28а до ТП 27 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:46 | 10:48
1711 | н | 12л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 28а до ТП 27 | испытание КЛ 10 кВ | 10:52 | 13:23
1712 | н | 14л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 221 до ТП 59 | определение м.п. | 13:24 | 17:00
2019-08-12
1713 | р | 20к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 250 до ВЛ 0,4 кВ в стор. Ул. Чайковского | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:32 | 13:20
1714 | р | 18к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 221 до ТП 59 | откопка м.п. | 8:40 | 11:22
1715 | р | 7и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:45 | 16:15
1716 | р | 20в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:50 | 16:10
1717 | р | 21в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:14 | 16:05
1718 | н | 8т |  | Атласов | 3 | РУ 10 | ТП 28а секц. 2 | ремонт РУ 10 кВ | 9:45 | 10:20
1719 | р | 19к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 37 ПС "Центральная" до ТП 384 | откопка м.п. | 9:47 | 14:20
1720 | н | 15л |  | Вязовский |  | КЛ 10 | ТП 221 до ТП 59 | испытание КЛ 10 кВ | 11:22 | 11:43
1721 | н | 30 |  | Родин | 2 |  | ТП 42 | подключение к ВЛ 10 кВ | 11:45 | 12:35
1722 | н | 16к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 221 до ТП 59 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:30 | 14:55
1723 | н | 9т |  | Атласов | 5 | РУ 10/0,4 | ТП 77а | текущий ремонт | 14:15 | 16:18
1724 | н | 15л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 221 до ТП 59 | испытание КЛ 10 кВ | 15:23 | 15:55
2019-08-13
1725 | н | 6в |  | Петров | ВЛ 10 | 2 | от РП 11 до ТП 8п | подключение ТП 23п | 9:13 | 9:30
1726 | н | 8в |  | Цыганцев | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 200 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:10 | 11:03
1727 | р | 22в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 16:56
1728 | р | 22к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 61а до ВЛ 0,4 кВ в стор. Ул. Театральная,17 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:45 | 13:00
1729 | р | 21к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 433 до ТП 436 | откопка мп. | 8:59 | 10:37
1730 | н | 10т |  | Евменов | 5 | ТП | ТП 71 | текущий ремонт | 9:18 | 10:28
1731 | н | 7в |  | Петров |  | ВЛ 10 | от ТП 12п до ТП 16п | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:56 | 10:42
1732 | н | 2и |  | Непогодьев | 2 |  | ТП 053а | установка СККЭМ | 10:33 | 11:34
1733 | н | 18к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 37 ПС "Центральная" до ТП 384 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:47 | 15:49
1734 | р | 8и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:18 | 16:23
1735 | р | 23в |  | Бикмурзин | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:19 | 16:06
1736 | н | 19к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 014б до ТП 357а | ремонт ценцевой заделки | 14:04 | 15:12
1737 | н | 4д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 | Ф 13ПС "Северная" | установка СККЭМ | 18:50 | 19:26
2019-08-14
1738 | р | 24в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:12 | 16:00
1739 | р | 23к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 40а до ВРУ ул. Ленина,139 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:17 | 13:00
1740 | р | 9и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:00
1741 | н | 15л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 014в до ТП 357а | испытание КЛ 10 кВ | 8:51 | 13:39
1742 | н | 11т |  | Гучинский | 4 | РУ 10/0,4 | ТП 2м | текущий ремонт | 9:13 | 10:07
1743 | н | 9в |  | Родин | 5 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Силикатная" | откопка м.п. | 9:43 | 11:09
1744 | р | 24к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от Ф 38 ПС "Сетевая" до ТП 195 | откопка м.п. | 9:50 | 16:40
1745 | р | 17к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 17м до ТП 18м | откопка м.п. | 10:38 | 13:43
1746 | р | 8л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 17м до ТП 18м | определение трассы КЛ 10 кВ | 13:43 | 14:04
1747 | р | 25к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 17м до ТП 18м | откопка КЛ 10 кВ | 14:06 | 15:02
1748 | н | 20к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от Ф 38 ПС "Сетевая" до ТП 195 | ремонт КЛ 10 кВ | 17:00 | 18:35
2019-08-15
1749 | н | 10в |  | Сологуб | 3 | ВЛ 10 | Ф 8 ПС "Моховая" | регулировка РЛНД | 9:31 | 11:17
1750 | р | 25в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:27 | 16:00
1751 | р | 26к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 735 до ВЛ 0,4 кВ в стор. Центр. | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 13:03
1752 | р | 10и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:10
1753 | н | 11т |  | Атласов | 5 | РУ 10/0,4 | ТП 153 | текущий ремонт | 9:21 | 10:50
1754 | н | 21к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 17м до ТП 18м | ремонт КЛ 10 кВ | 9:40 | 10:22
1755 | н | 16л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 17м до ТП 18м | определение м.п. | 10:29 | 11:44
1756 | н | 21к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 17м до ТП 18м | ремонт КЛ 10 кВ | 11:46 | 13:50
1757 | р | 27к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 234 до ЦТП | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:15 | 14:30
1758 | н | 15л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 014б до ТП 357а | испытание КЛ 10 кВ | 13:30 | 16:00
1759 | н | 16л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 18м до ТП 17м | определение м.п. | 16:01 | 17:00
2019-08-16
1760 | р | 26в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:15 | 16:45
1761 | р | 28в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:17 | 11:30
1762 | р | 27в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 18:15
1763 | р | 29к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от Ф 28 ПС "Сетевая" до ТП 326 | откопка м.п. | 9:00 | 9:35
1764 | р | 31к |  | Власов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 603 до ул. Ленина,285 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 9:12 | 14:05
1765 | н | 12т |  | Евменов | 4 | РУ 10/0,4 | ТП 1м | текущий ремонт | 9:15 | 10:35
1766 | н | 17л |  | Курков | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 234 до ЦТП | определение м.п. | 9:17 | 14:00
1767 | р | 11и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки по АСКУЭ | 13:20 | 16:10
1768 | н | 18л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 014б до ТП 357а | определение м.п. | 14:05 | 16:32
1769 | н | 22к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | Ф 28 ПС "Сетевая" до ТП 326 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:05 | 17:00
2019-08-17
1770 | н | 18л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 014г до ТП 014д | испытание КЛ 10 кВ | 8:52 | 9:23
1771 | н | 19л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 300 до ТП 294 | испытание КЛ 10 кВ | 14:00 | 13:23
2019-08-19
1772 | н | 11в |  | Сологуб | 6 | ВЛ 10 | от ТП 726а до ТП 721 | демонтаж опор ВЛ 10 кВ | 9:16 | 11:30
1773 | н | 12в |  | Цыганцев | 5 | ВЛ 0,4 |  | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:40 | 11:40
1774 | р | 30к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 38 ПС "Сетевая" до ТП 195 | откопка м.п. | 9:40 | 17:30
1775 | р | 16и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:28 | 16:14
1776 | р | 31к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 294 до ТП 300 | откопка КЛ 10 кВ | 13:30 | 15:20
1777 | р | 29в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:35 | 16:00
1778 | н | 14в |  | Цыганцев | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 334 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:40 | 15:00
1779 | н | 20л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 97 до ТП 93 | определение м.п. | 13:45 | 16:17
1780 | н | 14т |  | Гучинский | 3 | РУ 10/0,4 | ТП 320б | текущий ремонт | 13:50 | 14:58
1781 | р | 30в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 15:07 | 16:15
2019-08-20
1782 | р | 32к |  | Челышев | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 234 до ЦТП | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 17:00
1783 | р | 31в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 |  | монтаж траверс | 8:20 | 13:00
1784 | р | 32в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:00
1785 | р | 17и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:45 | 16:00
1786 | н | 20л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 97 до ТП 93 | определение м.п. | 9:00 | 13:22
1787 | р | 33к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 195 до Ф 38 ПС "Сетевая" | откопка м.п. | 9:00 | 15:50
1788 | н | 15л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 300 до ТП 294 | испытание КЛ 10 кВ | 9:25 | 9:55
1789 | н | 14у |  | Бутенко | 4 | ТП | КТП 1у ул. Новотроицкое шоссе,23/1 | перенос КТП | 10:00 | 15:30
1790 | н | 23л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 195 до Ф 38 ПС "Сетевая" | испытание КЛ 10 кВ | 10:12 | 12:40
1791 | н | 23к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ТП 294 до ТП 300 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:33 | 16:10
1793 | р | 33в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 13:15 | 15:50
1794 | р | 4л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 435 до ТП 436 | определение трассы КЛ 10 кВ | 13:37
1795 | н | 22л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 87 до ВРУ ул .Зейская,49 | определение м.п. | 14:00 | 16:05
1796 | н | 15т |  | Атласов | 4 | ТП | ТП 3пф | текущий ремонт | 14:40 | 15:55
1797 | н | 24к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 195 до Ф 38 ПС "Сетевая" | ремонт КЛ 10 кВ | 15:53 | 17:30
2019-08-21
1798 | р | 34в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:22 | 16:12
1799 | р | 34к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 195 до Ф 38 ПС "Сетевая" | откопка КЛ 10 кВ | 9:06 | 10:54
1800 | н | 301 |  | Гридин |  | КЛ 10 | от ТП 606 до ТП 035а | определение м.п. | 9:29 | 14:24
1801 | н | 25к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | ТП 522 в стор .ВЛ 10 | ремонт концеовой | 9:33 | 15:45
1802 | н | 15в |  | Петров | 3 | ВЛ 10 | Моховая падь | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:53 | 11:15
1803 | н | 24к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 38 ПС "Сетевая" до ТП 195 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:30 | 15:33
1804 | н | 19л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 300 до ТП 294 | испытание КЛ 10 кВ | 13:40 | 15:56
1805 | р | 26к |  | Челышев | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 740 а до пер. Ученический,8 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:45 | 16:00
1806 | н | 24л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 510 до ТП 522 | испытание КЛ 10 кВ | 15:35 | 16:13
2019-08-22
1807 | н | 16в |  | Цыганцев | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 735 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 15:50
1808 | р | 35в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:45 | 19:26
1809 | н | 23л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 195 до Ф 38 ПС "Сетевая" | испытание КЛ 10 кВ | 8:49 | 9:00
1810 | н | 21л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 013а | определение м.п. | 9:15 | 16:00
1811 | н | 17т |  | Гучинский | 3 | РУ 10/0,4 | ТП 28-16 | текущий ремонт | 9:52 | 10:20
1812 | н | 27к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | ТП 28-1 в стор. ТП 430 | ремонт концевой | 9:54 | 10:44
1813 | н | 25л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 0,4 | ТП 368 до ВЛ 0,4 | определение м.п. | 10:10 | 14:16
1814 | н | 26л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | ТП 28-16 до Т | испытание КЛ 10 кВ | 10:23 | 10:45
1815 | н | 26к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ТП 28-28 до ВЛ 10 кВ | монтаж КЛ 10 кВ | 11:00 | 11:34
1816 | н | 26к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ТП 28-28 до ВЛ 10 кВ | монтаж концевой муфты | 13:22 | 15:08
1817 | р | 36в |  | Сологуб | 1 | ВЛ 10 | от ТП 603а до ТП 28-28 | обход ВЛ 10 кВ | 13:30 | 16:00
1818 | р | 6д |  | Гучинский | 1 |  | ТП 206 на Онкологию | ремонт рубильника | 13:45 | 14:04
1819 | р | 27к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 206 | опрессовка наконечника | 13:50 | 14:03
1820 | н | 18т |  | Гучинский | 3 | РУ 10/0,4 | ТП 390 | текущий ремонт | 14:42 | 15:45
1821 | н | 28и |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | ТП 390 | проф. Ремонт КЛ 10 кВ | 14:47 | 15:37
1822 | н | 18л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 014б до ТП 357а | испытание КЛ 10 | 14:50 | 16:14
1823 | н | 27л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 28-28 до ВЛ 10 кВ | испытание КЛ 10 кВ | 15:09 | 15:24
1824 | н | 26к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 28-28 до ТП 28-16 | монтаж концевой муфты | 16:25 | 16:47
1825 | н | 17в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | от ТП 603а до ТП 28-28 | ремонт ВЛ 10 кВ | 17:00 | 17:11
2019-08-23
1826 | н | 19в |  | Потапов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 106 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:40 | 11:25
1827 | н | 18в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | ТП 28-34 Р 34 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:40 | 10:34
1828 | н | 21л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 013л | определение м.п. | 9:12 | 14:11
1829 | н | 28л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 014б до ТП 357а | определение м.п. | 9:30 | 16:30
1830 | р | 38в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:28 | 16:55
1831 | р | 37в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:30 | 16:00
1832 | н | 19т |  | Атласов | 4 | ТП | ТП 28-34 | замена трансформатора | 14:10 | 15:25
1833 | н | 29л |  | Вязовский | 1 | ТП | ТП 1у | испытание сш | 14:12 | 14:38
1834 | н | 30л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 58м до ТП 43м | определение м.п. | 14:40 | 16:05
2019-08-24
1835 | р | 39в |  | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:00 | 16:00
1836 | н | 31л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 102г до ТП 98 | определение м.п. | 8:50 | 9:30
1837 | н | 33л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 414б до ТП 439 | определение м.п. | 10:10 | 14:20
1838 | р | 38к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 439 до ТП 414б | откопка м.п. | 14:22 | 15:55
1839 | н | 33л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 414б до ТП 439 | испытание КЛ 10 кВ | 16:00 | 16:15
1840 | н | 29к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 439 до ТП 414б | ремонт КЛ 10 кВ | 16:17 | 17:50
1841 | н | 33л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 414б до ТП 439 | испытание КЛ 10 кВ | 18:00 | 18:20
2019-08-26
1842 | р | 2т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 150а, 94, 96а, 91а, 77, 86, 77а, 78, 71 | осмотр ТП | 8:33 | 13:36
1843 | р | 41в |  | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 16:25
1844 | р | 16и |  | Шинкарев |  |  |  | заявки АСКУЭ | 8:36 | 16:08
1845 | р | 40в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф 23 ПС "Западная" | монтаж траверс | 8:43 | 13:34
1846 | р | 29к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | от ТП 93 до ТП 97 | откопка КЛ 10 кВ | 9:00 | 13:30
1847 | н | 34л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 252 до ТП 477 | определение м.п. | 9:04 | 15:45
1848 | р | 42в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:36 | 16:28
1849 | н | 31к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 102г до ТП 98 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:40 | 15:20
1850 | н | 20л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 93 до ТП 97 | определение м.п. | 13:42 | 15:55
2019-08-27
1851 | р | 43в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:25 | 16:33
1852 | р | 44в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:30
1853 | р | 17и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:34 | 16:05
1854 | н | 19в |  | Велигорский | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 299 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:35 | 13:00
1855 | н | 30к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | от ТП 93 до ТП 97 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:15 | 13:27
1856 | н | 31к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | ТП102г в стор ТП 98 | ремонт концевой заделки | 9:45 | 15:27
1857 | н | 20т |  | Гучинский | 4 | РУ 0,4 | ТП 248 | текущий ремонт | 10:07 | 10:40
1858 | р | 39к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | на ТП 236 | завести КЛ 0,4 кВ | 13:30 | 18:45
1859 | р | 45в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:27 | 15:55
1860 | н | 21т |  | Гучинский | 4 | РУ 0,4 | ТП 236 | капитальный ремонт | 13:30 | 18:50
1861 | н | 20л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 97 до ТП 93 | испытание КЛ 10 кВ | 13:45 | 14:15
1862 | н | 35л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 102г до ТП 98 | испытание КЛ 10 кВ | 15:30 | 16:25
2019-08-28
1863 | р | 40к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 368 до ВЛ 0,4 кВ в стор. Ул. Гражданская | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:17
1864 | р | 47в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:27 | 16:02
1865 | р | 18и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:36 | 16:00
1866 | р | 42к |  | Харченко |  | КЛ 10 | от Ф 1 ПС "Водозабор" до ТП 03 | откопка м.п. | 8:53 | 10:52
1867 | н | 37л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 191 до ТП 44б | определение м.п. | 8:55 | 13:40
1868 | р | 41к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от Тп 436 до ТП 435 | откопка КЛ 10 кВ | 9:30 | 14:10
1869 | н | 20в |  | Сологуб | 3 | ВЛ 10 | от ТП 479 до ТП 480 | ремонт ВЛ10 кВ | 10:15 | 11:05
1870 | н | 21в |  | Потапов | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 735 | монтаж СИП | 13:15 | 16:30
1871 | н | 38л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 299 до тп 305 | определение м.п. | 13:41 | 15:09
1872 | н | 32к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 436 до ТП 435 | ремонт КЛ 10 | 14:11 | 15:58
2019-08-29
1873 | р | 48в |  | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:21 | 13:09
1874 | р | 19и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:21
1875 | р | 49в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:11 | 13:07
1876 | р | 43к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | от ТП 436 до ТП 435 | раскопка КЛ 10 кВ | 9:16 | 10:40
1877 | р | 44к |  | Харченко | 1 | КЛ 10 | Ф 8 ПС "Сетевая" ТП 216 | откопка м.п. | 9:33 | 10:24
1878 | н | 33к |  | Харченко | 1 | КЛ 10 | Ф 8 ПС "Сетевая" ТП 216 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:26 | 14:29
1879 | н | 32к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 436 до ТП 435 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:41 | 13:02
1880 | н | 36л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 435 до ТП 436 | испытание КЛ 10 кВ | 13:17 | 15:05
1881 | н | 22в |  | Сологуб | 9 | ВЛ 0,4 | ТП 28-16 | прокладка СИП | 13:41 | 15:58
1882 | н | 22т |  | Сычев | 3 | РУ 10/0,4 | ТП 191 | текущий ремонт | 14:52 | 15:46
1883 | н | 40л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 014а | определение м.п. | 18:10 | 0:45
2019-08-30
1884 | р | 50в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:10 | 16:00
1885 | р | 51в |  | Цыганцев | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:12 | 9:36
1186 | р | 20и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:33
1187 | р | 46к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 236 | монтаж КЛ 0,4 кВ | 8:49
1188 | н | 33к |  | Хайбрахманов | 3 | КЛ 10 | ТП 666а в стор. ТП 047 | отсоед. КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ | 9:05 | 9:17
1189 | н | 21л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 013л | определение м.п. | 9:17 | 15:16
1190 | н | 42л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 666а до ВЛ 10 кВ ТП 047 | определение трассы КЛ 10 кВ | 9:43 | 10:05
1191 | н | 41л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 270 до ТП 269 | испытание КЛ 10 кВ | 10:10 | 11:09
1192 | р | 45к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 666а до ВЛ 10 кВ ТП 047 | откопка КЛ 10 кВ | 10:15 | 11:41
1193 | н | 34к |  | Хайбрахманов | 3 | КЛ 10 | от ТП 666а до ВЛ 10 кВ ТП 047 | ремонт КЛ 10 кв | 11:42 | 14:34
1194 | р | 52в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:10 | 15:13
1195 | р | 7д |  | Атласов | 2 | РУ | ТП 247 | ремонт рубильника | 13:32 | 13:46
1196 | н | 23т |  | Атласов | 3 | РУ 10/0,4 | ТП 250 | текущий ремонт | 13:56 | 14:58
1197 | н | 33 |  | Садоронов |  | ВЛ 10 | Ф 19 ПС "Астрахановка" тп 728-тп 737А | подключение ВЛ 10 кВ | 14:18 | 15:25
1198 | н | 43л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 666а до ВЛ 10 кВ ТП 047 | определение м.п. | 14:45 | 14:59
2019-08-31
1199 | р | 53в |  | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:00 | 16:00
1200 | р | 21и |  | Жуков | 1 |  |  | установка ПУ | 8:25
2019-09-01
1201 | н | 1т |  | Бутовский | 6 | РУ 10 | ТП 442 | текущий ремонт | 9:30 | 16:35
1202 | р | 1к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 41б до ТП 184 | откопка КЛ 10 кВ | 9:35 | 11:00
1203 | н | 1л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 41б до ТП 184 | определение м.п. | 11:05 | 11:25
1204 | н | 1к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 184 доТП 41б | ремонт КЛ 10 кВ | 11:30 | 13:50
1205 | н | 1л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 184 доТП 41б | определение м.п. | 14:55 | 15:30
2019-09-02
1206 | р | 2к |  | Челышев | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 337 до ВЛ 0,4 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:23 | 15:48
1207 | р | 1и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30
1208 | р | 1в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:38 | 15:00
1209 | н | 25л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 014б до ТП 357а | определение м.п. | 9:33 | 14:48
1210 | р |  |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 417 до ТП 414 | откопка КЛ 0,4 кВ | 9:42 | 14:48
1211 | р | 2в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:25 | 13:30
1212 | н | 2т |  | Сычев | 5 | ТП | ТП 48а | текущий ремонт | 14:07 | 15:53
1213 | н | 4л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 417 до ТП 414 | определение м.п. | 14:46 | 16:00
2019-09-03
1214 | н | 2в |  | Потапов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП28-15 | установка ж/б опор | 8:07 | 14:59
1215 | н | 1в |  | Велигорский | 6 |  | ТП 390 | монтаж вводов | 8:12 | 14:34
1216 | р | 4к |  | Челышев | 1 | КЛ 0,4 | ТП 79 на Зейскую,67 | земляные работы | 8:23 | 14:34
1217 | р | 2и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:00
1218 | р | 1л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 299 до тп 305 | определение т.к. | 8:38 | 12:55
1219 | н | 3к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 417 до ТП 414 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:50 | 14:25
1220 | н | 3т |  | Атласов | 5 | ТП | ТП 48 | текущий ремонт | 9:20 | 10:23
1221 | р | 3в |  | Лаутеншлегер | 2 |  | ТП 390 | монтаж вводов | 13:22 | 16:35
1222 | р | 4в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:23 | 16:20
1223 | н | 5л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 414 до ТП 417 | испытание КЛ 10 кВ | 14:32 | 16:17
1224 | р | Д |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ВРУ ул. Чайковского 193-Чайковского 193/2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 16:10 | 20:00
2019-09-04
1225 | р | 3и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:11
1226 | р | 5к |  | Челышев | 1 | КЛ 0,4 | ВРУ ул. Чайковского 207/13-Чайковского 193/2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:26 | 13:06
1227 | р | 5в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:35
1228 | н | 3в |  | Гриценко | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 195 | установка опор | 8:36 | 15:57
1229 | р | 6к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 8 ПС "Сетевая" ТП 216 | земляные работы | 9:20 | 10:40
1230 | р | 7к |  | Самсонов | 1 | ТП | ТП 351 до ВРУ ул. Чайковского,193,193/2,207/13 | переключение на постоянную схему | 13:18 | 15:43
1231 | н | 4т |  | Бутовский | 4 | РУ 10/0,4 | ТП 014а | ремонт РУ 0,4 кВ | 13:52 | 14:35
1232 | н | 2к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | ТП 014а, 015а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:54 | 16:28
1233 | н | 33к |  | Харченко | 1 | КЛ 10 | Ф 8 ПС "Сетевая" ТП 216 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:26 | 16:04
1234 | н | 5т |  | Бутовский | 4 | ТП | ТП 015а | текущий ремонт | 14:37 | 15:54
2019-09-05
1235 | н | 38 |  | Гриценко | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 195 | установка опор | 8:10 | 15:44
1236 | р | 6в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:29 | 13:29
1237 | р | 4и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:41 | 16:00
1238 | н | 6т |  | Сычев | 4 | РУ 10/0,4 | ТП 56 | текущий ремонт | 9:18 | 10:38
1239 | р | 7в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 13:21 | 16:07
1240 | р | 8в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 13:22 | 16:11
1241 | р | 1т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 4м, 5м, 6м, 7м, 8м, 9м | осмотр ТП | 13:30 | 15:21
1242 | р | 9в |  | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:31 | 16:30
1243 | р | 8к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 16 ПС "Сетевая" до ТП 42б | откопка мех. Повреждения | 13:33 | 15:23
1244 | н | 22 |  | Шевелов |  | РУ 10/0,4 | ТП 437 | заводка КЛ 0,4 кВ | 13:50 | 14:50
1245 | н | 2 |  | Костылов | 2 | КЛ 10 | ТП 300 | заводка двух КЛ 10 кВ в РУ 10 кВво стороны вновь вводимой КТПН 10/0,4 | 13:55 | 17:00
1246 | н | 4к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от Ф 16 ПС "Сетевая" до ТП 42б | ремонт КЛ 10 кВ | 15:24 | 16:12
2019-09-06
1247 | н | 5в |  | Цыганцев | 2 | ТП | ТП 113 |  | 8:25 | 15:28
1248 | р | 10к |  | Челышев | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 79 до ул. Зейская,67 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 16:01
1249 | р | 5и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:29
1250 | н | 4в |  | Сологуб | 2 |  | Ф 8 ПС "Западная" |  | 9:15 | 10:21
1251 | р | 11в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:47 | 16:12
1252 | н | 37л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | ТП 44б-ТП 191 | определение м.п. | 9:22 | 17:00
1253 | н | 7т |  | Атласов | 5 | РУ 10/0,4 | ТП 361 | текущий ремонт | 10:05 | 11:00
1254 | н | 5к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 133 до ТП 23 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:47 | 16:03
2019-09-07
1255 | р | 12в |  | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:05 | 15:00
1256 | р | 14в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:20 | 15:50
2019-09-08
1257 | н | 23л |  | Краснопольский | 1 | Кл 10 | от ТП199 до ТП 201а | определение м.п. | 8:57 | 10:44
1258 | н | 8к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ТП 380а до ВЛ 10 кВ в стор.ТП 384а | ремонт КЛ 10 кВ | 11:34 | 11:47
1259 | н | 8к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ТП 380а до ВЛ 10 кВ в стор.ТП 384а |  | 12:10 | 12:15
2019-09-09
1260 | р | 6и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки по АСКУЭ | 8:20 | 16:15
1261 | н | 6в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 191 | установка опор | 8:25 | 15:40
1262 | р | 2т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 215, 6м, 10м, 11м, 12м, 13м, 14м, 15м | осмотр ТП | 8:30 | 13:20
1263 | р | 11к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 79 на Зейскую,67 | земляные работы | 8:40 | 16:00
1264 | р | 12к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ТП 199 до ТП 201а | отеопка КЛ 10 кВ | 8:50 | 10:00
1265 | н | 9к |  | Харченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 78 до ТП 78 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:05 | 13:50
1266 | н | 6л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 133 до ТП 23 | испытание КЛ 10 кВ | 9:10 | 9:45
1267 | р | 15в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:15 | 16:05
1268 | р | 16в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:20 | 17:45
1269 | н | 23л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 199 до ТП 201а | определение м.п. | 10:05 | 11:25
1270 | н | 6к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ТП 199 до ТП 201а | ремонт КЛ 10 кв | 13:25 | 16:10
1271 | р | 3т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 16м, 17м, 18м, 19м, 20м, 21м, 23м | осмотр ТП | 13:25 | 16:00
1272 | н | 7л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 78 до ТП 77 | испытание КЛ 10 кВ | 13:55 | 15:40
1273 | н | 23л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 199 до ТП 201а | определение м.п. | 16:15 | 16:35
2019-09-10
1274 | н | 7в |  | Велигорский | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 92 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:08 | 13:03
1275 | р | 17в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 92 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 16:01
1276 | н | 9т |  | Бутовский | 5 | ТП | ТП 207 | капитальный ремонт | 8:47 | 15:59
1277 | р | 12к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | Ф 8 ПС "Сетевая" ТП 216 | откопка КЛ 10 кВ | 8:53 | 9:33
1278 | р | 7и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:56 | 16:08
1279 | н | 8 |  | Коптев | 2 | КЛ 10 | Ф 4 ПС "Силикатная" | присоединение КЛ 10 кВ с ТП 35 | 9:37 | 10:13
1280 | н | 12к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | ТП 207 | ремонт концевых заделок | 9:47 | 15:55
1281 | н | 9в |  | Велигорский | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 109 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:20 | 15:57
1282 | н | 10в |  | Литвиненко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 222 | установка опор | 13:28 | 14:58
1283 | н | 11к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | Ф 8 ПС "Сетевая" ТП 216 | ремонт КЛ 10 кв | 13:47 | 16:01
1284 | н | 9л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | ТП 207 | испытание оборудования | 16:05 | 16:22
2019-09-11
1285 | р | 8и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:14 | 16:15
1286 | н | 11в |  | Литвиненко | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 309 | установка опор | 8:25 | 10:58
1287 | р | 20в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:27 | 16:00
1288 | р | 19в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:29 | 16:12
1289 | р | 18в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:01
1290 | р | 5л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 133 до ТП 23 | определение трассы КЛ 10 кВ | 8:42 | 10:50
1291 | р | 13к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 79 до ул. Зейская,67 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:44 | 16:12
1292 | н | 10т |  | Сычев | 4 | РУ 0,4 | ТП 381 | текущий ремонт | 9:13 | 10:41
1293 | н | 13к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | от ТП 381 до Т2 | ремонт концевой | 9:25 | 14:10
1294 | н | 11л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 357б до ТП 368 | испытание КЛ 10 | 9:53 | 10:16
1295 | р | 1п |  | Дурнов | 2 | КЛ | от ТП 357б до ТП 368 | земляные работы | 10:11 | 17:05
1296 | н | 12к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 357б до ТП 368 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:31 | 14:27
1297 | н | 10л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от РУ 10 до Т2 ТП 381 | испытание КЛ 10 | 14:12 | 14:12
1298 | н | 11л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 357б до ТП 368 | испытание КЛ 10 кВ | 14:43 | 14:57
1299 | н | 12л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 717в до ТП 718в | испытание КЛ 10 кВ | 16:00 | 16:20
1300 | н | 15к |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Северная" | установка ПКН | 18:18 | 19:24
2019-09-12
1301 | н | 12в |  | Сологуб | 3 | ВЛ 10 | Ф 23 ПС "Западная" | установка | 8:36 | 10:12
1302 | н | 14в |  | Литвиненко | 5 | ВЛ | ТП 395 | установка опор, монтаж СИП | 8:25 | 15:50
1303 | р | 21в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:26 | 13:25
1304 | н | 16к |  | Панченко | 2 | КЛ | ТП 717в, 718в | ремонт концевой КЛ 10 кВ | 9:10 | 10:24
1305 | н | 11т |  | Евменов | 3 | ТП | ТП 720 | ремонт РУ 10 кВ | 9:18 | 9:50
1306 | р | 9и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:33 | 16:10
1307 | н | 13л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 666а в сторону ТП 047 | испытание КЛ 10 кВ | 10:15 | 15:53
1308 | н | 17к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 301 до ТП 300 | присоединение КЛ 10 кВ с ТП 301 | 11:01 | 11:08
1309 | р | 22в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:16 | 16:02
1310 | р | 24в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:25 | 15:57
1311 | р | 23в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:26 | 16:10
1312 | н | 12т |  | Евменов | 3 | ТП | ТП 368 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ, тр-ра | 14:11 | 14:30
2019-09-13
1313 | н | 14в |  | Сологуб | 7 | ВЛ 0,4 | от ТП 273 в сторону Б.Хмельницкого от ТП 273 в сторону Высокой | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 9:45
1314 | н | 19к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от Ф 28 ПС "Сетевая" до ТП 326 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:30 | 13:38
1315 | р | 10и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:13
1316 | р | 16к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 91а до ВРУ школы № 2 | ремонт концевой | 8:35 | 13:23
1317 | н | 14в |  | Потапов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 395 | монтаж СИП | 8:43 | 14:43
1318 | н | 18к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | от ВЛ 10 кВ ТП 666а до ТП 047 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:52 | 10:37
1319 | н | 14л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 191 до ТП 44б | определение м.п. | 9:04 | 13:58
1320 | р | 4т |  | Атласов | 1 | ТП | ТП 47 и ТП 87 | сварочные работы | 9:22 | 13:16
1321 | р | 25в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:18 | 16:02
1322 | р | 26в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:19 | 15:56
1323 | р | 17к |  | Челышев | 2 | КЛ | ТП 104, 104а | ремонт концевой Р3, Р14 | 13:24 | 15:13
1324 | н | 13т |  | Атласов | 5 | ТП | ТП 40 и ТП 40а | текущий ремонт РУ и трансформаторов | 13:27 | 15:35
1325 | н | 19к |  | Неверов | 4 | КЛ 10 | Опора №1 со стороны ТП 666а в стор. ТП 047 | присоединение концевой заделки | 14:02 | 14:54
1326 | н | 13л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 666а до ТП 044 | определение м.п. | 15:37 | 16:20
2019-09-14
1327 | н | 19к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | Ф 19 ПС "Астрахановка" в сторону ТП 486 | установка СККМ 10 кВ, АВР 10 кВ | 13:51 | 14:39
1328 | н | 20к |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 | Ф 19 ПС "Астрахановка" в сторону ТП 724 | установка СККМ 10 кВ | 15:01 | 15:53
1329 | н | 21к |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 | Ф 19 ПС "Астрахановка" в сторону ТП 724а | установка СККМ 10 кВ | 16:53 | 17:23
2019-09-15
1330 | р | 18к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 177 до ТП 178 | откопка КЛ 10 кВ | 8:55 | 10:05
1331 | н | 15л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 177 до ТП 178 | определение м.п. | 11:57 | 12:11
1332 | н | 22к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ТП 177 до ТП 178 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:06 | 14:19
1333 | н | 15к |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 177 до ТП 178 | определение м.п. | 14:48 | 16:20
2019-09-16
1334 | р | 27в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:08 | 16:00
1335 | н | 17в |  | Потапов | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 33-08 | установка опор, монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 16:30
1336 | н | 16в |  | Шивцов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 28а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:27 | 13:40
1337 | р | 11и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:15
1338 | р | 20к |  | Челышев | 2 | КЛ | ТП 79 до ВРУ ж/д ул. Зейская, 67 | земляные работы | 8:49 | 14:39
1339 | н | 16л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 133 до ТП 23 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:33 | 9:50
1340 | р | 19к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 133 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:53 | 13:11
1341 | р | 28в |  | Бикмурзин | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 14:07 | 16:15
1342 | н | 23к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 133 до ТП 23 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:39 | 15:36
1343 | н | 14т |  | Бутовский | 4 | ТП | ТП 017 | ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 15:18 | 16:00
1344 | н | 16л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 133 до ТП 23 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 15:44 | 16:05
2019-09-17
1345 | н | 18в |  | Петров | 10 | ВЛ 10 | от ТП 047 до ТП 666а | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:23 | 12:00
1346 | р | 12и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:05
1347 | р | 22к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от Ф30 ПС "Портовая" до ТП 80а | откопка КЛ 10 кВ | 10:36 | 12:00
1348 | н | 17в |  | Литвиненко | 3 | ВЛ | ТП 33-08 | установка опор, монтаж СИП | 13:10 | 16:10
1349 | р | 29в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:32 | 16:00
1350 | р | 30в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:32 | 15:30
1351 | н | 17л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 450в до Ф 6 ПС "Западная" | определение м.п. КЛ 10 кВ | 13:43 | 16:35
1352 | н | 24к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от Ф30 ПС "Портовая" до ТП 80а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:57 | 16:26
1353 | н | 15т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 127 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 14:13 | 15:16
2019-09-18
1354 | н | 20в |  | Литвиненко | 4 | ВЛ | ТП 33-08 | установка опор, монтаж СИП | 8:10 | 13:03
1355 | р | 24к |  | Челышев | 2 | КЛ | от ТП 79 до ВРУ ул. Зейская,67 | земляные работы | 8:30 | 13:55
1356 | р | 23к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от Ф 6 ПС "Западная" до ТП 450в | откопка КЛ 10 кВ | 8:36 | 10:37
1357 | н | 18л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 40а до Ф 3 ПС "Амур" | определение м.п. | 8:53 | 13:33
1358 | н | 16т |  | Атласов | 5 | ТП | ТП 10м | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ | 9:11 | 10:35
1359 | н | 17л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 450в до Ф 6 ПС "Западная" | определение м.п. | 10:38 | 14:15
1360 | р | 31в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 10:46 | 17:20
1361 | р | 32в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:00 | 18:50
1362 | р | 33в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:05 | 14:53
1363 | р | 5л |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 24м, 25м, 30м, 31а, 32м, 34м | осмотр ТП | 13:26 | 14:50
1364 | р | 6т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 389 | ремонт рубильника 1 | 14:30 | 15:25
2019-09-19
1365 | н | 21в |  | Потапов | 3 | ВЛ 0,4 | с ТП 395 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 8:09 | 15:26
1366 | н | 19в |  | Чумаков | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 9 Белогорье | монтаж СИП | 9:27 | 12:40
1367 | р | 13и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:23 | 15:16
1368 | р | 25к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 450в до Ф 6 ПС "Западная" | откопка КЛ 10 кВ | 8:34 | 11:39
1369 | р | 6т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 439б, 25м, 24м, 740, 23м, 31м | осмотр ТП | 8:36 | 13:20
1370 | н | 25к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 450в до Ф 6 ПС "Западная" | ремонт КЛ 10 кВ | 8:44 | 14:59
1371 | р | 8т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 33м, 35м, 36м, 40м, РП 9, 2, 3, 4 | осмотр ТП | 13:21 | 17:15
1372 | р | д/д |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 15:03 | 16:15
1373 | р | д/д |  | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 15:10 | 15:55
2019-09-20
1374 | р | 34в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 15:19
1375 | н | 19л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от РП 9 до Ф 21 ПС "Чигири" | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:31 | 10:20
1376 | н | 22в |  | Шивцов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 389, 334 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:34 | 13:00
1377 | н | 23в |  | Гомза | 2 | ВЛ 10 | Ф 8 ПС "Западная" | подключение потребителя | 13:30 | 14:30
1378 | р | 35в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:33 | 16:06
1379 | н | 20л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от РП 3 до ТП 12м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:53 | 16:04
1380 | р | 36в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 14:56 | 15:56
2019-09-21
1381 | н | 21л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 101 до ТП 96а | определение м.п. КЛ 10 кВ | 9:16 | 1:45
1382 | р | 27к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | от ТП 101 до ТП 96а | откопка КЛ 10 кВ | 10:43 | 13:21
1383 | н | 27к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | от ТП 101 до ТП 96а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:22 | 15:51
1384 | н | 21л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 101 до ТП 96а | определение м.п. КЛ 10 кВ | 14:54 | 15:23
2019-09-23
1385 | н | 23л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 15м до ТП 16м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 0:20 | 2:25
1386 | н | 28к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 15м до ТП 16м | ремонт КЛ 10 кВ | 2:27 | 5:40
1387 | н | 23л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 15м до ТП 16м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 5:44 | 6:05
1388 | н | 24в |  | Чумаков | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 395 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 13:00
1389 | н | 25в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 33-01 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 13:09
1390 | р | 9т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 409, 409а, РП 2, 3, 3а, 4, 6 | осмотр ТП | 8:30 | 13:06
1391 | р | 14и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:34 | 16:10
1392 | р | 29к |  | Челышев | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 84 до ВРУ МКЖД ул. Пушкина, 3 | ремонт концевых заделок | 8:45 | 10:47
1393 | н | 25л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от РП 3 до ТП 12м | испытание КЛ 10 кВ | 10:04 | 10:20
1394 | н | 24л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от РП 3а до 12м | испытание КЛ 10 кВ | 10:20 | 10:38
1395 | р | д/д |  | Гомза | 1 |  |  | заявки ОДС | 10:43 | 12:00
1396 | р | 37в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ТП 395 | монтаж вводов | 13:01 | 16:06
1397 | н | 26в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 28-32 | монтаж провода СИП | 13:11 | 16:50
1398 | н | 29к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | ремонт КЛ 10 кВ | 13:38 | 15:22
1399 | н | 16т |  | Бутовский | 5 | ТП | ТП 740 | текущий ремонт РУ 10/0,4 и тр-ра | 14:10 | 15:30
1400 | н | 24л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от РП 3а до ТП 12м | испытание КЛ 10 кВ | 16:10 | 16:25
2019-09-24
1401 | р | 39в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:10 | 16:00
1402 | р | 38в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 16:10
1403 | р | 15к |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:32 | 16:10
1404 | р | 30к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от Ф2 ПС "Западная" до ТП 106а | откопка КЛ 10 кВ | 9:00 | 10:38
1405 | н | 17т |  | Сычев | 5 | ТП | ТП 207 | замена оборудования РУ 0,4 кВ | 9:17 | 15:35
1406 | н | 26л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 433 до ТП 436 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:28 | 16:12
1407 | н | 27в |  | Потапов | 3 | ВЛ0,4 | ТП 33-08 | монтаж провода СИП, пропилка крон деревьев | 13:06 | 16:00
1408 | р | 10т |  | Барковский | 1 | ТП | ТП 428б | ремонт руб. № 4 и 5 | 13:09 | 15:00
1409 | н | 30к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от Ф2 ПС "Западная" до ТП 106а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:12 | 15:33
1410 | н | 27л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 414 до ТП 417 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:37 | 16:00
2019-09-25
1411 | н | 28в |  | Петров | 5 | ВЛ 10 | Ф1 ПС "Водозабор" от ТП 28-28 до ТП 03 | демонтаж опор ВЛ 10 кВ | 9:10 | 11:50
1412 | н | 27в |  | Литвиненко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 33-08 | монтаж провода СИП | 8:15 | 11:00
1413 | р | 16и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:18 | 13:15
1414 | р | 40в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:05
1415 | р | 31к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 236 до школы, д/сада | земляные работы | 8:36 | 15:47
1416 | н | 27л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 414 до ТП 417 | определение м.п. КЛ 10 кВ | 9:20 | 13:03
1417 | р | 11т |  | Атласов | 1 | ТП | ТП 027а, 027д, 351, 352, 350, 345, 345а | осмотр ТП | 9:45 | 17:00
1418 | н | 31к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | ВЛ Ф1 ПС "Водозабор" | присоединение КЛ 10 кВ | 9:47 | 11:50
1419 | н | 32к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф1 ПС "Водозабор" | монтаж соединительной муфты | 11:55 | 15:25
1420 | р | 41в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:15 | 15:57
1421 | р | 32к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 414 до ТП 417 | откопка КЛ 10 кВ | 13:20 | 15:08
1422 | н | 29в |  | Литвиненко | 3 | ВЛ | ТП 10 | установка опор, монтаж СИП | 13:30 | 15:58
1423 | р | 12т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 1, 2, 1а, 2а, 3, 8, 8а, 454 | осмотр ТП | 13:40 | 15:26
1424 | н | 28л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 414б до ТП 439 | определение м.п. КЛ 10 кВ | 13:45 | 15:08
1425 | н | 29л |  | Буянов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 236 до д/сада | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 14:15 | 16:02
1426 | н | 27л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 414 до ТП 417 | определение м.п. КЛ 10 кВ | 15:10 | 15:20
1427 | н | 33к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 414 до ТП 417 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:22 | 17622
1428 | н | 28л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 414б до ТП 439 | испытание КЛ 10 кВ | 15:35 | 16:56
1429 | н | 27л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 414 до ТП 417 | испытание КЛ 10 кВ | 17:23 | 17:45
2019-09-26
1430 | р | 17и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:05
1431 | р | 42в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 16:02
1432 | р | 43в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:25 | 13:25
1433 | н | 29в |  | Литвиненко | 3 | ВЛ | ТП 10 | установка опор и монтаж СИП | 8:50 | 16:05
1434 | н | 29л |  | Буянов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 236 до ВРУ Детского сада №40 | определение м.п. | 8:50 | 13:56
1435 | н | 18т |  | Гучинский | 4 | ТП | ТП 19в | текущий ремонт РУ 0,4 и тр-ра | 13:00 | 14:20
1436 | р | 44в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:25 | 16:00
1437 | н | 26л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 433 до ТП 436 | определение м.п. | 13:57 | 16:10
1438 | р | 33к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 40м до РП 2 | откопка КЛ 10 кВ | 22:30 | 0:43
2019-09-27
1439 | н | 30л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 40м до РП 2 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 0:44 | 1:10
1440 | н | 34к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | от ТП 40м до РП 2 | ремонт КЛ 10 кВ | 1:12 | 2:33
1441 | н | 30л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 40м до РП 2 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 2:37 | 2:55
1442 | р | 45в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:14 | 10:58
1443 | р | 13т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 602, 603, 603а, 605а, 606, 666а, 5ТЭЦ, 58 | осмотр ТП | 8:25 | 13:14
1444 | р | 34к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 320г выход на город | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:25 | 12:56
1445 | р | 18и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:33 | 15:55
1446 | р | 19и |  | Плисов | 1 |  | ТП 124 | установка п.у. | 9:10 | 13:08
1447 | р | 36к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 184 до Ф36 ПС Сетевая | ремонт КЛ 10 кВ | 9:41 | 14:07
1448 | р | 35к |  | Губкин | 1 | КЛ 10 | от Ф55к ПС "Новая" до РП 6 | откопка КЛ 10 кВ | 10:00 | 12:57
1449 | р | 14т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 5, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а | осмотр ТП | 13:24 | 24:23
1450 | р | 46в |  | Лаутеншлегер |  | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:17 | 15:54
2019-09-28
1451 | р | 47в |  | Потапов | 1 |  |  | заявки по тех. присоединению | 8:00 | 15:10
1452 | н | 31л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 014д до ТП 014г | определение м.п. | 9:30 | 10:20
1453 | н |  |  | Барковский | 2 | ТП | ТП 192б секция №1 |  | 12:00 | 13:36
2019-09-29
1454 | н | 36к |  | Чумаков | 1 | КЛ 10 | ТП 441б | установка СККМ 10 кВ на шины тр-ра | 9:02 | 10:56
1455 | н | 37к |  | Чумаков | 1 |  | Ф8 ПС Западная в сторону КТП 581г, 428г, 581б | установка СККМ 10 кВ на ВЛ 10 кВ | 14:22 | 16:25
2019-09-30
1457 | р | 20и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:10
1458 | р | 48в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 16:00
1459 | р | 15т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 231, 273, 721, 730, 728, 735, 737, 740а | осмотр ТП | 8:48 | 11:16
1460 | р | 49в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:49 | 15:52
1461 | р | 50в |  | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ 10 | ПС Водозабор, ПС Западная | обход ВЛ 10 кВ | 9:08 | 17:00
1462 | р | 36к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от Ф9 ПС Центральная до ТП 250 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:20 | 13:55
1463 | н | 30в |  | Потапов | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 510 | установка опор и монтаж СИП | 13:15 | 16:04
1464 | р | 16т |  | Сычев | 4 | ТП | ТП 13б, 14, 17, 17а, 19а, 19б, 19, 20, 20а | осмотр ТП | 13:11 | 15:29
1465 | н | 38к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от Ф55к ПС "Новая" до РП 6 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:43 | 15:47
2019-10-01
1466 | р | 2в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:12 | 17:00
1467 | н | 30в |  | Потапов | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 510 | монтаж СИП ВЛ 0,4 кв | 8:14 | 11:10
1468 | р | 1в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:15 | 16:00
1469 | р | 1и |  | Колонтаев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:39 | 16:09
1470 | н | 1т |  | Евменов | 5 | ТП | ТП 86а | замена оборудования РУ 10 кВ | 9:00 | 14:50
1471 | н | 1к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | ТП 86а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:04 | 9:45
1472 | н | 2к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от Ф9 ПС "Центральная" до ТП 350 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:26 | 15:14
1473 | н | 3к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | ТП 03 в сторону Ф1 ПС Водозабор | ремонт концевой заделки | 10:20 | 11:02
1474 | н | 4к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | ТП 86а в сторону ТП 85 | ремонт концевой заделки | 13:40 | 14:30
1475 | н | 1в |  | Бикмурзинов | 3 | ВЛ 0,4 | на Модуль | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 13:44 | 16:28
2019-10-02
1476 | р | 9в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:13 | 13:00
1477 | р | 4в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:23 | 8:26
1478 | р | 1т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 21, 22, 22б, 22г, 23б, 27, 28, 28а | осмотр ТП | 8:49 | 13:14
1479 | н | 5к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 |  | присоединение КЛ 10 кВ | 9:17 | 9:22
1480 | н | 1 |  | Ильин | 2 |  | Ф51к | произвести проверку т.н. на РП 12 | 9:20 | 11:34
1481 | р | 2к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от Ф30 ПС "Портовая" до ТП 80а | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:30 | 10:52
1482 | н | 6 |  | Родин | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 17 | демонтаж опоры ВЛ 0,4 кВ | 10:10 | 11:26
1483 | н | 2л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от Ф30 ПС "Портовая" до ТП 80а | определение м.п. КЛ 10 кВ | 10:53 | 11:40
1484 | н | 6к |  | Неверов | 2 |  | Ф6 ПС "Северная" в сторону ТП 300 | отсоединение КЛ 10 кв от ВЛ 10 кВ | 11:06 | 11:21
1485 | н | 7к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от Ф30 ПС "Портовая" до ТП 80а | ремонт КЛ 10 кВ | 12:48 | 15:37
1486 | н | 3в |  | Потапов | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 480 | установка опор и монтаж СИП Вл 0,4 кВ | 13:12 | 15:20
1487 | р | 3к |  | Челышев | 3 |  | от ТП 55 до РЩ насоса | монтаж провода СИП | 13:12 | 15:20
1488 | р | 2т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 29, 28а, 30, 31, 31а, 32, 32а | осмотр ТП | 13:14 | 16:20
1489 | н | 9 |  | Захарычев | 2 |  | Ф13 ПС "Силикатная" | подключение ТП 63 | 13:21 | 15:20
1490 | н | 3л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 800в до ВЛ 10 кВ Ф6 ПС Северная | испытание КЛ 10 кВ | 13:53 | 16:30
2019-10-03
1491 | р | 2и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:05
1492 | р | 5к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | ТП 236 РУ 0,4 кВ на Т2 | прокладка КЛ 0,4 | 8:30 | 16:00
1493 | р | 4к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от Ф9 ПС "Центральная" до ТП 550 | откопка КЛ 10 кВ | 8:50 | 10:15
1494 | р | 5в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:55 | 16:00
1495 | р | 3т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 33, 33а, 33б, 34а, 35б, 35, 36а, 36б, 37 | осмотр ТП | 9:20 | 12:00
1496 | н | 4в |  | Гомза | 5 | ВЛ 10 | от Ф5к и Ф51к ПС "Новая" | реонструкция ВЛ 10 кВ | 10:30 | 12:05
1497 | н | 2 |  | Ильин | 3 | РП | РП 12 в сторону Ф 5к ПС "Новая" | проверка трансформаторов тока | 10:35 | 11:00
1498 | н | 4в |  | Гомза | 5 | ВЛ 10 | от Ф5к и Ф51к ПС "Новая" | реонструкция ВЛ 10 кВ | 13:10 | 14:05
1499 | н | 8к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от Ф9 ПС "Центральная" до ТП 350 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:35 | 16:00
1500 | р | 3т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 37а, 38а, 39, 41а, 41б, 42, 42а | осмотр ТП | 14:00 | 16:30
1501 | н | 3в |  | Потапов | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 480 | установка опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 14:35 | 16:10
2019-10-04
1502 | р | 5т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 43, 44а, 44в, 45, 46, 46б, 47, 47а | осмотр ТП | 8:25 | 10:52
1503 | н | 5в |  | Гомза | 2 | ВЛ 10 | от ТП 430 до ТП 28-16 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:30 | 10:48
1504 | р | 6в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:45 | 16:00
1505 | р | 7в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:50 | 16:30
1506 | р | 3и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:50 | 15:53
1507 | н | 9к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от Ф37 до ТП 384 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:10 | 11:02
1508 | р | 7к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 01 до ТП 102г | земляные работы | 9:15 | 14:55
1509 | н | 28л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 414 б до ТП 439 | определение м.п. | 10:48 | 16:05
1510 | н | 2т |  | Бутовский | 6 | ТП | ТП 32 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ | 14:01 | 15:54
2019-10-05
1511 | р | 8в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:06 | 16:10
1512 | р | 9в |  | Бикмурзинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:25 | 14:00
1513 | р | 4и |  | Конников | 1 | ТП | ТП 312, 90а, 284, 299 | установка приборов учета | 10:23 | 17:50
2019-10-07
1514 | р | 10в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:09 | 13:11
1515 | р | 11в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:23 | 15:54
1516 | р | 7и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:23
1517 | р | 8к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | от ТП 01 до ТП 102г | земляные работы | 8:28 | 15:13
1518 | р | 12в |  | Иванов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:29 | 15:59
1519 | р | 6т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 17, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а | осмотр ТП | 8:33 | 11:14
1520 | н | 4л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от РУ 10 кВ до тр-ра Т3 на ТП 32 | испытание КЛ 10 кВ | 8:58 | 9:31
1521 | р | 9к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 800в до ВЛ 10 кВ Ф 6 ПС Северная | откопка м.п. | 9:36 | 16:30
1522 | н | 5л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 236 до ВРУ Детского сада | определение м.п. | 10:49 | 13:30
1523 | н | 6л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 217 до ТП 215 | определение м.п. | 13:53 | 16:22
1524 | н | 3т |  | Сычев | 6 | ТП | ТП 27 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров | 14:03 | 14:52
1525 | н | 10к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от Ф5 ПС Северная до ТП 800б | ремонт КЛ 10 кВ | 16:34 | 17:34
2019-10-08
1526 | р | 16в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:25 | 14:52
1527 | р | 14в |  | Бикмурзинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:26 | 16:24
1528 | р | 8и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:08
1529 | н | 6в |  | Балякин | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 299 | замена опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:31 | 15:37
1530 | р | 15в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:34 | 15:55
1531 | н | 7л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 184 в сторону Ф36 ПС Сетевая | откопка м.п. | 8:55 | 14:11
1532 | н | 14к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от Ф6 ПП Северная до ТП 800в | ремонт КЛ 10 кВ | 9:13 | 10:38
1533 | н | 4т |  | Евменов | 6 | ТП | ТП 207 | замена оборудования РУ 0,4 кВ | 9:17 | 15:45
1534 | р | 2л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 01 до ТП 102г | повесили бирку | 9:44 | 10:02
1535 | н | 11к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 102г до ТП 01 | перевод КЛ 10 кВ, монтаж соеденительной и концевой муфты | 10:03 | 11:38
1536 |  |  |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 | от ТП 319 выход в сторону ул. Высокая - Свободная | установка приборов АСКУЭ | 10:13 | 18:39
1537 | р | 10к |  | Бондарцов |  | КЛ 0,4 | ТП 207 | демонтаж КЛ 0,4 кВ | 9:40 | 15:44
1538 | н | 81 |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 102г до ТП 01 | испытание КЛ 10 кВ | 11:40 | 11:51
1539 | н | 12к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 01 до Т2 | перевод КЛ 10 кВ, присоединение КЛ 10 кВ на тр-р №2 | 13:02 | 14:25
1540 | н | 31 |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 800в до ВЛ 10 кВ Ф6 ПС Северная | определение м.п. | 13:16 | 13:51
1541 | н | 61 |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 217 до ТП 215 | определение м.п. | 14:14 | 16:26
1542 | н | 15к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ТП 800в до ВЛ 10 кВ Ф6 ПС Северная | присоединение КЛ 10 кВ | 14:44 | 15:02
2019-10-09
1543 | р | 9и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:54 | 16:42
1544 | н | 18к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от Ф31 ПС Зейская до КТП 01 | перевод КЛ 10 кВ | 9:53 | 13:08
1545 | н | 11бсу |  | Карюкин | 2 | ТП | ТП 40 | реконструкция ТП 40 | 9:50 | 15:45
1546 | н | 3т |  | Гучинский | 6 | ТП | ТП 505а | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 9:56 | 10:43
1547 | р |  |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 190 в стор. ул. Высокая, Свободная | установка АСКУЭ на ВЛ 0,4 кВ | 9:59 | 16:20
1548 | н | 7в |  | Сологуб | 4 | ВЛ 10 | от ТП 047 до РЛНД 33 Ф23 ПС "Западная" | реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:00 | 16:34
1549 | р | 3л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | ТП 01 Ф31 ПС Зейская | повесили бирку | 10:07 | 10:28
1550 | н | 7 |  | Захарычев | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 17 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 10:08 | 14:53
1551 | н | 16к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | от ТП 047 до ТП 666а | наложили закоротку на КЛ 10 кВ | 10:23 | 10:37
1552 | н | 10л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | ТП 01 от РУ 10 кВ до Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 10:29 | 10:40
1553 | н | 19к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | ТП 01 от РУ 10 кВ до Т1 КТП 01 (вновь вводимая) | демонтаж перемычки КЛ 10 кВ присоединение КЛ 10 кВ на КТП 01 | 13:09 | 13:25
1554 | н | 6т |  | Гучинский | 6 | ТП | ТП 31 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров | 14:46 | 16:20
2019-10-10
1555 | н | 8в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 92 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 8:36 | 16:05
1556 | р | 10и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:20
1557 | р | 17в |  | Гомза | 3 | ВЛ 10 | Ф6 ПС Птицефабрика | обход ВЛ 10 кВ | 8:42 | 13:28
1558 | р | 11и |  | Колышкин | 1 | КЛ 0,4 | ТП 42 | подключение КЛ 0,4 кВ руб. № 15 | 9:12 | 16:25
1559 | н | 6л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 217 до ТП 215 | определение м.п. | 9:13 | 15:14
1560 | н | 8т |  | Атласов | 6 | ТП | ТП 86а | ремонт РУ 10/0,4 кВ | 9:14 | 11:16
1561 | р | 18в |  | Балякин | 1 |  |  | заявки на тех.присоединение | 9:25 | 13:03
1562 | р | 11к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | от Ф36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | откопка КЛ 10 кВ | 9:32 | 16:00
1563 | н | 3у |  | Смирнов | 3 | ТП | ТП 9 | ремонт щита освещания | 9:45 | 11:30
1564 | р | 20в |  | Балякин | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки на тех.присоединение | 16:16 | 16:00
1565 | р | 19в |  | Сологуб | 2 | ВЛ | ТП 337 в сторону ул. Заводская | разделение выходов | 13:30 | 16:35
1566 | н | 17к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | опора 52 в сторону Р3 ТП 666а Ф23 ПС "Западная" | ремонт КЛ 10 кВ | 13:45 | 15:36
1567 | р | 5т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 409а | сварочные работы | 14:20 | 14:46
2019-10-11
1568 | н | 9в |  | Балякин | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 2п | установка опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 14:40
1569 | р | 12к |  | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 192б до ВРУ МКЖД ул. Красноармейская, 125 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 15:25
1570 | р | 21в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:50 | 16:00
1571 | н | 8т |  | Бутовский | 6 | ТП | ТП 215 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ров | 9:10 | 10:15
1572 | н | 7л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 184 в сторону Ф36 ПС Сетевая | определение м.п. | 9:15 | 10:50
1573 | р | 22в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:50 | 13:25
1574 | н | 11л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 215 до ТП 217 | определение м.п. | 10:55 | 14:10
1575 | р |  | Д | Огородников | 1 | ВЛ 0,4 | с ТП 307 | установка ПУ | 11:10 | 16:00
1576 | р | 14к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | от ТП 184 до Ф36 ПС Сетевая | откопка КЛ 10 кВ | 13:18 | 15:25
1577 | р | 23в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф5 ПС Северная | обход ВЛ 10 кВ | 13:20 | 15:40
1578 | р | 12и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:21 | 16:10
1579 | н | 12л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 362 ввод № 2 до ЦРП | определение м.п. | 13:40 | 16:05
1580 | р | 7т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 51б, 53, 53а, 54, 55, 55а, 57, 57а | осмотр ТП | 13:55 | 15:20
1581 | н | 20к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ТП 215 до ТП 217 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:15 | 15:10
2019-10-12
1582 | р | 24в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки на тех.присоединения | 8:00 | 15:15
1583 | р | 88 |  | Росляков | 1 | ТП | ТП 436, 479, 477 | замена ПУ 0,4 кВ | 9:10 | 13:40
1584 | р |  | Д | Литвиненко | 1 | ТП | ТП 33-02, 33-03 | установка ПУ 0,4 кВ | 9:20 | 17:00
1585 | р | 15к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от Ф3 ПС Амур до ТП 40а | откопка КЛ 10 кВ | 9:50 | 11:42
1586 | р |  | Д | Чумаков | 1 | ТП | ТП 282 | установка ПУ 0,4 кВ | 9:56 | 17:00
1587 | н | 22к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ТП 40а до Ф3 ПС Амур | ремонт КЛ 10 кВ | 11:45 | 13:25
2019-10-13
1588 | р | 3д |  | Литвиненко | 1 | ВЛ 0,4 | с ТП 33-03, 33-02, 33-08 | установка ПУ на ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 15:50
1589 | р | 25в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки на тех.присоединения | 8:20 | 16:07
1590 | р | 13и |  | Ноженков | 1 | ВЛ 0,4 |  | установка ПУ на ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 17:15
1591 | р | 4д |  | Чумаков | 1 | ТП | ТП 282 в сторону ул. Рабочей | установка ПУ | 8:50 | 16:00
2019-10-14
1592 | р | 8т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 58, 58а, 58б, 60, 61, 61а, 62 | осмотр ТП | 8:36 | 11:30
1593 | н | 10в |  | Чумаков | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 121 | монтаж СИП ВЛ 0,4 кв | 8:53 | 15:43
1594 | н | 23к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | ТП 01 | перевод КЛ 10 кВ | 9:40 | 10:57
1595 | н | 21к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | от Ф36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:29 | 13:10
1596 | н | 13л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | ТП 434, 395, 417 | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 9:31 | 14:03
1597 | р | 14и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:15 | 17:00
1598 | н | 24к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | Опора 52 в сторону ТП 047 со стороны ТП 666а | присоединение КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 14:11 | 15:41
1599 | р | 4л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 68а до ТП 77а | определение т.к. КЛ 10 кВ | 14:05 | 14:33
1600 | н | 9т |  | Сычев | 6 | ТП | ТП 88 | текущий ремонт РУ 10/0,4 | 14:09 | 15:10
1601 | н | 14л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 01 до ТП 010а | испытание КЛ 10 кВ | 14:33 | 15:45
1602 | н | 25к |  | Неверов | 3 | КЛ | Ф33 ПС Западная РЛНД 33 | сняли закоротку | 15:52 | 16:02
2019-10-15
1603 | н | 8в |  | Чумаков | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 92 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 8:21 | 13:15
1604 | р | 15и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:39 | 16:22
1605 | р | 9т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 63, 64, 67, 67а, 69, 69а, 70, 71 | осмотр ТП | 9:10 | 13:06
1606 | р | 16к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 477 до ТП 525 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:02 | 11:33
1607 | н | 11в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 2п | монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 9:09 | 12:10
1608 | р | 17к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 414б до ТП 439 | откопка КЛ 10 кВ | 9:16 | 10:36
1609 | н | 5д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 240 в стор. ул. Северная | установка п.у. | 9:57 | 10:29
1610 | н | 16л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ТП 414б до ТП 439 | испытание КЛ 10 кВ | 10:42 | 11:03
1611 | н | 15л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 477 до ТП 525 | испытание КЛ 10 кВ | 11:36 | 15:48
1612 | р | 26в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:17 | 16:00
1613 | р | 27в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:26 | 16:30
1614 | н | 12в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 409 | проверка, ремонт ВЛ 0,4 кВ | 14:01 | 15:49
1615 | р | 10т |  | Гучинский | 3 | ТП | ТП 28-33 | ремонт тр-ра | 14:02 | 15:30
1616 | н | 27к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 414б до ТП 439 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:03 | 15:38
1617 | н | 26к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | от ТП 477 до ТП 525 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:53 | 17:41
1618 | р | 28в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф 5 ПС Северная | обход ВЛ 10 кВ | 18:13 | 20:56
2019-10-16
1619 | н | 14в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 492 | установка опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:18 | 11:37
1620 | р | 29в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:33 | 16:00
1621 | р | 16и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:13
1622 | р | 19к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 477 до ТП 525 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:52 | 9:57
1623 | н | 10т |  | Гучинский | 6 | ТП | ТП 28-33 | замена тр-ра | 9:07 | 10:34
1624 | н | 13л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 434 до ТП 395 и ТП 417 | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 9:32 | 15:32
1625 | р | 5л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | от ТП 267 до ТП 273 | определение трассы | 9:34 | 17:00
1626 | р | 30в |  | Бикмурзинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 10:40 | 16:12
1627 | р | 6д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 250 в стор. ул. Северная | установка п.у. | 10:50 | 16:45
1628 | н | 16в |  | Чумаков | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 248 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:08 | 15:28
1629 | н | 28к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | ТП 334 в стор. ТП 252в | ремонт концевой | 13:37 | 15:03
1630 | н | 16л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ТП 414б до ТП 439 | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 13:48 | 14:22
1631 | н | 26к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | от ТП 477 до ТП 525 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:51 | 16:03
1632 | н | 12л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 362 ввод №2 | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 14:47 | 17:00
1633 | н | 15л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 525 до ТП 477 | испытание КЛ 10 кВ | 16:05 | 16:50
2019-10-17
1634 | н | 16в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф 5 ПС Северная | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:51 | 10:10
1635 | н | 17в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 010а, ТП 032 | правка опор, монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:18 | 10:20
1636 | р | 31в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:19 | 16:03
1637 | р | 17и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:39 | 16:30
1638 | р | 18и |  | Плисов | 1 | ТП | ТП 414а, 377, 169, 606, 020в | обследование п.у. АСКУЭ | 8:57 | 17:00
1639 | н | 13л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 434 до ТП 395, ТП 417 | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 9:22 | 17:00
1640 | р | 20к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от РП АНК до Ф 51к, Ф 5к ПС "Новая" | земляные работы | 9:24 | 9:25
1641 | н | 11т |  | Атласов | 4 | ТП | ТП 505а | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 9:26 | 10:34
1642 | н | 18в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 163 | установка опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 13:05 | 15:41
1643 | р | 32в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 19:19 | 16:17
1644 | н | 12т |  | Атласов | 4 | ТП | ТП 260 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 14:41 | 15:25
1645 | н | 17л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 51м до РЛНД 21 ВЛ 10 кВ Ф 28 ПС "Северная" | определение м.п. | 15:09 | 16:18
2019-10-18
1646 | н | 18в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 163 | установка опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:00 | 15:00
1647 | н | 19в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 92 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:07 | 10:32
1648 | р | 21к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 87 до ул. Зейская 49 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 15:10
1649 | н | 20в |  | Сологуб | 5 | ВЛ 10 | ПС "Новая" Ф 51к, 5к | реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:10 | 15:12
1650 | р | 19и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:20 | 16:00
1651 | р | 20и |  | Плисов | 1 | ТП | ТП 377, 337, 165 | обследование ТП | 9:23 | 16:40
1652 | н | 13т |  | Бутовский | 5 | ТП | ТП 72б | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ров | 9:24 | 11:00
1653 | р |  | Д | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 248 в сторону ул. Октябрьская и пер. Технический | установка п.у. | 10:40 | 17:05
1654 | н | 1 |  | Иванов | 3 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Силикатная" до опоры № 52 | ремонт ВЛ 10 кВ | 11:45 | 16:55
1655 | р | 38в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:15 | 16:20
1656 | н | 14т |  | Бутовский | 5 | ТП | ТП 231 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ров | 14:12 | 15:40
2019-10-19
1657 | р | 34в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 |  | подключение п.у. | 8:00 | 15:20
1658 | р | 22к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 417 до ТП 434 | откопка м.п. | 9:25 | 10:05
1659 | р | 7д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 209 в сторону ул. Чехова | установка п.у. | 9:35 | 17:00
1660 | н | 19л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 417 до ТП 434 | испытание КЛ 10 кВ | 10:10 | 11:05
1661 | н | 29к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ТП 417 до ТП 435 | ремонт КЛ 10 кВ | 11:10 | 13:45
1662 | н | 20л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 270 до ТП 269 | определение м.п. | 11:50 | 14:15
1663 | р | 8д |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | от ТП 17а в сторону ул. Мухина | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:20 | 15:30
2019-10-20
1664 | р | 35в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | зачвки тех. присоединения | 8:05 | 16:30
1665 | р | 29к |  | Власов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 386, 386б | установка п.у. | 9:25 | 17:00
1666 | р | 23и |  |  | 1 | КЛ 0,4 | с ТП 299 | установка п.у. | 10:06 | 15:20
1667 | н | 1д |  | Захарычев | 3 | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" | реконструкция ВЛ | 10:25 | 17:20
2019-10-21
1668 | н | 21в |  | Потапов | 5 | ВЛ 0,4 | район ТП 010 | правка опор (без отключения) | 8:25 | 10:55
1669 | р | 36в |  | Бикмурзинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:00
1670 | р | 24и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 13:20
1671 | р | 11т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 72, 72а, 73, 76, 74, 77, 77а | осмотр ТП | 8:36 | 10:40
1672 | р | 23к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | Ф 51к ПС "Новая" | откопка КЛ 10 кВ | 8:57 | 11:27
1673 | н | 1 |  | Иванов | 3 | ВЛ 10 |  | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:20 | 17:58
1674 | р | 24к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от Ф 37 ПС "Центральная" до ТП 384 | откопка КЛ 10 кВ | 9:21 | 15:15
1675 | н | 22в |  | Чумаков |  | ВЛ 0,4 | от ТП 163 в сторону ул. Северная | монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 13:10 | 16:30
1676 | р | 12т |  | Сычев | 3 | ТП | ТП 01, 78, 79,80,80а | осмотр ТП | 13:22 | 16:00
2019-10-22
1677 | н | 24в |  | Потапов | 4 | ВЛ | ТП 309 | установка опор, монтаж СИП | 8:07 | 13:56
1678 | р | 37в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:16 | 16:10
1679 | р | 38в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 15:32
1680 | р | 13т |  | Гучинский | 1 | ТП | ТП 190 | ремонт руб. №5 | 8:45 | 9:03
1681 | н | 30к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ПС "Новая" Ф 51к до РП 12 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:00 | 13:17
1682 | н | 20л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | от РП 6 до РП 9 яч. №4 | определение м.п. | 9:01 | 13:01
1683 | н | 21л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 128 до ТП 113 | определение м.п. | 9:02 | 17:00
1684 | н | 1б |  | Чумаков | 1 | ТП | ТП 337 в сторону ТП 341 | установка п.у. | 9:14 | 9:55
1685 | н | 15т |  | Гучинский | 4 | ТП | ТП 13б | текущий ремонт РУ 0,4/10 и тр-ра | 9:17 | 10:40
1686 | н | 31к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от Ф 37 ПС "Центральная" до ТП 384 | до ТП 384 | 9:20 | 13:50
1687 | н | 1 |  | Иванов | 3 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Селикатная" | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:59 | 17:20
1688 | р | 5л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 800б до ТП 476а | определение м.п. | 10:17 | 11:20
1689 | н | 33к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 22г до 17а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:40 | 15:42
1690 | н | 32к |  | Харченко | 3 | КЛ | ТП 269 в сторону ТП 270 | ремонт концевой заделки | 13:52 | 15:30
1691 | н | 16т |  | Гучинский | 4 | ТП | ТП 721 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 14:04 | 15:05
2019-10-23
1692 | р | 39в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 369 (Аэропорт) | монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:02 | 10:49
1693 | н | 25в |  | Сологуб | 6 | ВЛ 10 | Ф 5к, 51к ПС "Новая" | реонструкция ВЛ 10 кВ | 9:19 | 11:26
1694 | р | 25к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 271 в сторону ВРУ ул. Калинина 133 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:12 | 13:34
1695 | р | 26к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 51м до Р21 ВЛ 10 кВ Ф 28 ПС "Северная" | откопка м.п. | 8:56 | 15:24
1696 | р | 26и |  | Жуков | 1 | ТП | ТП 522 | установка п.у. | 8:57 | 17:18
1697 | р | 9д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 215 | установка п.у. | 9:29 | 16:43
1698 | н | 1 |  | Иванов | 3 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Силикатная" от опоры №1 до №52 | реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:15 | 17:51
1699 | н | 21л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от РУ 10 кВ до тр-ра №1 и тр-ра №1 ТП 13б | испытание КЛ 10 кВ | 11:30 | 12:44
1700 | р | 6л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от Ф 5 ПС "Северная" до ТП 800б | определение трассы КЛ 10 кВ | 13:29 | 14:46
1701 | р | 41в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ 0,4 |  | подключение потребителей | 13:43 | 15:45
1702 | н | 17т |  | Евменов | 5 | ТП | ТП 32 | замена тр-ра № 3 | 13:51 | 14:50
1703 | р | 40в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 14:06 | 15:59
1704 | н | 34и |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 51м до Р21 ВЛ 10 кВ Ф 28 ПС "Северная" | ремонт КЛ 10 кВ | 15:25 | 16:53
1705 | н | 35к |  | Губкин | 2 | КЛ 10 | от ТП 9б до ТП 55а | ремонт КЛ 10 кВ | 19:00 | 19:45
2019-10-24
1706 | р | 27к |  | Самсонов | 2 | КЛ | от ТП 274 до ул. Калинина 133, 135 | откопка м.п. | 8:14 | 15:20
1707 | р | 42в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 14:06 | 15:59
1708 | р | 43в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:38 | 13:10
1709 | н | 18т |  | Бутовский | 5 | ТП | ТП 207 | замена тр-ров | 8:42 | 15:40
1710 | р | 28к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от РП 9 до РП 6 | откопка м.п. | 9:03 | 14:16
1711 | н | 36к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | Ф 51к, 5к ПС "Новая" опора 19/1 от РЛНД вновь вводимой до РП АНК вновь вводимой | монтаж КЛ 10 кВ | 9:22 | 16:00
1712 | н | 22л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от РУ 10 кВ до тр-ра №3 ТП 32 | испытание КЛ 10 кВ | 9:31 | 9:55
1713 | н | 18л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | ТП 51м в стор. Ф 28 ПС "Северная" | испытание КЛ 10 кВ | 9:42 | 16:01
1714 | р | 27и |  | Колонтаев | 7 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:43 | 16:15
1715 | н | 1 |  | Иванов | 3 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС Силикатная от опоры №1 до №52 | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:47 | 17:18
1716 | н | 24л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 269 до ТП 270 | испытание КЛ 10 кВ | 9:57 | 10:45
1717 | р | 10д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 299 в стор. ул. Заводская - Вокзальная - пер. Заводской | установка п.у. | 10:03 | 16:39
1718 | н | 23л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 319 до ТП 217 | определение м.п. | 10:46 | 15:53
1719 | н | 27в |  | Сологуб | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 326 в стор. Театральная | наложили ПЗ | 13:30 | 16:13
1720 | н | 20л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | от РП 6 до РП 9 яч. №4 | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 14:29 | 15:02
1721 | н | 37к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от РП 6 до РП 9 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:07 | 16:25
2019-10-25
1722 | н | 26в |  | Потапов |  | ВЛ 0,4 | ТП 94 | установка опор, монтаж провода СИП | 8:07 | 12:54
1723 | р | 29к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ул. Калинина 133, 135 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 14:52
1724 | р | 44в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 |  | заявки по тех. присоединению | 8:53 | 15:50
1725 | р | 28и |  | Колонтаев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:20 | 16:12
1726 | н | 19т |  | Атласов | 5 | ТП | ТП 274 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ров | 10:12 | 11:08
1727 | н | 11 |  | Захарычев | 4 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 15 ПС "Силикатная" | установка опоры ВЛ 10/0,4 кВ | 13:48 | 14:45
1728 | р | 7л |  | Курков | 2 | КЛ 0,4 | от ВРУ ул. Калинина 133 до ул. Калинина 135 | уточнение м.п. | 14:54 | 15:43
2019-10-26
1729 | р | 11д |  | Литвиненко | 1 |  | ТП 33-05, 33-06, 33-08, 522 | установка п.у. | 9:41 | 16:00
1730 | р | 12д |  | Чумаков | 1 |  | ТП 386 в сторону пер. Содовый, ул. Почтовая | установка п.у. | 11:54 | 16:52
1731 | н | 25л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 29 до ТП 35б | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 12:04 | 16:10
2019-10-27
1732 | р | 13д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | от ТП 366, 370 | установка п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 16:00
2019-10-28
1733 | н | 28в |  | Литвиненко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 721 | установка опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 13:06
1734 | р | 45в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:15 | 13:05
1735 | р | 14т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 82г, 84, 85, 85б, 86, 86а, 438к | осмотр ТП | 8:25 | 11:25
1736 | н | 1 |  | Иванов | 3 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Силикатная" | реконструкция ВЛ 10 кВ от опоры 1 до 52 | 9:20
1737 | н | 25л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ВРУ ул. Калинина 133 до ул. Калинина 135 | определение м.п. | 9:20 | 15:15
1738 | р | 30к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от РП 9 до Ф 21 ПС "Чигири" | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 10:23 | 13:50
1739 | н | 29в |  | Петров | 6 | ВЛ 10 | Ф 23 ПС "Западная" | демонтаж опор ВЛ 10 кВ | 13:05 | 16:15
1740 | н | 40к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | Ф 5к ПС "Новая" опора 19/1 в сторону вновь вводимой ТП | демонтаж вновь вводимой КЛ 10кВ | 14:00 | 14:28
1741 | р | 15т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 88а, 89, 90, 91, 91а, 92, 92а, 97 | осмотр ТП | 13:51 | 15:25
1742 | н | 41к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | Ф 5к ПС "Новая" в сторону вновь вводимой ТП | присоединение вновь вводимой КЛ 10 кВ | 14:50 | 16:26
1743 | н | 39к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | Ф 21 ПС "Чигири" до РП 9 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:50 | 17:44
2019-10-29
1744 | н | 30в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | от ТП 284 | установка опор | 8:23 | 10:50
1745 | р | 14д |  | Чумаков |  | ВЛ 0,4 | от ТП 730 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:47 | 10:46
1746 | р | 30и |  | Шинкарев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:56 | 16:17
1747 | н | 25л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ВРУ ул. Калинина 133 до ул. Калинина 135 | определение м.п. | 9:44 | 13:24
1748 | н | 15 |  | Захарычев | 7 | ВЛ 0,4 | Ф 15 ПС "Силикатная" | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 10:07 | 14:12
1749 | р | 46в |  | Потапов | 2 | ВЛ0,4 | ТП 87 | монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 13:00 | 15:29
1750 | н | 20т |  | Гучинский | 5 | ТП | ТП 55 | текущий ремонт | 14:01 | 15:41
1751 | н | 42к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от Ф 36 ПС "Сетевпая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 16:05 | 18:35
2019-10-30
1752 | р | 47в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:43 | 16:10
1753 | р | 31и |  | Шинкарев | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:51 | 16:10
1754 | н | 21т |  | Евменов | 5 | ТП | ТП 97 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 9:33 | 11:15
1755 | н | 1 |  | Иванов | 3 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Селикатная" от опоры 1 до 52 | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:40 | 17:15
1756 | н | 31в |  | Потапов | 2 | ВЛ | ТП 22м | установка опор, монтаж СИП (без откл.) | 13:11 | 16:00
1757 | р | 16т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 93, 94, 95, 96, 96а, 98, 100а, 103в | осмотр ТП | 13:26 | 16:13
1758 | н | 15 |  | Родин | 4 | ВЛ | Ф 13 ПС "Селикатная" ТП 9 | монтаж СИП | 13:34 | 16:00
2019-10-31
1759 | н | 31в |  | Потапов | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 22м | установка опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 10:14
1760 | р | 48в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:16 | 11:18
1761 | р | 17т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 104, 104а, 106, 106а, 107, 109, 110 | осмотр ТП | 8:29 | 13:10
1762 | р | 34к |  | Самсонов | 1 | КЛ | ТП 274 на ул. Калинина 135 | демонтаж времянки | 8:33 | 13:14
1763 | р | 32к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 161а до ТП 165 | откопка м.п. | 8:43 | 17:00
1764 | р | 33к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от РП АНК ТП 028 | откопка КЛ 10 кВ | 8:47 | 10:01
1765 | р | 32и |  | Колонтаев | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:31 | 15:45
1766 | р | 49в |  | Потапов | 1 | ВЛ |  | заявки по тех. присоединению | 9:30 | 16:00
1767 | н | 26л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от РП 4 до РЩ парка | определение м.п. | 10:30 | 16:03
1768 | р | 35к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 492 выход на ВЛ | прокладка КЛ 0,4 | 13:17 | 15:14
1769 | р | 50в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:22 | 16:14
1770 | н | 22т |  | Бутовский | 5 | ТП | ТП 179 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ров | 14:02 | 15:51
2019-11-01
1771 | р | 1к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | с ТП 5т до РЩ ул. Нагорная 16 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:18 | 10:58
1772 | н | 1в |  | Чумаков | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 9 | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 13:10
1773 | р | 18т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 5 "ТЭЦ", 113, 113а, 116, 120, 120а, 124, 434а | осмотр ТП | 8:23 | 9:22
1774 | н | 1к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 51к Ф 5к ПС "Новая" опора 19/1 в сторону РП АНК вновь вводимой | монтаж КЛ 10 кВ | 10:50 | 15:11
1775 | н | 13л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 434 до ТП 395 и ТП 417 | определение м.п. | 9:18 | 13:20
1776 | н | 1т |  | Атласов | 4 | ТП | ТП 5т | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ров | 9:26 | 10:23
1777 | н | 1 |  | Иванов | 3 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Силикатная" от опоры №1 до №52 | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:47 | 17:15
1778 | н | 2т |  | Атласов | 5 | ТП | ТП 345 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров | 13:16 | 14:34
1779 | р | 1в |  | Бикмурзинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:33 | 15:54
1780 | р | 1и |  | Плисов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:42 | 16:00
1781 | н | 1л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | от ТП 113 до ТП 128 | определение м.п. | 14:28 | 16:39
2019-11-02
1782 | р | 2к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 395 до ТП 434 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:04 | 10:11
1783 | р | 2в |  | Потапов | 1 |  |  | заявки тех.присоединения | 9:05 | 17:20
1784 | р | 16д |  | Жуков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 113а, 120а | установка п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 10:11 | 14:00
1785 | н | 2л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 395 до ТП 434 | определение м.п. КЛ 10 кВ | 10:28 | 10:52
1786 | р | 17д |  | Чумаков | 1 | КЛ 0,4 | ТП 144 в сторону ул. Красноармейская, ул. Рабочая | установка ПУ 0,4 кВ | 10:34 | 17:10
1787 | н | 2к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | от ТП 395 до ТП 434 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:54 | 15:00
1788 | н | 3л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 417 до ТП 434 | определение м.п. КЛ 10 кВ | 14:20 | 15:15
1789 | н | 2л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 395 до ТП 434 | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 15:15 | 15:49
2019-11-03
1790 | р | 3и |  | Насенков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 296, 282, 248, 284, 285 | установка п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 10:12 | 15:03
1791 | р | 18д |  | Литвиненко | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 602 | установка п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 10:20 | 16:40
1792 | р | 19д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 109, 107 | установка п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 13:40 | 16:00
2019-11-04
1793 | р | 3в |  | Бикмурзинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:10 | 16:30
1794 | р | 20д |  | Жуков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 603, 605 | установка п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 9:45 | 16:40
2019-11-05
1795 | р | 4к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 492 | монтаж концевых КЛ 0,4 кВ | 8:45 | 13:10
1796 | р | 1т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 23б, 128, 129, 133, 134, 134а, 137, 138 | осмотр ТП | 8:45 | 12:40
1797 | н | 2в |  | Литвиненко | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 22м | монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 9:00 | 11:40
1798 | р | 4в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:16 | 13:18
1799 | н | 4л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ВРУ ж/д №1 до ж/д №6 пос.Радиоцентр | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:36 | 15:10
1800 | р | 4и |  | Халиман | 1 |  |  | установка п.у. | 9:42 | 15:00
1801 | р | 6в |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:19 | 16:00
1802 | н | 1и |  | Жуков | 4 |  | Ф 28 ПС "Северная" | демонтаж п.у. 10 кВ | 14:15 | 14:54
1803 | р | 5в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:20 | 16:25
1804 | р | 7в |  | Бикмурзинов | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 28-17 | обход ВЛ 0,4 кВ | 13:22 | 14:50
1805 | р | 3к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 362 ввод №1 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 13:26 | 15:10
1806 | н | 3т |  | Сычев | 4 | ТП | ТП 23б | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 14:00 | 15:25
1807 | н | 5л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ТП 362 ввод № 2 до ЦРП | определение м.п. КЛ 10 кВ | 15:10 | 16:15
2019-11-06
1808 | н | 3в |  | Чумаков | 8 | ВЛ 0,4 | с ТП 9 в сторону ул. Новая, ул. Горького | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 8:45 | 16:18
1809 | н | 4л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ВРУ ж/д №1 до ж/д №6 пос.Радиоцентр | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 8:56 | 11:03
1810 | н | 11п |  | Дурнов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 247 в РУ 0,4 кВ | монтаж КЛ 0,4 кВ | 9:07 | 9:52
1811 | н | 4к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от ЦРП ввод № 2 до ТП 362 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:10 | 13:26
1812 | н | 6л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 031 до ТП 717 | определение м.п. | 9:12 | 15:26
1813 | н | 5к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | Ф 5к ПС "Новая" опора 19/1 РЛНД-10 | монтаж КЛ 10 кВ | 10:00 | 11:18
1814 | н | 6к |  | Харченко | 1 | КЛ 10 | ТП 28а | ремонт КЛ 10 кВ | 11:00 | 15:04
1815 | н | 7к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от РП 13 до Ф 51к ПС "Новая" | монтаж КЛ 10 кВ | 11:19 | 12:25
1816 | н | 7л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ЦРП ввод № 1 до ТП 362 | определение м.п. КЛ 10 кВ | 13:27 | 16:00
1817 | н | 9л |  | Вязовский | 1 | ТП | ТП 28а | испытание оборудования РУ 10 кВ | 15:26 | 15:42
1818 | н | 5л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ЦРП ввод № 1 до ТП 362 | испытание КЛ 10 кВ | 16:00 | 16:27
2019-11-07
1819 | н | 3в |  | Чумаков | 8 | ВЛ 0,4 | ТП 9 | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 16:00
1820 | р | 2т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 113,113а, 116, 120, 120а, 124, 139, 139а | осмотр ТП | 8:28 | 14:30
1821 | р | 6и |  | Халиман | 1 |  |  | установка п.у. без откл. | 8:29 | 15:43
1822 | р | 5к |  | Самсонов | 1 | КЛ | ТП 300 ВРУ ж/д №1, №6 | земляные работы | 8:30 | 16:35
1823 | р | 6к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ЦРП до 362 ввод №1 | земляные работы | 9:03 | 17:00
1824 | н | 8к |  | Неверов | 3 |  |  | врезка вновь вводимой РП 13 | 10:00 | 15:15
1825 | н | 10л |  | Вязовский |  | КЛ 10 | от ТП 43м до ТП 58м | определение м.п. КЛ 10 кВ | 14:20 | 16:00
1826 | н | 5т |  | Евменов | 5 | ТП | ТП 417 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ, РУ 10 кВ, тр-ров | 14:33 | 16:10
1827 | р | д |  | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 163 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 15:36 | 16:10
2019-11-08
1828 | р | 7к |  | Панченко |  | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 362 ввод 1 | откопка м.п. | 8:18 | 10:41
1829 | р | 3т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 139б, 144, 145, 145а, 146, 146а | осмотр ТП | 8:23 | 11:07
1830 | н | 4в |  | Литвиненко | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 258а | монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 15:14
1831 | р | 8в |  | Бикмурзинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 13:04
1832 | р | 7и |  | Халиман |  | ВЛ 0,4 |  | установка п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 8:52 | 17:00
1833 | н | 10л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 43м до ТП 58м | определение м.п. КЛ 10 кВ | 9:14 | 14:15
1834 | н | 9к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 362 ввод 1 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:58 | 16:18
1835 | р | 4т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 85б, 67, 434а | ремонт замков | 14:00 | 16:06
1836 | н | 1л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от РП 13 до ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС "Новая" | испытание КЛ 10 кВ | 14:17 | 15:56
2019-11-09
1837 | р | 9в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:06 | 16:44
1838 | н | 13л |  | Краснопольский | 7 | КЛ 10 | от ТП 020 в сторону ВЛ 10 кВ Ф 22 ПС "Заадная" | определение м.п. КЛ 10 кВ | 9:39 | 11:00
1839 | р | 21д |  | Литвиненко | 1 |  | ТП 245, 247, 97, 92а | установка п.у. | 10:02 | 16:43
1840 | н | 14л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | ТП 9 Ф 21 ПС "Чигири" | определение м.п. КЛ 10 кВ | 12:32 | 13:03
1841 | н | 15л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 014б до ТП 357а | определение м.п. КЛ 10 кВ | 13:07 | 15:53
2019-11-10
1842 | р | 10в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:00 | 15:57
1843 | р | 22д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 300 | монтаж п.у | 8:21 | 12:34
1844 | р | 23д |  | Жуков | 1 | ВЛ 0,4 | по ул. Конная (от ул. Пушкина до ул. 50 лет Октября) | монтаж п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 10:22 | 16:50
2019-11-11
1845 | н | 6в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 258б | монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:08 | 11:20
1846 | р | 8к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | от дома №1 до дома №6 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 15:35
1847 | н | 5в |  | Гомза | 4 | ВЛ 10 | от ТП 480 до ТП 490а | правка опор ВЛ 10 кВ | 9:58 | 10:12
1848 | р | 8и |  | Колеман | 1 | ВЛ 0,4 |  | установка п.у. ВЛ 0,4 кВ | 8:28 | 17:00
1849 | р | 5т |  | Атласов |  | ТП | ТП 147, 148, 150, 150а, 152, 153, 144 | осмотр ТП | 8:55 | 13:59
1850 | н | 12л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 205 до ТП 206 | испытание КЛ 10 кВ | 9:05 | 16:05
1851 | р | 9к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от ПС "Северная" Ф 34 до РП 10 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:39 | 13:56
1852 | р | 24д |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 10:12 | 13:20
1853 | н | 2 |  | Иванов | 2 | ВЛ 10 | ПС "Силикатная" Ф 13 опора №52 | замена Р1 ВЛ 10 кВ | 11:18 | 14:36
1854 | н | 7в |  | Потапов | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 162б | установка опор, монтад СИП ВЛ 0,4 кВ | 13:10 | 15:05
1855 | р | 11в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:20 | 15:10
1856 | р | 10к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 35б до ТП 29 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 13:54 | 17:00
1857 | н | 11к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | ПС "Северная" Ф 34 до РП 10 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:57 | 15:30
1858 | н | 6т |  | Атласов | 6 | ТП | ТП 282 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров | 14:27 | 15:35
2019-11-12
1859 | р | 11к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | ТП ОРПЦ 300 | переключение КЛ 0,4 кВ на постоянную схему | 8:20 | 10:30
1860 | н | 7в |  | Потапов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 162б | установка опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 15:25
1861 | р | 12в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:05
1862 | р | 14в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 13:25
1863 | р | 9и |  | Халиман | 1 | ВЛ 0,4 |  | установка п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 8:40 | 18:00
1864 | н | 6л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 031 до ТП 717 | определение м.п. КЛ 10 кВ | 9:20 | 11:30
1865 | р | 12к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 35б до ТП 29 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:35 | 16:10
1866 | р | 13 |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 031 до ТП 717 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 10:05 | 15:45
1867 | н | 7т |  | Сычев | 6 | ТП | ТП 031 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров | 10:15 | 11:05
1868 | н | 8в |  | Чумаков | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 334 на Свободную | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:40 | 14:40
1869 | р | 1л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 160а до ТП 35б | определение трассы КЛ 10 кВ | 14:55 | 15:35
2019-11-13
1870 | н | 9в |  | Литвиненко | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 9б | монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 9:45
1871 | р | 6т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 28а, 155, 154, 160, 160а, 161, 161а, РП 154 | осмотр ТП | 8:35 | 11:00
1872 | р | 15в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:45 | 16:00
1873 | р | 2л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 35б | установка бирки | 9:10 | 9:35
1874 | р | 14к |  | Панченко | 2 | Кл 10 | от ТП 031 до ТП 717 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:56 | 14:40
1875 | р | 10и |  | Халиман | 1 | ВЛ 0,4 | по городу | установка п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 9:25 | 16:45
1876 | н | 13к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 35б до ТП 23 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:25 | 16:45
1877 | н | 26л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от РП 4 до РЩ Парка | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:37 | 16:10
1878 | н | 17л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 192 до ТП 192а | определение м.п. КЛ 10 кВ | 13:15 | 16:10
1879 | н | 8т |  | Гучинский | 6 | ТП | ТП 116 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров | 14:15 | 15:30
1880 | н | 14к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 031 до ТП 717 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:40 | 16:20
1881 | н | 12к |  | Харченко | 3 | КЛ 10 | от ТП 35б до ТП 29 | ремонт КЛ 10 кВ | 16:15 | 17:20
2019-11-14
1882 | н | 6л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 031 до ТП 717 | испытание КЛ 10 кВ | 8:18 | 9:24
1883 | р | 7т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 162, 163, 164, 167, 167а, 168, 168а, 169 | осмотр ТП | 8:28 | 14:03
1884 | р | 15к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 205 до ТП 206 | откопка КЛ 10 кВ | 8:53 | 14:37
1885 | н | 18л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 35б до ТП 29 и ТП 23 | испытание КЛ 10 кВ | 9:25 | 15:00
1886 | н | 11в |  | Захарычев | 3 | ВЛ 0,4 | с ТП 3 (Белогорье) | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:33 | 13:43
1887 | р | 16в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:26 | 16:00
1888 | р | 12и |  | Плисов | 1 |  |  | заявки ДЭК | 13:27 | 16:36
1889 | р | 11и |  | Халиман | 1 | ВЛ 0,4 | по городу | установка п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 13:34 | 16:47
1890 | н | 9т |  | Евменов |  | ТП | ТП 64 | текущий ремонт | 14:04 | 14:30
1891 | н | 12к |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 205 до ТП 206 | испытание КЛ 10 кВ | 14:50 | 15:48
2019-11-15
1892 | р | 16к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | от РП 4 до РЩ Парка Дружбы | откопка м.п. КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 15:50
1893 | н | 12в |  | Чумаков | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 730 | ремонт ВЛ 0,4 кВ (без отключения) | 8:23 | 10:52
1894 | р | 17в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:25 | 16:00
1895 | р | 8т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 01, 101, 010в, РП 5, РП 13 | осмотр ТП | 8:43 | 11:25
1896 | н | 16к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | от ТП 206 до ТП 205 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:44 | 10:53
1897 | р | 13и |  | Халиман | 1 | ВЛ 0,4 |  | установка п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 9:10 | 10:50
1898 | н | 10т |  | Бутовский | 6 | ТП | ТП 168а | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 13:17 | 14:22
1899 | н | 14в |  | Чумаков | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 334 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:25 | 15:30
1900 | р | 18в |  | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:26 | 16:10
1901 | н | 19л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 205 до ТП 206 | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 13:30 | 16:00
1902 | н | 23л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 319 до ТП 217 | определение м.п. КЛ 10 кВ | 13:43 | 17:00
2019-11-16
1903 | р | 20в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:06 | 15:15
1904 | р | 17к |  | Панченко | 2 | КЛ | от ТП 484 до ВЛ 10 кВ Ф2 ПС "Северная" | откопка м.п. | 9:22 | 13:41
1905 | н | 25л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 014б до ТП 357а | определение м.п. КЛ 10 кВ | 11:50 | 14:13
1906 | н | 24л |  | Вязовский | 7 | КЛ 10 | от ТП 584 до ВЛ 10 кВ Ф2 ПС "Северная" | испытание КЛ 10 кВ | 14:18 | 16:15
2019-11-17
1907 | р | 21в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:07 | 11:43
1908 | р | 25д |  | Жуков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 245а, 237, 247, 296, 307, 245 | установка п.у. ВЛ 0,4 кВ | 10:18 | 17:00
1909 | р | 22в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:26 | 16:16
1910 | р | 26д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 195 | установка п.у. ВЛ 0,4 кВ | 13:00 | 16:52
2019-11-18
1911 | р | 18к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 138 до ВРУ МКЖД ул. Мухина, 89 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:26 | 13:13
1912 | н | 18к |  | Хайбрахманов | 4 | КЛ 10 | от ТП 390 до ВЛ 10 кВ РЛНД 11 оп.28 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:30 | 10:08
1913 | р | 23в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:45 | 16:00
1914 | р | 14и |  | Халиман | 1 | ВЛ 0,4 | Конная-Красноармейская | монтаж п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 8:32 | 17:00
1915 | н | 11т |  | Атласов | 5 | ТП | ТП 800в | ремонт ВВ 10 кВ в стор. ТП 476 и ТП 801 | 10:16 | 10:44
1916 | н | 19л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 390 до ВЛ 10 кВ РЛНД 11 в стор. ТП 384 | испытание КЛ 10 кВ | 10:25 | 10:42
1917 | н | 18к |  | Хайбрахманов | 4 | КЛ 10 | от ТП 390 до ВЛ 10 кВ РЛНД 11 оп.28 | ремонт концевой КЛ 10 кВ | 10:46 | 15:44
1918 | р | 9т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 54, 172, 176, 177, 178, 182, 184, 185 | осмотр ТП | 13:41 | 15:33
1919 | н | 26л |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от РП 4 до РЩ парка | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 13:51 | 15:08
1920 | н | 19л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 390 до ВЛ 10 кВ РЛНД 11 в стор. ТП 389 | испытание КЛ 10 кВ | 15:51 | 16:18
2019-11-19
1921 | р | 10т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 190, 191, 192, 192б, 198, 195, 199, 200 | осмотр ТП | 8:25 | 11:03
1922 | р | 24в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40 | 13:20
1923 | р | 25в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:45 | 16:00
1924 | р | 19к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | откопка КЛ 10 кВ | 9:45 | 15:23
1925 | р | 15и |  | Халиман | 1 | ВЛ 0,4 | Астрахановка | установка п.у. на ВЛ 0,4 кВ | 8:50 | 16:40
1926 | н | 23л |  | Краснопольский | 1 | КЛ 10 | от ТП 217 до ТП 319 | определение м.п. | 9:20 | 15:54
1927 | р | 26в |  | Иванов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:20 | 16:00
1928 | р | 11т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 260, 205, 205а, 206, 209, 212, 214, 215 | осмотр ТП | 13:25 | 14:47
1929 | р | 12т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 260 | установка рубильника в РУ 0,4 кВ | 14:50 | 15:46
2019-11-20
1930 | р | 13т |  | Гучинский | 1 | ТП | ТП 205, 205а, 209, 212, 221, 222, 223 | осмотр ТП | 8:30 | 12:00
1931 | н | 19к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:40 | 13:05
1932 | н | 15в |  | Циганцев | 3 | ВЛ 10 | КТП 6 Белогорье | установка опор, монтаж СИП ВЛ 10 кВ | 8:50 | 10:15
1933 | р | 27в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:55 | 16:00
1934 | р | 16и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:00 | 15:40
1935 | н | 18л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 35б до ТП 23 | определение м.п. КЛ 10 кВ | 9:05
1936 | р | 21к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 205 до ТП 206 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:15 | 15:00
1937 | н | 12т |  | Гучинский | 6 | ТП | ТП 54 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров | 14:15 | 15:50
1938 | н | 12л |  | Баянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 205 до ТП 206 | определение м.п. КЛ 10 кВ | 15:10 | 16:05
2019-11-21
1939 | р | 22к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | ТП 730 в сторону ул. Полевая | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 13:04
1940 | н | 15в |  | Литвиненко | 3 | ВЛ 10 | КТП 6 Белогорье | установка опор, монтаж СИП 10 кВ | 8:30 | 16:15
1941 | р | 28в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:00
1942 | р | 17и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:30
1943 | н | 20к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | от ТП 205 до ТП 206 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:15 | 15:10
1944 | н | 13т |  | Евменов | 6 | ТП | ТП 368 | ремонт РУ 10 кВ и тр-ра | 9:20 | 10:48
1945 | н | 20л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | от РП 3 до ТП 11м | определение м.п. КЛ 10 кВ | 9:27 | 15:38
1946 | р | 23к |  | Самсонов | 1 | КЛ | РП 4 | подключение эл. Печи | 13:05 | 14:20
1947 | н | 14т |  | Евменов | 7 | ТП | ТП 207 | кап. ремонт ТП | 13:28 | 15:09
1948 | н | 21к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | ТП 207 | монтаж концевых КЛ 10 кВ Т2 | 13:55 | 15:06
1949 | н | 21л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | ТП 207 от РУ 10 кВ до Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 15:38 | 15:53
2019-11-22
1950 | н | 17в |  | Литвиненко | 2 | ВЛ | ТП 9б | монтаж СИП (без отключения) | 8:27 | 15:40
1951 | р | 18и |  | Харимов | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:42 | 17:10
1952 | н | 12л |  | Буянов | 1 | КЛ 10 | от ТП 205 до ТП 206 | испытание КЛ 10 кВ | 8:50 | 11:08
1953 | н | 16в |  | Гомза | 3 |  | Ф 2 ПС "Северная" оп. № 10/1 | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:39 | 10:18
1954 | р | 24к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | Ф 19 ПС "Сетевая" до ТП 48 | земляные работы | 10:12 | 16:05
1955 | н | 18в |  | Чумаков | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 334 | ремонт ВЛ 0,4 кВ (без отключения) | 13:19 | 15:20
1956 | р | 29в |  | Гомза | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:21 | 14:30
1957 | н | 1л |  | Курков | 2 | КЛ 10 | от ТП 128 до ТП 113 | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 13:34 | 15:40
2019-11-23
1958 | р | 27 |  | Литвиненко | 1 |  |  | установка п.у. | 10:44 | 16:20
2019-11-25
1959 | н | 19в |  | Циганцев | 3 | ВЛ 10 | ТП 1 Белогорье | установка опор, монтаж СИП | 8:40 | 16:22
1960 | р | 19и |  | Халиман |  |  |  | заявки АСКУЭ | 8:48 | 16:41
1961 | р | 30в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:52 | 16:09
1962 | р | 14т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 234, 235, 236, 238, 239, 239а, 240, 240а | осмотр ТП | 8:58 | 14:05
1963 | р | 25к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от Ф 5 ПС "Центральная" до ТП 394 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:29 | 11:29
1964 | н | 25к |  | Панченко | 2 | КЛ | от РП 3 до ТП 11м | ремонт концевой | 9:36 | 14:11
1965 | н | 26к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от Ф 5 ПС "Центральная" до ТП 394 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:44 | 15:56
1966 | н | 22л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от РП 3 до ТП 11м | определение м.п. КЛ 10 кВ | 14:20 | 16:16
1967 | н | 15т |  | Атласов | 6 | ТП | ТП 124 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров | 14:25 | 15:29
2019-11-26
1968 | н | 19в |  | Циганцев | 3 | ВЛ 10 | ТП 1 Белогорье | установка опор, монтаж СИП | 8:30 | 16:48
1969 | р | 15т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 245, 245а, 247, 248, 250, 267, 273, 274 | осмотр ТП | 8:36 | 11:00
1970 | р | 20и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 17:05
1971 | р | 26к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от РП 3 до ВЛ 10 кВ Ф 22 ПС "Чигири" РЛНД 218 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:56 | 15:45
1972 | р | 31в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:58 | 13:05
1973 | н | 20в |  | Сологуб | 3 | ВЛ 10 | от Ф 13 ПС "Силикатная" до ТП 9 | вывод участка ВЛ 10 кВ в ремонт | 14:00 | 15:15
1974 | н | 16т |  | Сычев | 6 | ТП | ТП 31а | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 14:17 | 15:48
2019-11-27
1975 | р | 27к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | от РП 4 до РЩ Парка Дружбы | откопка м.п. | 8:25 | 15:50
1976 | н | 28к |  | Харченко | 1 | КЛ 10 | Ф 22 ПС "Чигири" в сторону РП 3 ячейка 6 | отсоединение КЛ от ПКУ 10 Р 218 ВЛ 10 кВ | 9:00 | 9:28
1977 | н | 21в |  | Сологуб | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 110 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:10 | 17:00
1978 | р | 16т |  | Гучинский | 1 | ТП | ТП 192б, 86а, 255, РП 7 | осмотр ТП | 9:10 | 13:37
1979 | н | 25л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от РП 3 яч.6 до ВЛ 10 кВ Ф 22 ПС "Чигири" | испытание КЛ 10 кВ | 9:34 | 15:43
1980 | н | 27к |  | Панченко | 3 | КЛ 10 | от РП 3 яч.6 до ВЛ 10 кВ Ф 22 ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:45 | 15:34
1981 | р | 21и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 10:15 | 16:40
1982 | н | 3 |  | Иванов | 2 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Силикатная" от опоры 70 до 83 | реконструкция ВЛ 10 кВ | 10:43 | 16:45
1983 | н | 17т |  | Гучинский | 7 | ТП | ТП 192б | замена тр-ра Т2 | 13:40 | 14:57
1984 | н | 29к |  | Харченко | 1 | КЛ 10 | от РП 3 яч.6 до ПКУ 10 Р 218 Ф 22 ПС "Чигири" | присоединение КЛ 10 кВ | 15:47 | 16:28
2019-11-28
1985 | р | 28к |  | Бондарцов | 1 | КЛ 0,4 | от РП 4 до РЩ Парка Дружбы | откопка м.п. | 8:00 | 13:00
1986 | р | 32в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:45 | 16:20
1987 | н | 32к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от РП 3 яч.7 до ПКУ РЛНД 217 ВЛ 10 кВ Ф 9 ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:00 | 13:40
1988 | н | 18т |  | Евменов | 7 | ТП | ТП 192б | ремонт РУ 10 кВ секц.2 | 9:30 | 10:50
1989 | р | 22и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 10:05 | 13:00
1990 | н | 19т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 33-01 | ремонт РУ 0,4 кВ | 11:10 | 11:30
1991 | н | 31к |  | Бондарцов | 3 | КЛ | от РП 4 до РЩ Парка Дружбы | монтаж соединительной муфты | 13:15 | 15:30
1992 | р | 17т |  | Барковский | 1 | ТП | ТП 167а | ремонт РУ 0,4 кВ | 13:16 | 16:05
1993 | р | 29к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 35б до ТП 23 | откопка КЛ 10 кВ | 13:20 | 14:00
1994 | н | 21л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от РП 3 яч.7 до РЛНД 217 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:40 | 16:05
1995 | н | 23л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 35б | определение и испытание КЛ 10 кВ | 14:05 | 15:55
1996 | н | 20т |  | Евменов | 7 | ТП | ТП 396 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ т тр-ров | 14:27 | 15:30
2019-11-29
1997 | р | 23и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:15 | 17:00
1998 | р | 18т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 284, 294а, 296, 299, 300, 307, 309, 312 | осмотр ТП | 8:20 | 16:20
1999 | н | 22в |  | Велигорский | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 333 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:40 | 9:50
2000 | н | 33к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | от ТП 35б до ТП 23 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:40 | 13:52
2001 | р | 33в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:40
2002 | н | 26л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 262 до ЦРП ввод 1 и 2 | определение м.п. КЛ 10 кВ | 9:21 | 15:52
2003 | н | 34к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от РП 3 яч.7 до ПКУ 10 кВ РЛНД 217 | присоединение, фазировка КЛ 10 кВ | 10:32 | 11:58
2004 | р | 30к |  | Панченко | 2 | КЛ 0,4 | ТП 011 | подключение эл. печи | 13:40 | 15:50
2005 | н | 23л |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ТП 23 до ТП 35б | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 15:55 | 16:35
2019-11-30
2006 | р | 34в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Белогорье | монтаж ВЛ 10 кВ | 8:15 | 17:50
2007 | н | 24в |  | Захарычев | 2 | ВЛ 10 | Ф 15 ПС "Силикатная" | подключение вновь вводимой ВЛ 10 кВ от ТП 1а | 8:30 | 18:00
2008 | н | 23в |  | Чумаков | 6 | ВЛ 10 | от Ф 15 ПС "Силикатная" до ТП 1а | монтаж ВЛ 10 кВ | 8:31 | 18:10
2009 | н | 35к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | от Ф 30 ПС "Портовая" до ТП 80а | врезка вновь вводимой КТП 10/0,4 кВ № 87в | 8:45 | 16:23
2010 | н | 1д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 | Ф 19 ПС "Астрахановка" от РЛНД 20 в сторону ТП 484, 484б | установка п.у. | 8:51 | 9:26
2011 | р | 28д |  | Жуков | 1 |  | ул. Северная Конная Ломоносова | установка п.у. | 10:22 | 16:00
2019-12-01
2012 | р | 1в |  | Мезендинов | 1 |  |  | подключение по тех.прис. | 9:00 | 16:40
2019-12-02
2013 | р | 2к |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | с РП 4 на ТП парка Дружбы | переключение КЛ 0,4 кВ | 8:24 | 13:00
2014 | н | 1в |  | Литвиненко | 7 | ВЛ 10 | Ф 15 ПС "Силикатная" от ТП 1а до вновь вводимой ТП | монтаж ВЛ 10 кВ | 9:08 | 17:27
2015 | р | 2в |  | Сологуб | 2 | ВЛ | ТП 1а | монтаж СИП | 9:10 | 17:42
2016 | р | 1т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 312а, 319, 321, 324, 326, 333, 334, 337 | осмотр ТП | 9:13 | 14:05
2017 | н | 1л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от РУ 10 кВ Т1 ТП 168а | испытание КЛ 10 кВ | 9:17 | 9:50
2018 |  |  |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:18 | 17:00
2019 | н | 2л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 199 до ТП 191 | определение м.п. | 9:57 | 17:00
2020 | р | 1к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | Ф 19 ПС "Сетевая" до ТП 48 | откопка КЛ 10 кВ | 9:54 | 17:00
2021 | н | 1т |  | Атласов | 6 | ТП | ТП 300 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 14:06 | 14:38
2022 | н | 24в |  | Захарычев | 2 | ВЛ 10 | Ф 15 ПС "Силикатная" от ТП 1а до ТП 1 | подключение вновь вводимой ВЛ 10 кВ | 15:41 | 17:01
2023 | н | 3л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | ТП 357в от РУ 10 кВ тр-ра Т1 | испытание КЛ 10 кВ КЛ не испытана, отброшена | 17:17 | 17:39
2019-12-03
2024 | н | 2в |  | Сологуб | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 110 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:51 | 15:39
2025 | р | 2т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 284, 294а, 296, 299, 300, 307, 309, 312 | осмотр ТП | 9:20 | 12:23
2026 | р | 2и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:21 | 17:00
2027 | н | 1к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | Ф 19 ПС "Сетевая" до ТП 48 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:27 | 15:33
2028 | н | 4л |  | Самсонов | 2 | ТП, ВЛ | МТП вновь вводимая, от МТП до РЛНД 10кВ | испытание РУ 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ | 10:00 | 10:51
2029 | н | 2т |  | Сычев | 6 | ТП | ТП 191б | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 14:16 | 15:56
2019-12-04
2030 | р | 3в |  | Сологуб | 2 |  |  | заявки тех.присоединения | 8:32 | 15:22
2031 | н | 3в |  | Велигорский | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 334 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:37 | 10:53
2032 | р | 3т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 284, 294а, 296, 299, 300, 307, 309, 312 | осмотр ТП | 8:39 | 12:00
2033 | н | 5л |  | Краснопольский | 2 | КЛ 10 | от ТП 9б до ТП 127 | определение м.п. | 8:52
2034 | р | 4в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:55 | 16:11
2035 | р | 3и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:14 | 17:35
2036 | р | 3к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от Ф 27 ПС "Центральная"до ТП 027 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:32 | 14:15
2037 | р | 4т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 345, 345а, 350, 351, 352, 027а, 027б | осмотр ТП | 13:10 | 16:00
2038 | н | 2к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | ТП 168а от РУ 10 кВ до тр-ра Т1 | монтаж КЛ 10 кВ | 13:38 | 15:40
2019-12-05
2039 | р | 5т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 356, 357а, 357б, 361, 362, 362а, 366 | осмотр ТП | 8:48 | 11:20
2040 | р | 5в |  | Мезендинов | 1 |  |  | заявки тех.присоединения | 8:50 | 13:20
2041 | н | 6л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 9б до ТП 127 | определение м.п. | 9:00 | 13:20
2042 | н | 3к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | от Ф 27 ПС "Центральная"до ТП 027 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:29 | 14:37
2043 | н | 2к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 168а до Т1 | монтаж кабельной перемычки | 10:03 | 15:50
2044 | н | 26л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 362 до ЦРП | определение м.п. | 10:36 | 15:55
2045 | н | 17л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 192 до ТП 192а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:45 | 16:10
2046 | р | 4и |  | Плисов | 1 |  | ул. Островского 132 | установка п.у. | 13:50 | 15:28
2047 | р | 6в |  | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:54 | 13:58
2048 | р | 7в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 14:02 | 16:00
2049 | н | 3т |  | Бутовский | 5 | ТП | ТП 027б | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 14:05 | 14:44
2050 | р | 5и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 14:44 | 18:30
2019-12-06
2051 | н | 3в |  | Чумаков | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 334 в стор. ул. Свободная | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 11:10
2052 | р | 8в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:30 | 16:15
2053 | р | 6и |  | Халиман | 2 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:00 | 16:55
2054 | н | 1л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | ТП 168а от РУ 10 кВ до тр-ра Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 9:10 | 9:40
2055 | р | 6т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 235 | ремонт дверей | 9:30 | 10:10
2056 | р | 1л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 013 до ТП 358в | определение трассы | 9:45 | 11:00
2057 | р | 7т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 27 | ремонт руб. № 14 | 10:15 | 10:20
2058 | н | 4 |  | Иванов | 2 | ВЛ 10 | Ф 13 ПС "Силикатная" | подключение ВЛ 10 кВ | 13:30 | 18:00
2059 | н | 4т |  | Атласов | 6 | ТП | ТП 356 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров | 13:45 | 15:05
2019-12-07
2060 | р | 9в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:00 | 13:10
2061 | н | 7л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 191 до ТП 44б | определение КЛ 10 кВ | 8:12 | 16:40
2062 | р | 7и |  | Жуков | 1 | ВЛ 0,4 |  | установка п.у. | 10:27 | 15:55
2063 | р | д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 |  | установка п.у. | 10:40 | 16:05
2019-12-09
2064 | н | 3в |  | Чумаков | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 334 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 16:12
2065 | н | 4в |  | Цыганцев | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 032а | монтаж СИП (без отключения) | 8:32 | 15:10
2066 | р | 8т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 293, 303, 217, 228, 94 | осмотр ТП | 8:33 | 11:22
2067 | р | 3к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 217 до ТП 319 | откопка м.п. | 8:35 | 15:10
2068 | р | 4к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ТП 113 до ТП 128 | откопка м.п. | 9:35 | 10:32
2069 | н | 10л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 113 до ТП 128 | испытание КЛ 10 кВ | 10:45 | 14:17
2070 | р | 10в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:05 | 16:10
2071 | р | 9и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:30
2072 | н | 5т |  | Сычев | 7 | ТП | ТП 296 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра, замена п.у. | 13:46 | 15:25
2073 | н | 9л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 319 до ТП 217 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 15:14 | 16:05
2019-12-10
2074 | р | 10и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 17:00
2075 | н | 6в |  | Цыганцев | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 250 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 8:35 | 16:00
2076 | н | 11л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 37 до ТП 41 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:58 | 16:00
2077 | н | 4к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 217 до ТП 319 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:16 | 15:09
2078 | р | 9т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 17а, 368, 370, 376, 356а, 368а, 380, 380а | осмотр ТП | 9:20 | 10:29
2079 | н | 5в |  | Сологуб | 7 | ВЛ 10 | Ф 28 ПС "Северная" | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:26 | 16:00
2080 | н | 5к |  | Неверов | 3 | КЛ 10 | от ТП 113 до ТП 128 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:03 | 15:12
2081 | р | 10т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 35м | текущий ремонт тр-ра Т1 | 10:30 | 10:52
2082 | н | 6т |  | Атласов | 6 | ТП | ТП 35м | замена тр-ра Т1 | 13:34 | 15:24
2019-12-11
2083 | н | 9л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 319 до ТП 217 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:36 | 9:30
2084 | н | 11л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 37 до ТП 41 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:48 | 13:23
2085 | р | 11в |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:50 | 15:07
2086 | р | 11и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:06 | 16:44
2087 | н | 7т |  | Евменов | 4 | ТП | ТП 35м | текущий ремонт тр-ра Т2 | 9:25 | 10:40
2088 | р | 5к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 510 выход на ВЛ в сторону ТП 522 | откопка КЛ 10 кВ | 10:14 | 15:48
2089 | р | 6к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | Ф 51к ПС "Новая" от опоры 19/1 до РП 12 | откопка КЛ 10 кВ | 13:52 | 16:00
2090 | н | 8т |  | Евменов | 7 | ТП | ТП 362 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров | 14:27 | 15:42
2091 | н | 10л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 481 до ТП 477 | определение м.п. | 17:34 | 1:36
2019-12-12
2092 | н | 6к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 481 до ТП 477 | ремонт КЛ 10 кВ | 1:43 | 3:36
2093 | н | 4в |  | Цыганцев | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 032а | монтаж СИП | 8:15 | 14:42
2094 | н | 7в |  | Сологуб | 3 | ВЛ 10 | Ф 28 ПС "Северная" | установка опоры ВЛ 10 кВ | 8:25 | 9:48
2095 | р | 11т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 309, 313, 384, 384а, 386б, 388, 389 | осмотр ТП | 8:35 | 11:20
2096 | р | 12в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 9:00 | 16:00
2097 | н | 12л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 014б до ТП 357а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:01 | 17:00
2098 | р | 12к |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:01 | 17:00
2099 | н | 7к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | Ф 51к ПС "Новая" до ВЛ 10 кВ опора 19/1 РП-12 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:02 | 15:50
2100 | р | 2л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 45м до ВРУ ул. Кантемирова, 23/3 | определение т.п. КЛ 10 кВ | 13:40 | 14:37
2101 | н | 9т |  | Бутовский | 7 | ТП | ТП 357б | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров | 14:34 | 15:30
2019-12-13
2102 | р | 13и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:40
2103 | р | 12т |  | Гучинский | 1 | ТП | ТП 390, 391, 394, 395, 410, 413, 416 | осмотр ТП | 8:37 | 13:32
2104 | н | 12л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 014б до ТП 357а | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 8:45 | 13:35
2105 | р | 14в |  | Мезендинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:55 | 16:10
2106 | р | 7к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от Ф19 ПС "Сетевая" до ТП 48 | откопка КЛ 10 кВ | 9:47 | 10:55
2107 | н | 8к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от Ф19 ПС "Сетевая" до ТП 48 | ремонт КЛ 10 кВ | 11:07 | 12:18
2108 | н | 17л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от ТП 192 до ТП 192а | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 13:32 | 16:00
2109 | н | 10т |  | Гучинский | 5 | ТП | ТП 390 | ремонт тр-ра Т1 и секции №1 РУ 0,4 кВ | 13:33 | 14:52
2110 | р | 15в |  | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:34 | 15:12
2111 | н | 9к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 510 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 522 | монтаж КЛ 10 кВ | 13:43 | 16:23
2112 | н | 11т |  | Гучинский | 5 | ТП | ТП 390 | замена тр-ра Т1 | 14:53 | 15:35
2019-12-14
2113 | р | 16в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:00 | 16:15
2114 | р | 29д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 0,4 |  | установка п.у. | 10:00 | 16:30
2115 | н | 12л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 199 до ТП 201а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 12:15 | 21:30
2019-12-15
2116 | р | 17в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 16:20
2117 | н | 12л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 199 до ТП 201а | определение м.п. | 8:45 | 19:40
2118 | н | 1д |  | Чумаков | 1 | ВЛ 10 | ТП 745б, 745в, 745а, пекарня | установка п.у. | 9:20 | 13:10
2119 | н | 10к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 201а до ТП 199 | ремонт КЛ 10 кВ | 19:40 | 20:55
2120 | н | 12л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 199 до ТП 201а | определение м.п., испытание КЛ 10 кВ | 21:00 | 21:20
2019-12-16
2121 | н | 8в |  | Цыганцев | 5 | ВЛ 0,4 | от ТП 13п до заявителя | монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:01 | 14:55
2122 | р | 18в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:27 | 16:02
2123 | н | 11в |  | Дурнов |  | ВЛ 0,4 | с ТП 346 до заявителя | установка опор, ионтаж СИП 0,4 кВ | 8:36 | 13:46
2124 | н | 13л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 522 до ТП 510 | испытание КЛ 10 кВ | 8:40 | 13:00
2125 | р | 8к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от ЦРП до ТП 362 ввод 2 | откопка КЛ 10 кВ | 9:25 | 9:26
2126 | р | 14и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:32 | 16:42
2127 | н | 12т |  | Сычев | 6 | ТП | ТП 61 | текущий ремонт | 9:39 | 10:41
2128 | н | 11к |  | Панченко | 1 | КЛ 10 | с опоры ВЛ 10 кВ Ф 28 ПС "Северная" от Р21 до ТП 514 | демонтаж КЛ 10 кВ | 13:25 | 15:20
2129 | н | 13т |  | Сычев | 6 | ТП | ТП 167а | текущий ремонт ТП | 14:00 | 15:23
2019-12-17
2130 | н | 10в |  | Цыганцев | 4 | ВЛ 0,4 | от ТП 499 до границ участка заявителя | монтаж СИП 0,4 кВ | 8:30 | 15:00
2131 | н | 9в |  | Салогуб | 5 | ВЛ 10 | Ф 28 ПС "Северная" | реконструкция ВЛ 10 кВ (без отключения) | 8:30 | 16:46
2132 | р | 10к |  | Самсонов | 2 | КЛ 10 | от ТП 58м до ТП 43м | откопка КЛ 10 кВ | 8:31
2133 | р | 15и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:42 | 18:15
2134 | н | 12к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | ТП 80а в сторону ТП 87в (вновь вводимой) | присоединение КЛ 10 кВ | 13:10 | 14:45
2135 | н | 13к |  | Харченко | 1 | КЛ | ТП 362 ввод №1 в сторону ЦРП | ремонт концевой заделки | 13:45 | 15:20
2136 | н | 14т |  | Атласов | 7 | ТП | ТП 388 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ, замена тр-ра Т2 | 14:11 | 15:30
2019-12-18
2137 | н | 10в |  | Цыганцев | 4 | ВЛ 0,4 | от ТП 499 до границ участка заявителя | монтаж СИП 0,4 кВ | 8:09 | 13:04
2138 | р | 2л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 307 до ТП 313 | определение трассы КЛ 10 кВ | 9:51 | 10:41
2139 | н | 15т |  | Евменов | 7 | ТП | ТП 284 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 9:14 | 10:49
2140 | н | 13к |  | Харченко | 1 | КЛ 10 | от ТП 362 ввод № 2 до ЦРП | ремонт КЛ 10 кВ | 9:22 | 16:09
2141 | н | 15л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 48 до Ф 19 ПС "Сетевая" | определение м.п. КЛ 10 кВ | 10:43 | 16:11
2142 | р | 19в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:27 | 16:05
2143 | н | 16т |  | Евменов | 8 | ТП | ТП 146а | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 14:17 | 15:49
2019-12-19
2144 | н | 11в |  | Цыганцев | 4 | ВЛ | ТП 376 до границ участка заявителя | монтаж СИП | 8:24 | 13:06
2145 | р | 20в |  | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:34 | 13:02
2146 | р | 13т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 417, 389, 043 (обе), 717, ЦРП | осмотр ТП | 8:35 | 11:22
2147 | р | 17и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:57 | 17:00
2148 | р | 11к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 58м до ТП 43м | откопка КЛ 10 кВ | 9:02 | 16:05
2149 | н | 16л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 9а до ВРУ МКЖД ул. Амурская 270 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:17 | 10:00
2150 | н | 12в |  | Гомза | 3 | ВЛ 10 | Ф28 ПС "Северная" | реконструкция ВЛ 10 кВ | 13:06 | 14:59
2151 | н | 17т |  | Бутовский | 7 | ТП | ТП 205 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 14:39 | 15:49
2019-12-20
2152 | н | 14в |  | Цыганцев | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 480 до границ участка заявителя | монтаж СИП по существующим ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 15:30
2153 | р | 12к |  | Самсонов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 86 до ВРУ ул. Зейская, 34 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 10:58
2154 | р | 21в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:28 | 16:20
2155 | р | 14т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 419, 420, 421, 424, 427, 427а, 427в | осмотр ТП | 8:37 | 13:30
2156 | н | 14к |  | Хайбрахманов | 2 | КЛ 10 | от ТП 43м до ТП 58м | ремонт КЛ 10 кВ | 9:20 | 13:10
2157 | р | 18и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:30 | 17:00
2158 | н | 22л |  | Буянов | 2 | КЛ 10 | от РП 3 яч.14 до ТП 11м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 10:14 | 13:08
2159 | н | 15к |  | Неверов | 2 | КЛ 10 | от РП 3 яч.14 до ТП 11м | ремонт КЛ 10 кВ | 13:22 | 15:15
2160 | н | 16л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | от ТП 9а до ВРУ МКЖД ул. Амурская 270 | определение м.п. и испытание КЛ 0,4 кВ | 13:27 | 14:48
2161 | р | 15т |  | Гучинский | 2 | ТП | ТП 419, 428, 428б, 428в, 430, 430а | осмотр ТП | 13:33 | 17:00
2162 | н | 14л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 43м до ТП 58м | испытание КЛ 10 кВ | 14:03 | 15:09
2019-12-21
2163 | р | 22в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:00 | 15:40
2164 | р | 19и |  | Жуков | 1 |  |  | установка п.у. 0,4 кВ | 10:15 | 15:20
2019-12-22
2165 | р | 23в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ |  | заявки по подключениям | 8:30 | 16:45
2166 | р | 30д |  | Чумаков | 1 |  |  | установка п.у. по городу | 12:45 | 17:00
2019-12-23
2167 | р | 24в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:35 | 16:15
2168 | р | 16т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 433, 434, 434а, 435, 439б, 436 | осмотр ТП | 8:40 | 11:05
2169 | р | 20и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:45
2170 | р | 14к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 191 до ТП 44б | откопка КЛ 10 кВ | 9:00 | 17:00
2171 | р | 15к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | Ф 24к ПС "Новая" до РП 2 | откопка КЛ 10 кВ | 9:10 | 16:40
2172 | н | 18т |  | Сычев | 6 | ТП | ТП 480 | ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 13:57 | 14:55
2019-12-24
2173 | н | 15в |  | Циганцев | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 110 до границ участка заявителя | установка опор, монтаж СИП | 8:06 | 16:05
2174 | н | 16л |  | Самсонов | 1 | КЛ 0,4 | с ТП 9а до ул. Амурская, 270 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 10:56
2175 | р | 25в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:28 | 11:38
2176 | р | 21и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:10
2177 | р | 17т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 476, 477, 478, 478а, 479, 481, 482, 482а | осмотр ТП | 8:52 | 13:10
2178 | н | 16к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от РП 2 яч.7 до Ф 24к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:27 | 17:00
2179 | н | 7л |  | Вязовский | 1 | КЛ 10 | от ТП 44б до ТП 191 | определение повреждения КЛ 10 кВ | 9:37 | 16:10
2180 | н | 1 |  | Сологуб | 3 | ВЛ 0,4 | с ТП 28-08 | монтаж СИП | 9:53 | 11:35
2181 | р | 16к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | от РП 5 до ул. Ленина, 1 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:07 | 15:18
2182 | р | 26в |  | Бикмурзинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:16 | 16:27
2183 | р | 3л |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 740 до ТП 740а | определение трассы | 14:00 | 15:20
2019-12-25
2184 | р | 17к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 98 до ВРУ МКЖД ул. Партизанская, 69 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 12:50
2185 | н | 16в |  | Чумаков | 7 | ВЛ | ТП 231 | пропилка крон древьев | 8:20 | 13:05
2186 | р | 18т |  | Евменов | 2 | ТП | ТП 483, 721, 721а, 728, 730, 735, 740, 740а | осмотр ТП | 8:30 | 14:00
2187 | н | 8л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 440 до ВЛ 10 кВ Ф33 ПС "Новая" | определение м.п. КЛ 10 кВ | 8:42
2188 | р | 22и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:00 | 18:10
2189 | р | 17к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 191 до ТП 199 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 10:03 | 16:33
2190 | р | 27в |  | Бикмурзинов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:10 | 16:20
2191 | н | 17л |  | Курков | 1 | КЛ 10 | от ТП 198 до ТП 192а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:35 | 14:07
2192 | н | 19т |  | Евменов | 6 | ТП | ТП 273 | текущий ремонт РУ 0,4/10 и тр-ров | 14:05 | 16:20
2019-12-26
2193 | р | 19т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 490, 495, 499, 026а, 026б, 026в, 492, 492а | осмотр ТП | 8:42 | 14:00
2194 | н | 18к |  | Буянов | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 98 до ВРУ МКЖД ул. Партизанская, 69 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:10 | 14:47
2195 | н | 17в |  | Салогуб | 8 | ВЛ 10 | Ф28 ПС "Северная" от ТП 51м до ТП 058в | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:11 | 16:17
2196 | р | 18к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 191 до ТП 199 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:13 | 15:36
2197 | н | 17к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 51м до ВЛ 10 кВ РЛНД 10 Ф28 ПС "Северная" | монтаж КЛ 10 кВ | 9:42 | 15:55
2198 | р | 28в |  | Шивцов |  | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:10 | 15:59
2199 | р | 21т |  | Бутовский | 2 | ТП | ТП 294а | замена рубильника | 14:14 | 16:26
2019-12-27
2200 | р | 19к |  | Челышев | 2 | КЛ 0,4 | от ТП 98 до ВРУ МКЖД ул. Партизанская, 69 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:21 | 15:16
2201 | н | 18в |  | Сологуб | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 217 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:35 | 10:22
2202 | р | 29в |  | Чумаков | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:45 | 13:17
2203 | р | 27и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:56 | 16:38
2204 | н | 19к |  | Харченко | 2 | КЛ 10 | от Ф54 ПС "Сетевая" до ТП 192а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:30 | 13:33
2205 | н | 18к |  | Панченко | 2 | КЛ 10 | от ТП 191 до ТП 199 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:10 | 13:36
2206 | н | 18л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 51м до ВЛ 10 кВ РЛНД 10 Ф28 ПС "Северная" | испытание КЛ 10 кВ | 9:19 | 9:51
2207 | н | 19л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | ТП 584 от РУ 10 кВ в стор. Т2 | испытание КЛ 10 кВ | 9:51 | 13:40
2208 | р | 30в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 10:22 | 15:59
2209 | р | 31в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:26 | 16:35
2210 | р | 20т |  | Гучинский | 2 | ТП |  | осмотр ТП | 13:27 | 16:01
2211 | н | 2л |  | Вязовский | 2 | КЛ 10 | от ТП 199 до ТП 191 | испытание КЛ 10 кВ | 13:41 | 15:25
2019-12-28
2212 | р | 32в |  | Потапов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:00 | 16:25
2019-12-29
2213 | р | 33в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ |  | заявки тех.присоединения | 13:37 | 16:35
2019-12-30
2214 | р | 22т |  | Сычев | 2 | ТП | ТП 454, 581, 602, 603, 603а, 605а, 606 | осмотр ТП | 8:35 | 11:00
2215 | н | 19в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 10 | Ф28 ПС "Северная" | для определения места повреждения | 8:50 | 10:30
2216 | р | 54в |  | Мезендинов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:55 | 16:05
2217 | р | 28и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:10 | 16:25
2218 | р | 21к |  | Неверов | 1 | КЛ 10 | от Ф19 ПС "Сетевая" до ТП 48 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:30 | 15:05
2219 | р | 20к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | от Ф21т ПС "Чигири" до РП 9 | откопка КЛ 10 кВ | 9:40 | 13:55
2220 | р | 4к |  | Самсонов | 1 | КЛ 10 | от ТП 740 до ТП 740а | определение трасы КЛ 10 кВ | 10:45 | 13:10
2221 | н | 20к |  | Власов | 1 | КЛ 10 | ТП 191 в стор. ТП 199 | ремонт концевой заделки | 13:05 | 14:30
2222 | р | 23т |  | Сычев | 1 | ТП | ТП 666а, 666в, 28-11, 28-12, 28-13, 28-14, 28-15, 28-16 | осмотр ТП | 13:20 | 15:00
2223 | р | 35в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:25 | 16:05
2224 | н | 21к |  | Хайбрахманов | 1 | КЛ 10 | от Ф21 ПС "Чигири" до РП 9 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:00 | 15:50
2019-12-31
2225 | р | 36в |  | Сологуб | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:20 | 13:13
2226 | р | 29и |  | Халиман | 1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 15:40
2227 | р | 24т |  | Атласов | 2 | ТП | ТП 28-28, 28-06, 28-01, 28-02, 03, 03а | осмотр ТП | 8:45 | 13:55
2228 | р | 37в |  | Шивцов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 8:50 | 10:35
2229 | н | 20в |  | Мезендинов | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 120 | демонтаж ВЛ 0,4 кВ | 10:08 | 10:33
2230 | р | 38в |  | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС ОДС | 13:10 | 16:20

## 2019г. тех состояние сетей
г) о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению за 2019 год
Дата возникновения | Характер нарушения | Место отключения | Вид поврежденного объекта или оборудования | Диспетчерское наименование неисправного участка | Причина | Время возникновения | Время ликвидации | Время простоя | Недоотпуск электроэнергии, кВт.ч
2019-01-02 | откл. | Силикатная Ф 13 |  |  | Сработала защита | 7:14 | 8:52 | 1:38 | 2914
2019-01-04 | МТЗ | Центральная Ф 11 | КЛ 10 | ТП 381 - ТП 380 | Неисправна КЛ 10 | 5:59 | 7:19 | 1:20 | 1250
2019-01-06 | откл. | Северная | 2 секц |  | Неисправность на С.Ш. 10кВ 2 секц. п/с "Северная" | 16:45 | 17:05 | 0:20 | 5600
2019-01-09 | откл. | Центральная Ф 33 | КЛ 10 | ТП 417 - ТП 434 | Неисправна КЛ 10 | 5:44 | 6:45 | 1:01 | 840
2019-01-09 | МТЗ | Северная Ф 36 |  |  | Несанкционированное срабатывание защиты в ЦЭС | 14:10 | 14:10 | 0:00 | 0
2019-01-10 | МТО | Силикатная Ф 4 | КЛ 10 | от ВЛ 10 п/с"Силикатная"Ф4 до ТП 27 | Неисправна КЛ 10 | 15:02 | 16:18 | 1:16 | 904
2019-01-10 | МТО | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 17:03 | 17:04 | 0:01 | 12
2019-01-10 | работает с землей | Центральная Ф 33 | КЛ 10 | ТП 434 - ТП 413 | Неисправна КЛ 10 | 17:34 | 19:57 | 2:23 | 1020
2019-01-10 |  | ТП 36м | РУ10 | РУ10 | Отгорела шина 0,4кВ от шпильки тр-ра № 2 | 20:31 | 21:00 | 0:29
2019-01-16 | откл. ВВ-10 | ТП 381 |  |  | При выходе из параллели отключился ВВ-10 на ТП 381 в сторону ТП 380 | 16:20 | 16:23 | 0:03
2019-01-18 | откл. гл.автомат | ТП 33-02 | РУ 0,4 | РУ 0,4 | откл. гл. автомат в РУ 0,4 кВ | 1:14 | 2:00 | 0:46
2019-01-18 | откл. гл.автомат | ТП 33-02 | РУ 0,4 | РУ 0,4 | откл. гл. автомат в РУ 0,4 кВ | 2:30 | 3:30 | 1:00
2019-01-20 | МТО | Западная Ф 32 | ТП 10/0,4 | ТП 030а | Неисправность в ТП 10/0,4 | 12:23 | 14:46 | 2:23 | 1000
2019-01-21 | откл. КА | ТП 800В |  |  | Самопроизвольно отключился коммутационный аппарат в сторону ТП 476 | 20:00 | 20:28 | 0:28 | 690
2019-01-22 | МТЗ | Северная Ф15 | РУ10 | ТП 800В | Самопроизвольно отключился коммутационный аппарат в сторону ТП 476 | 10:45 | 11:15 | 0:30 | 525
2019-01-22 | МТЗ | Северная Ф15 |  |  | Сработала защита | 12:05 | 12:28 | 0:23 | 610
2019-01-22 | откл. | Северная Ф 17 |  |  | Сработала защита | 18:46 | 21:08 | 2:22 | 1200
2019-01-23 | откл. | Северная Ф 36 |  |  | Сработала защита | 9:07 | 9:08 | 0:01 | 20
2019-01-24 | откл. | Сетевая Ф 23 |  |  | Сработала защита | 11:22 | 11:23 | 0:01 | 15
2019-02-01 | откл. гл.автомат | ТП 120 | РУ 0,4 |  | Сработала защита | 23:40 | 0:03 | 0:23
2019-02-02 | откл. | Северная Ф 7 | КЛ 10 | РП 3 - ТП 43м | Неисправна КЛ 10 | 19:34 | 20:49 | 1:15 | 1695
2019-02-03 | откл. | Чигири Ф22 | РВ 10 | РП 3 яч.№6 | Неисправен РВ-10 | 0:24 | 0:26 | 0:02 | 19
2019-02-03 | откл. | Северная Ф17 |  |  | Сработала защита | 18:04 | 18:04 | 0:00 | 0
2019-02-12 | откл. гл.автомат | ТП 120 | РУ 0,4 секц.№2 |  | Сработала защита | 2:20 | 2:50 | 0:30
2019-02-17 | 2 секц. откл. | РП 1пф | КЛ 10 | ТР-Р № 2 до РУ 10 | Неисправна КЛ 10 | 2:00 | 3:40 | 1:40
2019-02-22 | откл. Аппарата | ПРП Ф 14 |  | ТП 285 | Несанкционированное отключение коммутационного аппарата на ТП обсл. Персоналом | 8:22 | 8:40 | 0:18
2019-02-24 | 2 секц. сигнал "земля" | Чигири Ф 8 | КЛ 10 | п/с"Чигири" Ф8 - РП 9 | Неисправна КЛ 10 | 6:17 | 7:26 | 1:09 | 1340
2019-02-24 | откл. | Северная Ф 17 |  |  | Сработала защита | 19:37 | 20:27 | 0:50 | 980
2019-02-27 | откл. | Портовая Ф 14 | КЛ 10 | п/с"Портовая" Ф 14 - ТП 87Б | Неисправна КЛ 10 | 0:15 | 2:41 | 1:26 | 1680
2019-03-05 | откл. секц.№1 | Амур Ф 1 |  |  | Сработала защита | 14:20 | 14:20 | 0:00 | 0
2019-03-05 | откл. секц.№1 | Амур Ф 1 |  |  | Сработала защита | 14:57 | 14:57 | 0:00 | 0
2019-03-06 | работает с землей по 35 кВ | ПС Водозабор |  |  | Оперативные переключения перевод нагрузки с ПС "Водозабор" на ПС "Западная" | 23:26 | 23:40 | 0:14
2019-03-06 | работает с землей по 35 кВ | ПС Водозабор |  |  | Оперативные переключения перевод нагрузки с ПС "Водозабор" на ПС "Западная" | 23:47 | 23:54 | 0:07
2019-03-08 | МТЗ | Северная Ф 17 | ВЛ 10 | п/с"Северная" Ф 17 - ТП 482 | Схлест линейного провода | 15:41 | 17:44 | 2:03 | 460
2019-03-09 | МТО | Сетевая Ф 15 | КЛ 10 | ТП 303 - ТП 309 | Неисправна КЛ 10 | 22:35 | 23:40 | 1:05 | 550
2019-03-13 | МТО | Западная Ф 22 |  |  | Сработала защита | 2:55 | 3:28 | 0:33 | 665
2019-03-14 | откл. МВ-10 | РП 7 | РУ 10 | РП 7 - ТП 61Б | На РП 7 отключился МВ-10 в сторону ТП 61Б | 14:12 | 14:14 | 0:02
2019-03-18 | МТО | Центральная Ф 33 |  |  | Сработала защита | 1:30 | 1:56 | 0:26 | 180
2019-03-18 | откл. | Центральная Ф 27 | КЛ 10 | ТП 435 - ТП 439А | Неисправна КЛ 10 | 11:22 | 11:25 | 0:03 | 73
2019-03-18 | откл. | Центральная Ф 33 | КЛ 10 | ТП 435 - ТП 439А | Неисправна КЛ 10 | 11:22 | 12:35 | 1:13 | 420
2019-03-19 | МТЗ | Центральная Ф 11 | КЛ 10 | ТП 376 - ТП 368 | Неисправна КЛ 10 | 15:51 | 16:18 | 0:27 | 540
2019-03-20 | откл. | Западная Ф 35 | КЛ 10 | ТП 420 - ТП 428б | Неисправна КЛ 10 | 10:20 | 11:15 | 0:55 | 305
2019-03-20 | откл. | Центральная Ф 5 |  |  | Сработала защита | 18:40 | 19:05 | 0:25 | 270
2019-03-21 | МТО | Западная Ф 35 |  |  | Сработала защита | 10:57 | 11:00 | 0:03 | 76
2019-03-21 | Земля | Астрахановка Ф 10 | ВЛ 10 | ТП 12п - ТП 15п | Неисправна ВЛ 10 | 18:20 | 21:44 | 3:24 | 356
2019-03-22 | откл. Аппарата | РП 9 | РУ 10 |  | На РП 9 отключился МВ-10 в сторону секц. | 18:00 | 18:20 | 0:20
2019-03-23 | неполнофазный режим | ТП 391 |  |  | Сгорели вставки на 40А (сработала защита) | 0:40 | 1:30 | 0:50
2019-03-28 | откл. | Северная Ф 17 | КЛ 10 | ТП 478 - ТП 478А | Неисправна КЛ 10 | 2:36 | 4:39 | 2:03 | 2160
2019-03-28 | откл. | Центральная Ф 5 |  |  | Сработала защита | 8:10 | 10:05 | 1:55 | 6018
2019-03-31 | откл. | ТП 303 | РУ 0,4 | РУ 0,4 | к.з на сборных шинах РУ 0,4 | 16:22 | 16:50 | 0:28
2019-04-01 | откл. | ТП 303 | РУ 0,4 | РУ 0,4 | к.з на сборных шинах РУ 0,4 | 5:52 | 6:20 | 0:28
2019-04-01 | откл. | Портовая Ф 14 | ТП 10/0,4 | ТП 010В | Неисправность на ТП | 12:46 | 13:59 | 1:13 | 2900
2019-04-03 | откл. | п/с "Кооперативная" 110кВ |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 5:46 | 5:46 | 0:00 | 0
2019-04-03 | МТО | Западная Ф 28 | КЛ10 | ТП 121 - ТП 148Б | Неисправна КЛ 10 | 20:24 | 22:02 | 1:38 | 720
2019-04-07 | откл. | МТП 28-26 |  | МТП 28-26/ РУ 10 | Сгорели вставки на 30А по 10кВ (сработала защита) | 10:10 | 12:10 | 2:00 | 63
2019-04-13 | МТЗ | Северная Ф7 | КЛ10 | ТП 17м - ТП 50м | Неисправна КЛ 10 | 2:29 | 4:56 | 2:27 | 450
2019-04-13 | Земля | Северная Ф 17 |  |  | Кратковременное отключение | 3:00 | 3:00 | 0:00 | 0
2019-04-13 | откл. | Северная Ф 17 | ВЛ 10 | п/с" Северная " Ф17 - ТП 482 | Провод 10кВ лежит на траверсе | 4:07 | 14:23 | 10:16 | 140
2019-04-13 | МТО | Чигири Ф21 | КЛ10 | п/с"Чигири" Ф21 - РП 9 | Неисправна КЛ 10 | 8:18 | 9:12 | 0:54 | 199
2019-04-13 | МТО | Чигири Ф 9 | КЛ10 | п/с"Чигири" Ф 9 - РП 3 | Неисправна КЛ 10 | 9:18 | 10:00 | 0:42 | 2800
2019-04-13 | МТО | Игнатьево Ф 15 |  |  | Ведомственный фидер | 9:45 | 10:40 | 0:55
2019-04-18 | МТО | Астрахановка Ф 26 |  |  | Сработала защита | 5:52 | 6:34 | 0:42 | 370
2019-04-18 | откл. | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 7:12 | 9:49 | 2:37 | 1100
2019-04-18 | откл. | Западная Ф 42 |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 8:52 | 11:18 | 2:26 | 80
2019-04-18 | откл. | Западная Ф 36 |  |  | Сработала защита | 10:01 | 10:29 | 0:28 | 580
2019-04-18 | откл. | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 12:31 | 13:01 | 0:30 | 150
2019-04-18 | откл. | Силикатная Ф 4 | ТП 10/0,4 | ТП 32 | Неисправность на ТП | 13:20 | 16:45 | 3:25 | 1100
2019-04-18 | откл. | Астрахановка Ф 26 |  |  | Сработала защита | 15:00 | 18:24 | 3:24 | 60
2019-04-19 | откл. | Чигири Ф 22 |  |  | Сработала защита | 11:01 | 11:25 | 0:24 | 154
2019-04-19 | откл. | ТП 100Б | ТП 10/0,4 | ТП 100Б | Неисправность на ТП | 11:00 | 12:23 | 1:23
2019-04-19 | МТО | Западная Ф 26 | КЛ 10 | п/с"Западная" Ф 26 - ТП 9А | Неисправна КЛ 10 | 18:46 | 19:15 | 0:29 | 420
2019-04-21 | откл. | ТП 100А | ТП 10/0,4 | ТП 100А | Пробой опорных изоляторов РУ-10 | 9:10 | 10:28 | 1:18
2019-04-21 | МТЗ | Астрахановка Ф 19 |  |  | Сработала защита | 15:30 | 16:04 | 0:34 | 692
2019-04-22 | откл. | Сетевая 2с. |  |  | Кратковременно отключение фидеров | 19:00 | 19:04 | 0:04
2019-04-22 | Работает с землей | Сетевая Ф 32 | КЛ10 | РП 7- ТП 60 | Неисправна КЛ 10 | 19:04 | 19:38 | 0:34 | 700
2019-04-22 | откл. | Портовая Ф 13 |  |  | Сработала защита | 23:32 | 23:36 | 0:04 | 52
2019-04-23 | МТЗ | Новая Ф 20к | КЛ10 | РП 4 - ТП 443 АЗС | Неисправна КЛ 10 | 13:30 | 14:55 | 1:25 | 1260
2019-04-23 | Отключился ВВ-10 на РП 12 | ТП 59м | КЛ10 | РУ 10 - тр-р № 2 | Неисправна КЛ 10 | 14:17 | 17:36 | 3:19
2019-04-24 | МТО | Астрахановка Ф 19 |  |  | Сработала защита | 10:34 | 14:42 |  | 420
2019-04-26 | откл. | Портовая Ф 25 |  |  | Сработала защита | 9:07 | 9:28 |  | 220
2019-04-26 | откл. | Портовая Ф 25 |  |  | Сработала защита | 13:38 | 13:42 |  | 150
2019-04-27 | откл. | Северная Ф 28 |  |  | Сработала защита | 9:34 | 9:46 |  | 70
2019-04-27 | откл. | Астрахановка Ф 3 |  |  | Причина в сетях ЦЭС | 14:21 | 14:51 |  | 140
2019-04-27 | откл. | Кирпичная Ф12 | ВЛ 10 | ТП 522 - РП 492 | Упала опора 10кВ | 18:20 | 20:07 |  | 650
2019-04-30 | МТО | Западная Ф 22 |  |  | Сработала защита | 8:20 | 8:56 |  | 700
2019-05-03 | МТЗ | Новая Ф 55к |  |  | Сработала защита | 14:06 | 14:41 | 0:35 | 180
2019-05-03 | МТЗ | Астрахановка Ф 19 | КЛ 10 | ТП 726А - ТП 721 | Неисправна КЛ 10 | 17:56 | 1:16 | 7:20 | 3542
2019-05-06 | земля 1 секц. | Астрахановка | секц.1 |  | Кратковременное отключение фидеров 9,10 неисправность ЦЭС | 7:00 | 7:00 | 0:00 | 0
2019-05-07 | откл. | Центральная Ф 33 |  |  | Сработала защита | 18:50 | 19:59 | 1:09 | 920
2019-05-10 | откл. с прохождением земли | Новая Ф 5к | КЛ 10 | РП 12 - ТП 31м | Неисправна КЛ 10 | 23:09 | 23:24 | 0:15 | 190
2019-05-11 | откл. | ТП 95 | РУ10 | Тр-р № 2 | Сгорели 2-е вставки 10кВ на 40А | 1:20 | 1:55 | 0:35
2019-05-13 | МТО | Силикатная Ф 15 |  |  | Сработала защита | 14:43 | 15:03 | 0:20
2019-05-14 | откл. с прохождением земли | Чигири Ф 9 | КЛ10 | ТП 12м - РП 3 | Неисправна КЛ 10 | 17:20 | 18:07 | 0:47 | 1200
2019-05-15 | МТО | Сетевая Ф 19 | КЛ10 | п/с"Сетевая" Ф 19 - ТП 48 | Неисправна КЛ 10 | 12:16 | 12:49 | 0:33 | 210
2019-05-15 | МТО | Сетевая Ф 30 | КЛ10 | ТП 154 - ТП 162/ ТП 162 - ТП 162А | Неисправна КЛ 10 | 12:16 | 13:46 | 1:30 | 2352
2019-05-15 | откл. | Сетевая Ф 18 |  |  | Сработала защита | 13:23 | 13:29 | 0:06 | 63
2019-05-15 | МТО | Астрахановка Ф 20 | ВЛ 0,4 | ТП 026А | Неисправность на линии 0,4 кВ (пожар) | 22:14 | 23:00 | 0:46 | 840
2019-05-16 | МТО | Северная Ф 28 | ВЛ 10 | ВЛ 10 п/с "Северная " Ф 28 | Схлест линейного провода | 9:30 | 12:37 | 3:07 | 1120
2019-05-17 | МТЗ | Центральная Ф 33 |  |  | Сработала защита | 15:21 | 15:41 | 0:20 | 185
2019-05-17 | откл | Астрахановка Ф 19 |  |  | Сработала защита (Гроза) | 19:52 | 20:09 | 0:17 | 100
2019-05-20 | МТО | Западная Ф 22 | ВЛ10 | ТП 28-16 до РЛНД 28 (22) | Неисправен участок ВЛ 10 | 3:48 | 15:41 | 11:53 | 9875
|  |  |  | п/с"Водозабор" Ф 1 до ТП 28-28 | Неисправен участок ВЛ 10
|  |  |  | ТП 28-16 до ТП 28-28 | Неисправен участок ВЛ 10
2019-05-20 | откл. | РП5 | КЛ0,4 | РП 5 до ул. Ленина1 | Неисправна КЛ 0,4кВ | 13:15 | 14:17 | 1:02
2019-05-20 | откл. | Дачаная Ф 13 |  |  | Причина в сетях ЦЭС | 13:10 | 15:50 | 2:40 | 800
2019-05-21 | откл. | Центральная Ф 13 | КЛ10 | ТП 014г - ТП 014д | Неисправна КЛ 10 | 10:10 | 12:33 | 2:23 | 1400
2019-05-24 | МТО | Западная Ф37 | КЛ10 | ТП 2 - ТП 7 | Неисправна КЛ 10 | 0:45 | 3:09 | 2:24 | 1820
2019-05-24 | откл. | ТП 417 | КЛ10 | РУ10кВ - тр-р№2 | Неисправна концевая КЛ 10 | 21:57 | 22:37 | 0:40 | 50
2019-05-25 | МТО | Новая Ф33к | КЛ10 | п/с"Новая"Ф 33к ВЛ10 оп 15 - ТП 440 | Неисправна КЛ 10 | 9:39 | 11:16 | 1:37 | 56
2019-05-26 | "Земля " Кратковременное отключение | Астрахановка 1 секц. |  |  | Неисправность в ведомственных сетях | 7:05 | 7:15 | 0:10
2019-05-27 | МТО | Западная Ф 23 |  |  | Сработала защита | 6:05 | 6:48 | 0:43 | 800
2019-05-27 | "Земля" | Северная 1 секц. | КЛ10 | ЦРП - ТП 014А | Неисправна КЛ 10 | 14:15 | 19:12 | 4:57 | 1562
2019-05-28 | МТЗ | Зейская Ф 31 |  |  | Сработала защита | 1:34 | 2:31 | 0:57 | 70
2019-05-28 | МТО | Астрахановка Ф19 | ТП 10/0,4 | ТП 524 | Неисправность в РУ 10 | 12:05 | 0:19 | 12:14 | 6574
2019-05-28 | откл. | Астрахановка Ф10 | ТП 10/0,4 | ТП песчанка | Неисправность на ТП | 15:21 | 17:35 | 2:14 | 365
2019-05-29 | откл. | Игнатьево Ф 15 | КЛ10 | ТП 14 - ТП 23 | Неисправна КЛ 10 | 16:44 | 18:12 | 1:28
2019-05-30 | откл. | Чигири Ф 22 | КЛ10 | от РП 10 до РЛНД № 220 ВЛ 10кВ п/с"Чигири"Ф 22 | Неисправна КЛ 10 | 11:00 | 11:46 | 0:46 | 1100
2019-05-31 | откл. | Кирпичная Ф12 | КЛ10 | ТП 33-04 до ВЛ 10 в сторону ТП 123 | Неисправна КЛ 10 | 10:45 | 15:57 | 5:12 | 1150
2019-05-31 | откл. | Новая Ф - 5к |  |  | Сработала защита | 17:25 | 18:04 | 0:39 | 542
2019-05-31 | откл. | Силикатная Ф 4 | ВЛ 10 | ВЛ 10 п/с "Силикатная " Ф 4 до ТП 32 | Неисправна ВЛ 10 | 17:27 | 21:04 | 3:37 | 2104
2019-06-03 | МТЗ | Чигири Ф 8 | КЛ10 | п/с"Чигири" Ф 8 - РП 9 | Неисправна КЛ 10 | 15:00 | 15:25 | 0:25 | 277
2019-06-03 | Сигнал "Земля" | Чигири |  |  | Кратковременное отключение | 16:01 | 16:10 | 0:09
2019-06-05 | МТО | Западная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 10:07 | 10:40 | 0:33 | 340
2019-06-05 | МТЗ | Центральная Ф 11 | КЛ10 | от ТП 368А до ВЛ 10кВ в сторону ТП 364 | Неисправна КЛ 10 | 13:28 | 14:47 | 1:19 | 1400
2019-06-05 | откл. | РП5 | КЛ10 | от РУ 10 до тр-р №2 | Неисправна КЛ 10 | 19:46 | 20:30 | 0:44
2019-06-06 | откл. | Силикатная Ф 13 |  |  | Сработала защита | 19:09 | 20:23 | 1:14 | 2150
2019-06-06 | МТЗ | Силикатная Ф 13 | ВЛ 10 | от РЛНД № 16 до ТП 43/ от ТП 9 до ТП 55 | Неисправна ВЛ 10 | 20:34 | 14:55 | 18:21 | 3350
2019-06-09 | откл. | Силикатная Ф 13 | ВЛ 10 | от РЛНД № 16 до ТП 43 | Упало дерево на ВЛ10 | 5:44 | 8:16 | 2:32
2019-06-09 | МТЗ | Сетевая Ф8 | КЛ10 | ТП 215 - ТП 217 | Неисправна КЛ 10 | 23:45 | 0:48 | 1:03 | 420
2019-06-10 | откл. | Портовая Ф 17 | КЛ10 | п/с"Портовая" Ф 14 - ТП 87Б | Неисправна КЛ 10 | 15:59 | 16:55 | 0:56 | 69
2019-06-10 | откл. гл. автомат секц.№2 | ТП 17 |  |  | Сработала защита | 19:00 | 20:49 | 1:49
2019-06-12 | МТЗ | Северная Ф 28 |  |  | Сработала защита | 15:25 | 16:56 | 1:31 | 620
2019-06-14 | откл.ВВ10 | ЦРП |  |  | Сработала защита | 19:35 | 21:46 | 2:11 | 1950
2019-06-14 | откл. | Северная Ф 28 |  |  | Кратковремменое отключение | 22:45 | 22:51 | 0:06 | 8
2019-06-15 | МТЗ | Кооперативная Ф10 |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 5:54 | 6:24 | 0:30
2019-06-16 | МТО | ПРП Ф 13 | ТП 10/0,4 | ТП 138 | Неисправен Т-2 | 7:25 | 8:40 | 1:15 | 1979
2019-06-17 | откл. | Сетевая Ф 28 | КЛ 10 | ТП 299 - ТП305 | Неисправна КЛ 10 | 11:39 | 13:15 | 1:36 | 1164
2019-06-17 | откл. | Астрахановка Ф 10 | КЛ 10 | п/с" Астрахановка " Ф10 - ТП 744 | Неисправна КЛ 10 | 13:14 | 14:36 | 1:22 | 304
2019-06-20 | МТЗ | Центральная Ф 9 | КЛ 10 | ТП 350 - РП 459 (ввод 1) | Неисправна КЛ 10 | 12:00 | 12:53 | 0:53 | 385
2019-06-20 | МТО | Северная Ф 7 |  |  | Сработала защита | 13:31 | 14:02 | 0:31 | 420
2019-06-21 | откл. | Центральная Ф 51 |  |  | Неисправность в сетях Судостроительного завода | 11:05 | 15:24 | 4:21 | 280
2019-06-22 | МТЗ | Северная Ф 28 | ВЛ10 | п/с"Северная"Ф 28 оп.1 | Неисправна ВЛ 10 | 12:40 | 13:47 | 1:07
2019-06-24 | откл. | Чигири Ф 9 |  |  | Сработала защита | 22:50 | 23:34 | 0:44 | 630
2019-06-24 | откл.ВВ10 | ЦРП |  |  | Сработала защита | 22:50 | 0:06 | 1:16 | 1148
2019-06-24 | откл. | Силикатная Ф 13 |  |  | Сработала защита | 22:50 | 0:15 | 1:25 | 980
2019-06-27 | МТЗ | Чигири Ф 9 | КЛ10 | от ВЛ 10 кВ Чигири Ф 9 до РП 3 | Неисправна КЛ 10 | 11:42 | 12:14 | 0:32 | 610
2019-06-27 | МТО | Северная Ф 17 | КЛ10 | п/с"Сетевая" Ф 17 - ТП 39а | Неисправна КЛ 10 | 15:52 | 16:15 | 0:23 | 450
2019-06-28 | Сигнал "Земля" | Астрахановка Ф 10 | ВЛ10 | ТП 12п - ТП 15п | Неисправна ВЛ 10 | 12:11 | 14:12 | 2:01 | 310
2019-06-28 | МТО | Центральная Ф13 | КЛ10 | ТП 366 до ВЛ 10 в сторону ТП 370 | Неисправна КЛ 10 | 12:32 | 13:27 | 0:55 | 390
2019-06-29 | МТО | Металлист Ф24 | КЛ10 | п/с"Металлист" Ф 24 - ТП 102г | Неисправна КЛ 10 | 9:05 | 9:28 | 0:23 | 80
2019-06-29 | МТО | Сетевая Ф 36 | КЛ10 | ТП 23 - ТП 35Б/ ТП 191Б РУ10 в сторону Т-2 | Неисправна КЛ 10 | 23:30 | 1:12 | 0:42 | 1350
2019-06-30 | откл. | Астрахановка Ф 20 | КЛ10 | ТП 499 - ТП 017а | Неисправна КЛ 10 | 13:33 | 16:18 | 2:45 | 1260
2019-07-02 | откл. | Кирпичная Ф12 | ВЛ10 | ТП 522 - РП 492 | Неисправность на участке ВЛ 10 | 5:04 | 12:31 | 7:24
2019-07-02 | откл. | Зейская Ф 7 | КЛ10 | ТП 68 - ТП 68Б | Неисправна КЛ 10 | 10:26 | 12:04 | 1:38 | 1349
2019-07-04 | откл. гл. автомат секц.№2 | ТП 116 |  |  | Сработала защита | 14:54 | 15:32 | 0:38
2019-07-04 | оключился РК 7 | п/с"Дачная" Ф 13 |  |  | Неисправность на участке ЦЭС | 19:15 | 19:25 | 0:10
2019-07-04 | откл. | Астрахановка Ф 19 |  |  | Сработала защита | 20:50 | 20:53 | 0:03
2019-07-04 | МТО | Западная Ф 23 |  |  | Сработала защита | 23:57 | 0:02 | 0:05
2019-07-05 | откл. | Западная Ф 8 |  |  | Сработала защита | 0:06 | 1:11 | 1:05
2019-07-05 | откл. с прохождением земли | Западная Ф 23 | ВЛ10 | ВЛ10 в сторону ТП 049г/ВЛ10 в сторону ТП 28-18 | несиправность на участке ВЛ 10 кВ | 0:06 | 19:58
2019-07-05 | откл. | Западная Ф 8 |  |  | Сработала защита | 7:10 | 7:48 | 0:38 | 120
2019-07-05 | принудительно | Западная Ф 8 |  |  | Для ремонта ВЛ 10кВ | 11:05 | 12:05 | 1:00 | 135
2019-07-05 | МТЗ | Северная Ф6 | КЛ 0,4 | от ТП 800в в сторону м-на "Авоська" | Неисправна КЛ 0,4 | 13:26 | 16:00 | 2:34 | 960
2019-07-05 | октл. | Водозабор Ф 1 |  |  | Сработала защита | 21:45 | 22:38 | 0:53 | 277
2019-07-06 | МТЗ | Северная Ф 17 | КЛ10 | п/с"Северная" Ф 17 до ВЛ 10кВ в сторону ТП 482 | Неисправна КЛ 10 | 15:15 | 17:45 | 2:30 | 198
2019-07-06 | откл. гл. автомат | ТП 324 | ВЛ 0,4 | РУ 0,4 - выход на ВЛ 0,4кВ оп,№1 | Неисправна ВЛ 0,4 | 10:10 | 15:15 | 5:05
2019-07-06 | откл.тр-р | ТП 85 | КЛ10 | РУ 10 - тр-р № 3 | Неисправна КЛ 10 | 22:45 | 23:50 | 1:05
2019-07-07 | откл. | п/с"Астрахановка" 1 секция |  |  | Неисправность на участке ЦЭС | 10:40 | 11:44 | 1:04 | 2800
2019-07-07 | прохождение земли | Силикатная Ф 13 | КЛ10 | ТП9 до ВЛ 10 / ТП 53 до ВЛ 10 | Неисправна КЛ 10 | 13:02 | 17:57 | 4:55 | 900
2019-07-07 | откл. | Центральная Ф 13 | КЛ10 | ТП 014б - ТП 357а | Неисправна КЛ 10 | 18:39 | 22:08 | 3:29 | 2100
2019-07-08 | МТО | Амур Ф 1а | КЛ10 | ТП 51а - ТП 55А | Неисправна КЛ 10 | 16:07 | 17:17 | 1:10 | 1260
2019-07-08 | МТЗ | Кирпичная Ф12 | КЛ10 | п/с" Кирпичная Ф 12" - РП 492/ ТП 492 - ТП 490а | Неисправна КЛ 10 | 18:20 | 21:01 | 2:41 | 1100
2019-07-08 | откл. | Северная Ф 5 |  |  | Сработала защита | 19:22 | 19:53 | 0:31 | 445
2019-07-09 | МТО | Сетевая Ф 36 | КЛ10 | ТП 161а - ТП 169 | Неисправна КЛ 10 | 14:51 | 15:12 | 0:21 | 475
2019-07-10 | откл. ВВ-10 | Северная Ф 25 | КЛ10 | ТП 013л - ЦРП | Неисправна КЛ 10 | 4:55 | 7:02 | 2:07 | 1300
2019-07-10 | откл. | Астрахановка 35кВ |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 21:52 | 22:17 | 0:25
2019-07-11 | откл. главный автомта | ТП 116 2секц. |  |  | Сработала защита | 8:47 | 9:15 | 0:28
2019-07-11 | откл. | Астрахановка Ф 20 |  |  | Сработала защита | 13:44 | 15:04 | 1:20 | 720
2019-07-12 | откл. | Астрахановка Ф 20 |  |  | Сработала защита | 18:34 | 19:40 | 1:06 | 138
2019-07-14 | откл. | Кирпичная Ф12 | ВЛ 10 | ТП 123 до ТП 33-04 | Неисправна ВЛ 10 | 0:54 | 15:27 | 14:33 | 285
|  |  | КЛ 10 | ТП 33-04 до ТП 33-02 | Неисправна КЛ 10 | 0:54 | 15:27 | 14:33
2019-07-15 | РП 8 откл. МВ-10 в сторону ТП 443Б/ Новая Ф 42к (земля) | Новая Ф 42к | КЛ 10 | ТП 25м - ТП 26м | Неисправна КЛ 10 | 13:30 | 14:28 | 0:58 | 700
2019-07-16 | откл. | Астрахановка Ф 10 |  |  | Сработала защита | 5:58 | 6:21 | 0:23 | 102
2019-07-16 | откл. | ТП 324 | РУ 10 | Тр-р № 1 | Неисправность трансформатора | 11:00 | 15:20 | 4:20
2019-07-16 | откл. | ТП 026А | РУ 0,4 | РУ 0,4 до выход на ВЛ 0,4кВ | Неисправна КЛ 0,4 | 7:20 | 15:17 | 7:57
2019-07-16 | откл. | Сетевая Ф 15 | КЛ 10 | п/с"Сетевая " Ф 15 - ТП 200 | Неисправна КЛ 10 | 14:15 | 15:20 | 1:05 | 540
2019-07-16 | откл. | Сетевая Ф 8 | КЛ 10 | п/с"Сетевая " Ф 8 - ТП 216/ТП 307 - ТП 321 | Неисправна КЛ 10 | 18:22 | 3:40 | 9:18 | 1300
2019-07-16 | МТО | Центральная Ф 11 | ТП 10/0,4 | ТП 376Б | Неисправность в ТП 10/0,4 | 21:39 | 3:50 | 6:11
2019-07-16 | МТО | Центральная Ф 13 | ТП 10/0,4 | ТП 374 | Залито водой | 21:39 | 12:15 | 14:36
2019-07-16 | МТО | Северная Ф 28 | ТП 10/0,4 | ТП 1у/ТП 37м | Залито водой | 21:49 | 12:30 | 14:41
2019-07-17 | МТО | Сетевая Ф 26 | КЛ 10 | ТП 215 - ТП 216 | Неисправна КЛ 10 | 5:28 | 16:40 | 16:22
2019-07-17 | откл. | Силикатная / Новотроицкая |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС 35 кВ | 14:06 | 14:23 | 0:17
2019-07-18 | откл. | Центральная Ф 5 | КЛ 10 | ТП 433 - ТП 436 | Неисправна КЛ 10 | 16:11 | 17:41 | 1:30 | 1340
2019-07-19 | откл. гл. автомат | ТП 30 | КЛ 0,4 | ТП 30 до РЩ 4,5 | Неисправна КЛ 0,4 | 10:31 | 11:35 | 1:04
2019-07-19 | МТЗ | Амур Ф 19 | КЛ 10 | ТП 27 - ТП 28 | Неисправна КЛ 10 | 21:56 | 23:46 | 1:50 | 2800
2019-07-19 | МТЗ | Амур Ф 21 | КЛ 10 | ТП 41Б - ТП 184 | Неисправна КЛ 10 | 21:56 | 0:21 | 3:25 | 3680
2019-07-19 | МТО | Амур Ф 16 | КЛ 10 | п/с" Амур" Ф 16 - РП 7 | Неисправна КЛ 10 | 21:56 | - | - | -
2019-07-21 | МТО | Астрахановка Ф 19 | ТП 10/0,4 | ТП 718Б | Неисправность на ТП 10/0,4 | 21:58 | 1:02 | 3:04
2019-07-22 | откл. | Центральная Ф 27 |  |  | Сработала защита | 8:28 | 11:22 | 2:54 | 400
2019-07-22 | Сигнал "Земля" | Северная Ф 36 | КЛ 10 | ТП 013а - ТП 013 л | Неисправна КЛ 10 | 15:58 | 16:49 | 0:51
2019-07-22 | откл. | Северная Ф 36 |  |  | Сработала защита | 17:05 | 18:30 | 1:25
2019-07-22 | откл. | ТП 368/ РУ 0,4 | КЛ 0,4 | от ТП 368 до ВРУ ул. Гражданская 80 | Неисправна КЛ 0,4 | 18:05
2019-07-22 | откл. | Северная Ф 36 | КЛ 10 | ТП 014а - ЦРП | Неисправна КЛ 10 | 19:19 | 19:41 | 0:22
2019-07-23 | откл. | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 6:56 | 10:56 | 4:00
2019-07-23 | откл. секц. Автомат | ТП 35 |  |  | Сработала защита | 7:43 | 8:22 | 0:39
2019-07-24 | откл. | Северная Ф 17 |  |  | Сработала защита | 0:30 | 1:03 | 0:33 | 686
2019-07-24 | МТО | Сетевая Ф 39 | КЛ 10 | ТП 201А - ТП 199 | Неисправна КЛ 10 | 2:50 | 3:51 | 1:01 | 350
2019-07-24 | МТО | Сетевая Ф 36 | КЛ 10 | п/с"Сетевая" Ф 36 - ТП 184 | Неисправна КЛ 10 | 2:50 | 4:36 | 1:46 | 651
2019-07-24 | МТО | Сетевая Ф 38 | КЛ 10 | ТП 195 - ТП 190 | Неисправна КЛ 10 | 2:50 | 6:12 | 5:22 | 1881
|  |  | ВЛ 10 | ТП 359 - ТП 359 А | Неисправна ВЛ 10
|  |  | ТП 10/0,4 | на ТП 195 отгорел заземляющий тросик в сторону п/с"Сетевая" Ф 38 | Неисправна КЛ 10
2019-07-25 | МТО | Новая Ф 10к | КЛ 10 | п/с"Новая" Ф 10 к - РП 6 | Неисправна КЛ 10 | 4:58 | 5:30 | 0:32 | 250
2019-07-25 | МТЗ | Чигири Ф 9 |  |  | Сработала защита | 13:56 | 13:59 | 0:03 | 20
2019-07-25 | откл. | Новая Ф 51К | КЛ10 | на ТП 29М кабельная перемычка в сторону тр-р № 2 | Неисправна КЛ 10 | 16:04 | 19:30 | 3:26 | 115
2019-07-25 | откл. | Новая Ф 55К | КЛ10 | ТП 15м - ТП 16м | Неисправна КЛ 10 | 16:04 | 17:50 | 1:46 | 540
2019-07-25 | откл. | Новая Ф 5 к | КЛ10 | ТП 59м - ТП 56м | Неисправна КЛ 10 | 16:55 | 18:32 | 1:37 | 680
2019-07-25 | откл. | Новая Ф 33к | КЛ10 | п/с"Новая " Ф33к до ВЛ10 | Неисправна КЛ 10 | 15:35 | 2:58 | 11:23 | 4660
2019-07-26 | откл. | Астрахановка Ф 19 | КЛ10 | ТП 735 - ТП 740 | Неисправна КЛ 10 | 12:54 | 19:35 | 6:41 | 4000
2019-07-26 | откл. | Северная Ф 7 | КЛ10 | ТП 17м - ТП 18м | Неисправна КЛ 10 | 13:35 | 14:16 | 0:41 | 1494
2019-07-26 | откл. гл. автомат | ТП 368/ РУ 0,4 |  |  | Сработала защита | 20:45 | 21:10 | 0:25
2019-07-27 | откл. | Центральная Ф 37 | КЛ10 | ТП 384 до ВЛ10 в сторону ТП 384а | Неисправна КЛ 10 | 16:17 | 20:00 | 3:43 | 70
2019-07-28 | МТО | Силикатная Ф 13 | ВЛ10 | п/с"Силикатная"Ф 13 - ВЛ 10 оп.№ 3 | На опоре разлетелся опорный изолятор | 6:45 | 10:18 | 3:33
2019-07-29 | МТЗ | Астрахановка Ф 19 | ТП 10/0,4 | ТП 718Б | Неисправность на ТП | 14:55 | 22:18 | 7:23
2019-07-30 | МТО | Водозабор Ф 1 |  |  | Сработала защита | 6:59 | 7:32 | 0:33 | 350
2019-07-31 | МТО | Астрахановка Ф 10 | ВЛ10 | ТП 12 п - ТП 15 п | Неисправность на участке ВЛ 10 | 9:30 | 10:57 | 1:27 | 540
2019-08-03 | октл. | Новая Ф 55К | КЛ10 | п/с"Новая" Ф 55к - РП6/ ТП 42м - ТП 48м | Неисправна КЛ 10 | 7:26 | 9:52 | 2:26 | 1660
2019-08-03 | октл. | Астрахановка Ф 26 |  |  | Сработала защита | 19:10 | 20:13 | 1:03
2019-08-03 | октл. | Птицефабрика Ф 6 |  |  | Сработала защита | 19:10 | 21:05 | 1:55
2019-08-03 | октл. | Центральная Ф 27 | ВЛ10 | не указан | Неисправность на участке ВЛ 10 | 19:10 | 12:42 | 17:32
2019-08-03 | октл. | Центральная Ф 13 | КЛ10 | ТП 402 | Пробой изоляции на КЛ 10 | 19:10 | 0:50 | 5:40
2019-08-03 | октл. | Центральная Ф 35 | ВЛ10 | п/с"Центральная" Ф 35 - ТП 389 | Неисправна КЛ 10 | 19:10 | 15:22 | 20:12
2019-08-03 | октл. | Северная Ф 36 | ТП 10/0,4 | ТП 013 | Затопило территорию с ТП | 19:10 | 0:14 | 42:56
2019-08-03 | октл. | Северная Ф 28 | ВЛ10 | не указан | Неисправность на участке ВЛ 10 | 19:10 | 11:26 | 16:16
2019-08-03 | октл. | ПРП Ф 13 | ТП 10/0,4 | ТП 270 | Залито водой | 19:10 | 19:40 | 24:30
2019-08-04 | Сигнал земля / Отключился ВН -16 на ТП 28-28 | Водозабор Ф 1 | ВЛ10 | ТП 28-12 - ТП 28-11 | Неисправность на участке ВЛ 10 | 16:31 | 18:15 | 1:44
05.08.0219 | МТЗ | Центральная Ф 35 |  |  | Сработала защита | 0:30 | 0:45 | 0:15 | 15
05.08.0219 | МТЗ | Астрахановка Ф26 |  |  | Сработала защита | 0:40 | 1:15 | 0:35 | 35
05.08.0219 | октл. | Водозабор Ф 1 |  |  | Сработала защита | 0:40 | 1:55 | 1:15 | 145
05.08.0219 | Сигнал "земля" | Центральная Ф 35 | ВЛ 10 | оп,№3 п/с" Центральная" Ф 35 до РЛНД № 3 | Отгорел шлейф | 6:32 | 13:25 | 6:53
05.08.0219 | октл. | ВЛ 10 ТП 12п - ТП 16п | ВЛ 10 | ТП 12п - ТП 16п | Упало дерево на провода от РЛНД до ТП 13п | 9:00 | 9:48 | 0:48
05.08.0219 | октл. | ВЛ 10 ТП 12п - ТП 16п | ВЛ 10 | от оп.10 до оп. 11 | Упало дерево | 17:17 | 18:12 | 0:55
05.08.0219 | октл. | Новая Ф 51к | КВЛ 10 | п/с"Новая" Ф 51к- РП 12 | Неисправна КВЛ 10 | 20:21 | 21:45 | 1:24 | 428
2019-08-06 | октл. с прохождением земли | Северная Ф 7 | КЛ10 | ТП 17м - ТП 23м | Неисправна КЛ 10 | 2:16 | 4:26 | 2:10 | 1743
2019-08-06 | октл. с прохождением земли | Северная Ф 6 | КЛ10 | п/с" Северная"Ф 6 - ТП 800В | Неисправна КЛ 10 | 2:16 | 3:34 | 1:18 | 1162
2019-08-06 | октл. | ВЛ 10 РТП 13п - ТП 13п | ВЛ 10 | ВЛ 10 РТП 13п - ТП 13п | Упало дерево | 14:34 | 15:28 | 0:54
2019-08-07 | октл. | ТП 439 Б | ТП 10/0,4 | РУ 10 кВ | Попало животное на С.Ш. | 5:38 | 7:45 | 2:07
2019-08-07 | МТО | Астрахановка Ф 20 | КВЛ 10 | ТП 510 - ТП 522 | Неисправна КВЛ 10 | 16:38 | 18:14 | 1:36
2019-08-08 | октл. | Центральная Ф 33 | КЛ10 | ТП 414 - ТП 417 | Неисправна КЛ 10 | 21:02 | 22:57 | 1:55 | 1330
2019-08-08 | октл. | Центральная Ф 37 | КЛ10 | п/с"Центральная" Ф 37 - ТП 384/ ТП 384 - ТП 350 | Неисправна КЛ 10 | 21:05 | 4:54 | 7:49 | 560
2019-08-09 | октл. | Сетевая Ф 29 | КЛ10 | ТП 28А - ТП 27 | Неисправна КЛ 10 | 11:08 | 16:17 | 5:09
2019-08-09 | октл. | Амур Ф 3 |  |  | Сработала защита | 12:25 | 13:14 | 0:49
2019-08-09 | октл. | Амур Ф 5 | КЛ10 | ТП 221 - ТП 59 | Неисправна КЛ 10 | 13:04 | 13:37 | 0:33
2019-08-09 | октл. | Северная Ф 36 | КЛ10 | ТП 014Д - ТП 014Г | Неисправна КЛ 10 | 16:03 | 18:22 | 2:19
2019-08-10 | МТЗ | Сетевая Ф 38 | КЛ10 | п/с"Сетевая" Ф 38 - ТП 195 | Неисправна КЛ 10 | 0:04 | 0:27 | 0:23 | 105
2019-08-10 | Работал с "землей" | ПРП Ф 14 | КЛ10 | ТП 294 - ТП 300 | Неисправна КЛ 10 | 0:35 | 0:56 | 0:21 | 173
2019-08-10 | откл.гл.автомат | ТП 35 |  |  | Сработала защита | 9:00 | 9:20 | 0:20
2019-08-11 | Сигнал "земля" | Сетевая Ф 16 | КЛ10 | п/с"Сетевая" Ф 16 - ТП 42Б | Неисправна КЛ 10 | 7:17 | 8:46 | 1:29 | 1500
2019-08-11 | октл. | Водозабор Ф 1 |  |  | Сработала защита | 8:30 | 10:08 | 1:38 | 800
2019-08-12 | октл. | Сетевая Ф 8 | КЛ10 | п/с"Сетевая" Ф 8 - ТП 216 | Неисправна КЛ 10 | 6:10 | 7:28 | 1:18
2019-08-12 | октл. | Сетевая Ф 23 | КЛ10 | ТП 44 Б - ТП 191 | Неисправна КЛ 10 | 6:10 | 10:10 | 4:00 | 1200
2019-08-12 | октл. | Сетевая Ф 23 | РУ 10 | ТП205А | Перегорели предохранители по 10 кВ | 8:55 | 9:09 | 0:14 | 280
2019-08-12 | откл. гл.автомат | ТП 337 |  |  | Сработала защита | 9:30 | 11:00 | 1:30
2019-08-13 | октл. | ТП 735 | КЛ 0,4 | от ТП 735 выход на ВЛ 0,4кВ в сторону ул. Центральная | Неисправна КЛ 0,4 | 18:29 | 21:05 | 2:36
2019-08-14 | октл. | Сетевая Ф 28 | КЛ10 | п/с" Сетевая" Ф 28 - ТП 326 | Неисправна КЛ 10 | 12:45 | 13:12 | 0:27 | 525
2019-08-14 | откл. гл. автомат | ТП 89 |  |  | Сработала защита | 21:45 | 22:10 | 0:25
2019-08-15 | октл. | Чигири Ф 9 | КЛ10 | ТП 12М - РП 3А | Неисправна КЛ 10 | 5:40 | 6:37 | 0:57 | 1200
2019-08-15 | октл. | Сетевая Ф 20 |  |  | Сработала защита | 7:17 | 7:51 | 0:34 | 1100
2019-08-15 | МТО | Сетевая Ф 38 | КЛ10 | п/с"Сетевая" Ф 38 - ТП 195 | Неисправна КЛ 10 | 11:21 | 11:54 | 0:33 | 45
2019-08-15 | откл | ТП 740а |  |  | Отключили выхода по причине пожара | 21:08 | 0:12 | 3:04
2019-08-16 | МТО | Западная Ф 22 | КЛ10 | ТП 28-28 до ВЛ 10кВ в сторону ТП 28-16 | Неисправна КЛ 10 | 21:51 | 23:48 | 1:57
2019-08-18 | МТО | Металлист Ф5 | КЛ10 | ТП 93 - ТП 97 | Неисправна КЛ 10 | 20:48 | 22:20 | 1:32 | 1300
2019-08-18 | МТО | Металлист Ф10 | КЛ10 | ТП 102г - ТП 98 | Неисправна КЛ 10 | 20:48 | 22:35 | 1:47 | 250
2019-08-19 | откл. гл.автомат | ТП 116 |  |  | Сработала защита | 9:50 | 10:00 | 0:10
2019-08-20 | Сигнал "земля" | Северная Ф 7 | КЛ10 | ТП 58М - ТП 43М | Неисправна КЛ 10 | 0:52 | 2:02 | 1:10
2019-08-21 | откл. | Чигири Ф 21 | КЛ10 | п/с"Чигири" Ф 21 - РП 9 | Неисправна КЛ 10 | 13:09 | 14:55 | 1:46 | 280
2019-08-22 | сгорели 3 вставки по 10 кВ | ТП 28-16 | КЛ10 | ТП 28-28 в сторону ТП 28-16 | Неисправна КЛ 10 | 7:00 | 11:22 | 4:22
2019-08-23 | МТО | Сетевая Ф 29 | КЛ10 | ТП 177 - ТП 178 | Неисправна КЛ 10 | 2:27 | 3:37 | 1:10 | 900
2019-08-23 | откл. | Западная Ф 42 |  |  | Неисправность в сетях ДРСК | 16:04 | 17:09 | 1:05
2019-08-23 | МТЗ | Центральная Ф 33 | КЛ10 | ТП 439 - ТП 414Б | Неисправна КЛ 10 | 20:39 | 18:57 | 22:18
2019-08-23 | МТЗ | Центральная Ф 35 | КЛ10 | ТП 477 - ТП 525 | Неисправна КЛ 10 | 20:39 | 10:48 | 14:09
2019-08-24 | МТО | Силикатная Ф 4 | ТП 10/0,4 | ТП 35 | Неисправность на ТП | 12:37 | 13:47 | 1:10 | 350
2019-08-26 | МТО | Водозабор Ф 1 | КЛ10 | п/с"Водозабор" Ф 1 - ТП 03 | Неисправна КЛ 10 | 9:55 | 11:05 | 1:10 | 100
2019-08-26 | МТО | Силикатная Ф 4 | КЛ10 | от РЛНД № 10 до ТП 35 | Неисправность РЛНД 10 | 14:45 | 15:21 | 0:36 | 55
2019-08-27 | откл.гл.автомат | ТП 113 |  |  | Сработала защита | 16:05 | 16:50 | 0:45
2019-08-28 | откл. | Астрахановка Ф 20 |  |  | Сработала защита | 7:48 | 9:10 | 1:21
2019-08-29 | откл.гл.автомат | ТП 337 | КЛ0,4 | ТП 337 до ВЛ 0,4кВ в сторону ул. Заводской | Неисправна КЛ 0,4 | 7:30 | 11:25 | 3:55
2019-08-29 | откл. | Северная Ф 36 | КЛ10 | ЦРП - ТП 014А | Неисправна КЛ 10 | 14:43 | 17:00 | 2:27 | 1371
30.08.0219 | МТО | Сетевая Ф 23 |  |  | Сработала защита | 8:55 | 9:26 | 0:31
30.08.0219 | МТЗ | Сетевая Ф 30 | КЛ10 | ТП 133 - ТП 23 | Неисправна КЛ 10 | 8:55 | 9:56 | 1:01
2019-08-31 | МТО | Западная Ф 22 |  |  | Сработала защита | 13:08 | 14:06 | 0:58 | 970
2019-08-31 | МТО | Западная Ф 40 | КЛ10 | ТП 425 - ТП 420В | Неисправна КЛ 10 | 13:08 | 14:47 | 1:39 | 550
2019-08-31 |  | ТП 14М | РУ 10 |  | КЗ на сборных шинах 10кВ | 13:10 | 14:20 | 1:10
2019-08-31 | МТО | Чигири Ф 22 | КЛ10 | ТП 11м - РП 3 | Неисправна КЛ 10 | 16:24 | 17:25 | 1:01 | 280
|  |  | КЛ10 | от РП 3 до РЛНД № 218 | Неисправна КЛ 10
2019-08-31 | МТО | Чигири Ф 9 |  |  | Сработала защита | 17:09 | 17:25 | 0:16 | 310
2019-09-01 | откл. | Чигири Ф 9 | КЛ10 | РП3 - ТП 12м | Неисправна КЛ 10 | 6:17 | 7:26 | 1:09 | 623
2019-09-01 | откл. | ТП 345А | ВЛ 0,4 | В сторону ул. Чайковского | Неисправность на участке ВЛ 0,4 | 1:00 | 10:25 | 9:25
2019-09-01 | МТО | Астрахановка Ф 19 | ВЛ 10 | В сторону ТП 724А | Неисправность на участке | 16:46 | 18:17 | 1:31 | 1200
2019-09-07 | Работал с "землей" | Металлист Ф 27 | КЛ-10 | ТП 77 - ТП 78 | Неисправна КЛ 10 | 11:40 | 12:19 | 0:39 | 231
2019-09-07 | МТЗ | Астрахановка Ф 19 | КЛ-10 | ТП 718В - ТП 717В | Неисправна КЛ 10 | 14:11 | 21:58 | 7:47
2019-09-07 | МТЗ | Центральная Ф 9 | КЛ-10/КВЛ-10 | п/с "Центральная"Ф 9 - ТП 350 / от ТП 380А до ТП 384А | Неисправна КЛ 10 | 19:08 | 23:37 | 4:29
2019-09-07 | откл. | Центральная Ф17 | ТП 10/0,4 | ТП Судоверфи | Неисправность на участке | 19:03 | 21:45 | 2:42
2019-09-07 | сгорели 3 вставки по 10 кВ | ТП381 | КЛ-10 | от РУ 10кВ до Тр-ра №2 | Неисправна КЛ 10 | 20:00 | 23:13 | 3:13
2019-09-09 | откл | Западная Ф2 | КЛ-10 | п/с"Западная" Ф2 - ТП 106А | Неисправна КЛ 10 | 0:41 | 1:08 | 0:27
2019-09-09 | откл | Западная Ф19 | КЛ-10 | п/с"Западная" Ф19 - ТП 424А | Неисправна КЛ 10 | 0:41 | 1:50 | 1:09 | 900
2019-09-09 | МТЗ | Центральная Ф 33 | КЛ-10 | ТП 395- ТП 434, ТП 414 - 417 | Неисправна КЛ 10 | 9:40 | 12:15 | 2:35
2019-09-10 | МТЗ | Северная Ф 36 |  |  | Сработала защита | 9:05 | 10:04 | 0:59 | 360
2013-09-10 | МТО | Центральная Ф11 | КЛ-10 | ТП 368-ТП 357Б | Неисправна КЛ 10 | 16:13 | 17:00 | 0:47 | 760
2019-09-10 | откл | Амур | ОРУ | Тр-р №1 | Сработала защита | 15:25 | 15:30 | 0:05
2019-09-12 | МТО | Сетевая Ф30 | КЛ-10 | ТП 23-ТП 133 | Неисправна КЛ 10 | 2:40 | 3:48 | 1:08 | 1400
2019-09-12 | МТЗ | Сетевая Ф28 | КЛ-10 | п/с "Сетевая" Ф 28 - ТП326 | Неисправна КЛ 10 | 3:15 | 4:28 | 1:13 | 850
2019-09-12 | откл | Сетевая Ф30 | КЛ-10 | ТП 133- ТП 235 | Неисправна КЛ 10 | 10:26 | 11:27 | 1:01 | 1300
2019-09-14 | Работал с "землей" | Сетевая Ф6 | КЛ-10 | п/с "Сетевая" Ф 6 - ТП800В | Неисправна КЛ 10 | 18:58 |  | -0.79028 | 0
2019-09-15 | откл | Центральная Ф 27 |  |  | Сработала защита | 0:43 | 1:51 | 1:08 | 75
2019-09-17 | откл | Западная Ф 8 | Ячейка | п/с "Западная" Ф-8 | Неисправная ячейка Ф-8 | 20:30 | 22:24 | 1:54 | 135
2019-09-18 | МТО | Западная Ф-23 |  |  | Сработала защита | 23:25 | 0:19 | 1:04 | 850
2019-09-19 | МТО | Западная Ф-24 |  |  | Сработала защита | 13:54 | 15:37 | 1:43 | 880
2019-09-21 | МТО | Центральная Ф5 | КЛ-10 | п/с "Центральная" Ф 5 - ТП394 | Неисправна КЛ 10 | 19:57 | 20:36 | 0:39 | 670
2019-09-22 | Работал с "землей" | Чигири Ф-9 | КЛ-10 | ТП 11м - РП 3А | Неисправна КЛ 10 | 19:35 | 0:00 | 4:25 | 5500
2019-09-22 | откл | Новая Ф 10 |  |  | Сработала защита | 21:15 | 21:45 | 0:30 | 700
2019-09-24 | откл | ТП-428б | РУ-0,4 | В сторону пер.Серышевский | Выгорел руб №4,5 | 10:30 | 15:00 | 4:30
2019-09-25 | МТЗ | Центральныя Ф-33 | КЛ-10 | ТП417 - ТП 439 | Неисправна КЛ 10 | 1:58 | 4:56 | 2:58 | 515
ТП414Б - ТП414
2019-09-25 | откл | Сетевая Ф 29 | КЛ-10 | ТП 22г - ТП 139а | Неисправна КЛ 10 | 11:14 | 11:45 | 0:31 | 698
2019-09-26 | откл | Западная Ф 2 |  |  | Сработала защита | 17:24 | 17:25 | 0:01 | 2.7
2019-09-27 | откл. гл.автомат | ТП 124 |  |  | Сработала защита | 10:50 | 11:30 | 0:40
2019-09-27 | МТО | Заподная Ф 23 |  |  | Сработала защита | 17:55 | 19:17 | 1:22 | 1300
2019-09-28 | откл | Северная Ф 21 | РУ 10 | ТП-192Б в строну ТР-Р №1 | Неисправность на участке | 2:45 | 7:12 | 7:27 | 6600
2019-09-28 | откл | ТП 192Б | РУ 10 | Тр-р № 2 | Неисправен трансформатор № 2 | 10:04 | 14:20 | 4:24
2019-09-29 | Работал с "землей" | Кирпичная Ф12 |  |  | Кратковременное отключение | 16:29 | 16:30 | 0:01
2019-09-29 | Работал с "землей" | Кирпичная Ф12 | ТП 10/0,4 | ТП 522 | Отключился ВН-16 в сторону ТП 123 | 16:57 | 19:05 | 2:02 | 55
| Работал с "землей" | Кирпичная Ф12 | ВЛ 10 | ТП 123 - ТП 33-04 | Неисправность на участке ВЛ 10
2019-10-01 | МТО | Заподная Ф 22 |  |  | Сработала защита | 11:55 | 12:43 | 0:38 | 294
2019-10-03 | откл | ТП 7м | РУ 0,4 | секц №2 | Сработала защита | 16:10 | 17:30 | 1:20
2019-10-05 | откл | Сетевая Ф 8 | КЛ-10 | ТП 215-ТП 217 | Неисправна КЛ 10 | 17:28 | 18:50 | 1:22 | 115
2019-10-05 | Работал с "землей" | Северная Ф 34 | КЛ-10 | п/с "Северная" РП 10-Ф 34 | Неисправна КЛ 10 | 19:22 | 20:24 | 1:02 | 580
2019-10-05 | откл | Северная Ф 36 | КЛ-10 | ТП 362 - ввод до ЦРП | Неисправна КЛ 10 | 19:22 | 20:50 | 1:12 | 1600
2019-10-06 | МТО | Северная ф 15 |  |  | Сработала защита | 16:19 | 17:27 | 1:08 | 450
2019-10-07 | откл | Северная Ф5 | КЛ-10 | п/с "Северная" Ф 5 - ТП 800Б | Неисправна КЛ 10 | 14:37 | 15:20 | 1:43 | 60
2019-10-08 | МТЗ | Новая Ф 55К | КЛ-10 | РП 6 - РП 9, ячейка №4 | Неисправна КЛ 10 | 5:32 | 6:02 | 0:30 | 25
2019-10-10 | Работал с "землей" | Северная Ф-28 | КЛ-10 | п/с"Северная" Ф28, ТП51м - ВЛ 10кВ | Неисправна КЛ 10 | 11:56 | 13:05 | 1:09 | 90
2019-10-10 | откл | ПРП |  |  | Сработала защита | 18:10 | 18:11 | 0:01 | 45
2019-10-10 | откл | Амур |  | п/с "Амур" секц№1 | Сработала защита | 18:10 | 18:38 | 0:28 | 1400
2019-10-10 | откл | Западная |  | п/с "Западная" секц№1 | Сработала защита | 18:10 | 22:55 | 5:05 | 7000
2019-10-10 | откл | Западная Ф36 | КЛ-10 | ТП 113 - ТП 128 | Неисправна КЛ 10 | 19:43 | 22:55 | 3:12 | 850
2019-10-11 | МТЗ | Центральная Ф 27 | КЛ-10 | п/с "Центральная" Ф27 - ТП 027 | Неисправна КЛ 10 | 12:52 | 13:42 | 0:50 | 520
2019-10-12 | откл | Астрохановка Ф 20 |  |  | Сработала защита | 7:42 | 8:20 | 0:38 | 19
2019-10-12 | откл | Центральная Ф 11 |  |  | Сработала защита | 11:11 | 11:15 | 0:04 | 77
2019-10-16 | откл | Зейская Ф11 |  |  | Сработала защита | 10:54 | 11:14 | 0:20 | 19
2019-10-16 | откл | Сетевая Ф29 |  |  | Сработала защита | 22:13 | 22:14 | 0:01 | 12
2019-10-19 | Работал с "землей" | Сетевая Ф29 | КЛ-10 | ТП 22Г - ТП 17А | Неисправна КЛ 10 | 10:20 | 10:48 | 0:28 | 700
2019-10-19 | откл | ТП 17А | ВЛ-0,4 | В сторону ул. Мухина | Неисправность на участке ВЛ 0,4 | 13:30 | 15:29 | 1:59
2019-10-21 | МТЗ | Астрохановка Ф 19 |  |  | Сработала защита | 16:05 | 16:11 | 0:06 | 35
2019-10-21 | откл.главый автомат | ТП - 274 | Тр-р.№ 1 |  | Сработала защита | 17:05 | 19:20 | 2:25
2019-10-22 | откл | ТП - 274 | РУ - 0,4 |  | Сработала защита | 9:55 | 10:50 | 0:55
2019-10-22 | откл | ТП - 135 | РУ 10 |  | Самопроизвольное отключение ВН - 16 | 11:14 | 11:32 | 0:18
2019-10-22 | земля | Сетевая секц.№2 |  |  | Поочередное кратковременное отключение фидеров | 16:45 | 17:00 | 0:15
2019-10-22 | откл | Сетевая ф 8 | КЛ-10 | ТП 319 - ТП 217 | Неисправна КЛ 10 | 17:00 | 17:36 | 0:36 | 140
2019-10-22 | откл.главный автомат | ТП 238 |  |  | Сработала защита | 22:10 | 22:45 | 0:35
2019-10-23 | откл | Новотроицкая Ф 1 |  |  | Сработала защита | 10:45 | 10:46 | 0:01
2019-10-23 | Сигнал "земля" | Новотроицкая Ф 1 | КЛ-10 | ТП 9 - ТП 55 | Неисправна КЛ 10 | 10:49 | 19:40 | 9:29
2019-10-25 | МТЗ | Стевая Ф 21 | КЛ-10 | ТП 176 - ТП 42а | Неисправна КЛ 10 | 15:38 | 17:10 | 1:32 | 1850
2019-10-25 | МТЗ | Сетевая Ф 16 | КЛ-10 | ТП 35б - ТП 29 | Неисправна КЛ 10 | 15:38 | 18:20 | 2:42 | 2500
2019-10-26 | МТЗ | Чигири Ф-22 |  |  | Сработала защита | 4:57 | 6:06 | 0:09 | 20
2019-10-26 | МТЗ | Новая Ф 10к | КЛ-10 | ТП 48м - РП 12 | Неисправна КЛ 10 | 8:44 | 10:15 | 1:29 | 550
ТП 42м - ТП 54м
2019-10-31 | МТЗ | Центральная Ф 33 | РУ 10 | ТП - 414 | Неисправность на участке | 20:12 | 22:30 | 2:18 | 730
2019-11-01 | откл.главый автомат | ТП 5Т | РУ - 0,4 | ТП - 5Т. Секция № 2 | Сработала защита | 3:30 | 3:55 | 0:25
2019-11-01 | откл.главый автомат | ТП 5Т | КЛ 0,4 | ТП - 5т до ВРУ МКЖД по ул. Нагорная 16 | Неисправна КЛ 0,4 | 5:40 | 11:00 | 5:20
2019-11-01 | МТЗ | Центральная Ф 33 |  |  | Не санкционированное срабатывания автоматики | 13:28 | 13:30 | 0:02
Северная Ф 36
2019-11-02 | МТЗ | Центральная Ф 1 | КЛ-10 | ТП 031 - ТП 717 | Неисправна КЛ 10 | 9:35 | 10:24 | 0:49 | 510
2019-11-03 | МТЗ | Астрохановка Ф 20 | КЛ-10 | ТП 510 - ТП 522 | Неисправна КЛ 10 | 15:28 | 16:30 | 0:58 | 650
2019-11-05 | МТЗ | Северная Ф 36 | КЛ-10 | п/с "Северная" Ф 36, ЦРП - ТП 362 Ввод №1 | Неисправна КЛ 10 | 6:15 | 7:40 | 1:25
2019-11-07 | откл | Северная Ф36 |  |  | Сработала защита | 11:24 | 11:42 | 0:28 | 1038
2019-11-07 | откл | Западная Ф 22 | КЛ-10 | Р 016 - ТП 020В | Неисправравнось на участке | 20:12 | 21:20 | 1:08 | 980
Р 10 - ТП 020В
2019-11-07 | МТО | Новая Ф 24к | КЛ-10 | п/с"Новая" Ф24к - РП 2 | Неисправна КЛ 10 | 23:30 | 0:06 | 0:36
2019-11-08 | откл | Силикатная Ф13 | КЛ-10 | ТП 8 - ТП 44 | Отключение в связи с пожаром | 2:46 | 8:28 | 5:42
2019-11-08 | МТО | Портовая Ф 14 | ТП 10/0,4 | ТП 010Г | Неисправность на ТП | 14:05 | 16:54 | 2:49
2019-11-10 | откл | Сетевая Ф 23 | КЛ-10 | ТП 205 - ТП 206 | Неисправна КЛ 10 | 4:07 | 5:27 | 1:20 | 1008
ТП 192 - ТП 192А
2019-11-12 | откл | Северная Ф-34 |  |  | Сработала защита | 5:37 | 5:37 | 0:00
2019-11-12 | откл | РП 13 |  |  | Самопроизвольное отключение ВН | 13:10 | 14:10 | 1:00 | 580
2019-11-14 | МТЗ | Северная Ф 6 |  |  | Сработала защита | 17:56 | 18:53 | 0:57 | 650
2019-11-14 | откл | Северная Ф 6 |  |  | Сработала защита | 22:55 | 22:59 | 0:04
2019-11-15 | откл | ПРП Ф 14 | ТП 10/0,4 | ТП 278 | Неисправность на участке
2019-11-17 | МТЗ | Центральная Ф 35 |  |  | Сработала защита | 23:25 | 23:55 | 0:30 | 560
2019-11-18 | откл | Центральная Ф 35 |  |  | Сработала защита | 0:34 | 0:47 | 0:13 | 140
2019-11-18 | откл | Центральная Ф 35 | КЛ-10 | п/с "Центральная" Ф 35, РЛНД № 11 - ТП 390 | Неисправна КЛ 10 | 0:58 | 3:42 | 3:44
|  |  | ТП 10/0,4 | ТП 496 | Самопроизвольное отключение ВВ 10кВ
2019-11-18 | откл | Центральная Ф 45 |  |  | Сработала защита | 1:37 | 1:40 | 0:03 | 56
2019-11-18 | откл | Северная Ф 5 | ТП 10/0,4 | ТП 800Б | Самопроизвольное отключение ВВ 10кВ | 2:30 | 3:00 | 0:30
2019-11-19 | МТЗ | Новотроицкая Ф 1 |  |  | Сработала защита | 8:51 | 9:24 | 0:33 | 460
2019-11-23 | Работал с "землей" | Северная Ф 36 | КЛ-10 | п/с "Северная" Ф 36, ЦРП Ввод №2 - ТП 362 | Неисправна КЛ 10 | 8:44 | 9:54 | 1:10 | 380
2019-11-30 | МТО | Западная Ф 12 | КЛ-10 | ТП 9б - ТП 127 | Неисправка КЛ 10 | 2:30 | 4:23 | 1:53 | 1300
2019-11-30 | земля | Сетевая | СШ-10 |  | Поочередное кратковременное отключение фидеров | 23:55 | 0:56 | 1:01
2019-12-01 | откл | Сетевая Ф - 17 |  |  | Сработала защита | 0:59 | 1:09 | 0:10 | 390
2019-12-01 | откл | Сетевая Ф - 39 | КЛ-10 | ТП 199 - ТП 191 | Неисправна КЛ 10 | 1:15 | 2:11 | 0:56 | 950
2019-12-01 | откл | ТП 442 | РУ-10 | Сгорела вставка 10кВ секция №1 | Сработала защита | 12:28 | 12:50 | 0:22
2019-12-02 | земля | Центральная Ф-9 |  |  | Поочередное кратковременное отключение фидеров | 11:12 | 11:12 | 0:00
2019-12-02 | откл | Центральная Ф-1, 11, 5, 13 |  |  | Поочередное кратковременное отключение фидеров | 11:48 | 12:33 | 0:45
2019-12-02 | откл | Центральная Ф-13 | КЛ-10 | п/с "Центральная" Ф-13 ТП 357В - тр-р№1 | Неисправна КЛ 10 | 11:48 | 16:16 | 4:28
2019-12-02 | откл. | Центральная Ф17 | ТП 10/0,4 | ТП 1 Судоверфи | Неисправность на участке | 10:55 | 11:05 | 0:10
2019-12-02 | Работал с "землей" | Новая Ф-51к | КЛ-10 | п/с "Новая" Ф-51к - РП12 | Неисправна КЛ 10 | 23:38 | 0:45 | 1:07 | 616
2019-12-03 | откл | Новая Ф-5к |  |  | Для безопасного проведения работ | 0:14 | 0:22 | 0:08 | 42
2019-12-03 | откл | Астроханвка Ф-19 |  |  | Самопроизвольное отключение ВН-16 | 15:30 | 16:15 | 0:45 | 900
2019-12-09 | откл | Амур Ф-7 | КЛ-10 | ТП 41 - ТП 37 | Неисправна КЛ 10 | 22:05 | 23:15 | 1:10 | 224
2019-12-11 | Сигнал "земля" | Центральная Ф-37,45,27,37 | СШ-10 |  | Поочередное кратковременное отключение фидеров | 14:08 | 14:47 | 0:39
2019-12-11 | откл | ТП 481 |  |  | Сработала защита | 14:45 | 16:30 | 1:45
2019-12-11 | откл | ТП 720 |  |  | Сработала защита | 16:11 | 16:30 | 0:19
2019-12-13 | откл | ТП 390 | Тр-р.№ 1 |  | Сработала защита | 13:33 | 15:35 | 2:02
2019-12-14 | Сигнал "земля" | Сетевая Ф - 36,38,34,29,54,39 |  |  | Поочередное кратковременное отключение фидеров | 0:36 | 0:56 | 0:20
2019-12-14 | откл | Сетевая Ф - 39 | КЛ-10 | ТП 201А - ТП 199 | Неисправна КЛ 10 | 1:28 | 2:23 | 0:55 | 634
2019-12-16 | откл | Портовая Ф 25 |  |  | Сработала защита | 9:07 | 9:10 | 0:03 | 10
2019-12-18 | откл | Чигири Ф 24 | КЛ-10 | п/с "Чигири" Ф24 - ТП 57м | Неисправна КЛ 10 | 14:57 | 15:25 | 0:28 | 207
2019-12-21 | МТО | Астрохановка Ф-19 | КЛ-10 | ТП 740 - ТП 740а | Неисправна КЛ 10 | 10:37 | 11:33 | 0:56 | 1467
2019-12-21 | МТО | Центральная ф-35 |  |  | Сработала защита | 11:49 | 12:05 | 0:16 | 405
2019-12-21 | откл | ТП 98 |  |  | Сработала защита | 12:35 | 17:30 | 4:55
2019-12-24 | откл | Кирпичная Ф12 |  |  | Сработала защита | 13:45 | 13:47 | 0:02
2019-12-26 | откл | Чигири Ф 24 |  |  | Сработала защита | 11:33 | 11:38 | 0:05 | 50
2019-12-26 | откл | ТП 294А |  |  | Сработала защита | 11:15 | 12:40 | 1:25
2019-12-30 | откл | Северная Ф 28 | ВЛ-10 | п/с "Северная" Ф 28 | Обыв провода | 9:51 | 10:33 | 0:42 | 400

## Недоотпуск 2019г.
д) объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии 2019 г.
Обьём | 234546,7 (кВт.ч)

## пп. "у" п. 19 2019 г.
Выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи абонентский номер, предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии: 8 (4162) 220-717; 8 (4162) 220-715
Адрес электронной почты. предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии: acs@amurcomsys.ru

## пп. "ж" п. 19 2019 г.
ж) о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 2019 гг.
0,4 кВ | 27 269,35 кВт
10 кВ | 5 320 кВт

## пп. "и" п. 19 2019 г.
и) о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии за 2019
10 кВ | 109МВт