## ф.1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО"АКС"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения | Значение
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 130995
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | п.п.2.2.2 | 0.66848
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | п.п.2.2.2 | 0.34039

## ф.1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "АКС"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 1924.75 | Приказы о вводе в эксплуатацию, доп. Соглашения к договорам аренды
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 1010.8 | Приказы о вводе в эксплуатацию, доп. Соглашения к договорам аренды
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 52.5159
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 130995 | Приказы о вводе в эксплуатацию, доп. Соглашения к договорам аренды
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 3800 | Приказы о вводе в эксплуатацию, доп. Соглашения к договорам аренды
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 21.7
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | (форма 9.1) Приказа от 29.11.2016г. № 1256 Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (Общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | (форма 9.2) Приказа от 29.11.2016г. № 1256 Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (Общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## ф.3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период |  |  |  | 2021 год
ООО "АКС"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | Число, шт.
1 |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 2121
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  | 242
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1.1288

## ф.3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период | 2021 год
ООО"АКС"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 1269
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 12
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1.0095

## ф.4.1
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг ООО "АКС" за 2021 год
Показатель |  | № формулы Методических указаний | Значение
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | 12 | 1.0692 |  | 0.0064
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  | 2 | 0.66848
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  | 3 | 0.34039 |  | 0.0066
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | 4.1 | 1 |  | 0.005808
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  | 4.1 | 0.6523
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  | 4.1 | 0.41
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 |  | п. 5.1 Методических указаний | 0 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | п. 5.1 Методических указаний | 0 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), 0,82775
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | п. 5.1 Методических указаний | 0 |  | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 |  | п. 5.1 Методических указаний
0.9843

## ф.4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Показатель | № формулы Методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α1 | - | 0.3
2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α2 | - | 0.3
3. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 | - | 0.3
4. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 | - | 0.1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | п.5 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | п.5 | 0
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | п.5 | 0
8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | п.5 | 0
9. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | 22 | 0

## 8.1
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации 2021 года
Л | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | Нужный столб (всего с учетом смежных организаций 13+21 столбик-это так надо, потом удалить 13 столб, изменить розовый на 13. Кодовое слово: Дима | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ) | [7 empty] | Не трогать столб!!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 3к ПС "Новая" (ТП 441б) | 10.5 | 2021-01-08 13:45 | 2021-01-08 14:20 | В | 0.583 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.37 |  | № 1 2021.01.08 | 3.4.14 |  | 1 | 31100 | 0.583
2 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 34 ПС "Северная" (РП 10) | 10.5 | 2021-01-10 04:20 | 2021-01-10 04:55 | В | 0.583 | КЛ |  |  | 33 |  | 0 | 13 | 20 |  | 0 | 1 | 32 | 0 | 40.0233 |  | № 2 2021.01.10 | 3.4.14 |  | 0 | 51076 | 19.239
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 34 ПС "Северная" (ТП 45м, 50м) | 10.5 | 2021-01-10 04:20 | 2021-01-10 05:15 | В | 0.917 | КЛ |  |  | 47 |  | 0 | 26 | 21 |  | 0 | 1 | 46 | 0 | 224.2472 |  | № 2 2021.01.10 | 3.4.14 |  | 0 | 181941 | 43.099
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 34 ПС "Северная" (ТП 17м, 18м) | 10.5 | 2021-01-10 04:20 | 2021-01-10 05:26 | В | 1.1 | КЛ |  |  | 98 |  | 0 | 26 | 72 |  | 0 | 2 | 96 | 0 | 511.0062 |  | № 2 2021.01.10 | 3.4.14 |  | 0 | 345626 | 107.8
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 34 ПС "Северная" (ТП 51м, 53м,37м,21м,23м,16м) | 10.5 | 2021-01-10 04:20 | 2021-01-10 05:34 | В | 1.233 | КЛ |  |  | 155 |  | 0 | 30 | 125 |  | 0 | 3 | 152 | 0 | 840.2182 |  | № 2 2021.01.10 | 3.4.14 |  | 1 | 506993 | 191.115
3 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Зейская" ( РП 5, ТП 101) | 10.5 | 2021-01-10 08:31 | 2021-01-10 09:12 | В | 0.683 | КЛ |  |  | 50 |  | 0 | 2 | 48 |  | 0 | 1 | 49 | 0 | 293.8002 |  | № 3 2021.01.10 | 3.4.14 |  | 1 | 320040 | 34.15
4 | ООО "АКС" | ТП | ТП 17м | 0.38 | 2021-01-12 14:10 | 2021-01-12 15:00 | П | 0.833 | ТП |  |  | 60 |  | 0 | 10 | 50 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 234.0517 |  |  |  |  | 1 | 209045 | 49.98
5 | ООО "АКС" | ТП | ТП 320м | 10.5 | 2021-01-13 14:03 | 2021-01-13 15:07 | П | 1.067 | ТП |  |  | 0 |  | 14: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 27: 1 |  | 0
6 | ООО "АКС" | ТП | ТП 236 | 10.5 | 2021-01-13 10:23 | 2021-01-13 10:42 | П | 0.317 | ТП |  |  | 27 |  | 0 | 14 | 13 |  | 0 | 1 | 26 | 0 | 42.5402 |  |  |  |  | 1 | 99842 | 8.559
7 | ООО "АКС" | ТП | ТП 300 | 10.5 | 2021-01-14 14:12 | 2021-01-14 15:22 | П | 1.167 | ТП |  |  | 63 |  | 0 | 6 | 57 |  | 0 | 2 | 61 | 0 | 202.4918 |  |  |  |  | 1 | 129095 | 73.521
8 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 480) | 10.5 | 2021-01-15 06:47 | 2021-01-15 07:57 | В | 1.167 | КВЛ |  |  | 112 |  | 0 | 1 | 111 |  | 0 | 1 | 111 | 0 | 232.2455 |  | № 4 2021.01.15 | 3.4.14 |  | 0 | 148064 | 130.704
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 026в, 023а, 490а, 492, 026а, 479, 800а, 800, 476а, 800б) | 10.5 | 2021-01-15 06:47 | 2021-01-15 10:16 | В | 3.483 | КВЛ |  |  | 538 |  | 0 | 38 | 500 |  | 0 | 11 | 527 | 0 | 4562.716 |  | № 4 2021.01.15 | 3.4.14 |  | 0 | 974637 | 1873.854
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 510, 506а,511) | 10.5 | 2021-01-15 06:47 | 2021-01-15 10:48 | В | 4.017 | КВЛ |  |  | 77 |  | 0 | 0 | 77 |  | 0 | 2 | 75 | 0 | 773.9582 |  | № 4 2021.01.15 | 3.4.14 |  | 0 | 143347 | 309.309
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 502, 501) | 10.5 | 2021-01-15 06:47 | 2021-01-15 15:58 | В | 9.183 | КВЛ |  |  | 27 |  | 0 | 0 | 27 |  | 0 | 1 | 26 | 0 | 1799.399 |  | № 420 2021.01.15 | 3.4.14 |  | 0 | 145786 | 247.941
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 017а, 499, 506, 505, 495, 017) | 10.5 | 2021-01-15 06:47 | 2021-01-15 16:18 | В | 9.517 | КВЛ |  |  | 179 |  | 0 | 0 | 179 |  | 0 | 4 | 175 | 0 | 3283.4162 |  | № 4 2021.01.15 | 3.4.14 |  | 1 | 256684 | 1703.543
9 | ООО "АКС" | ПС | Ф 3 ПС "Астрахановка"( ТП 745, 123, 522, 33-01, 33-04, 33-08, 33-05, 33-03, 33-02, 33-07, 33-06, 745а, 745б, 745в) | 10.5 | 2021-01-15 21:39 | 2021-01-15 22:20 | В | 0.683 | ПС |  |  | 393 |  | 0 | 11 | 382 |  | 0 | 8 | 385 | 0 | 487.4252 |  | № 5 2021.01.15 | 3.4.14 |  | 1 | 530958 | 268.419
10 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" (ТП 22г, 17а,22б) | 10.5 | 2021-01-15 20:31 | 2021-01-15 20:37 | В | 0.1 | КЛ |  |  | 69 |  | 0 | 12 | 57 |  | 0 | 1 | 68 | 0 | 32.5388 |  | № 6 2021.01.15 | 3.4.14 |  | 0 | 242089 | 6.9
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" (ТП 23, 23а) | 10.5 | 2021-01-15 20:31 | 2021-01-15 21:19 | В | 0.8 | КЛ |  |  | 58 |  | 0 | 12 | 46 |  | 0 | 1 | 57 | 0 | 145.9419 |  | № 6 2021.01.15 | 3.4.14 |  | 0 | 135726 | 46.4
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" (ТП 17) | 10.5 | 2021-01-15 20:31 | 2021-01-15 22:24 | В | 1.883 | КЛ |  |  | 91 |  | 0 | 7 | 84 |  | 0 | 2 | 89 | 0 | 185.0478 |  | № 6 2021.01.15 | 3.4.14 |  | 1 | 73115 | 171.353
11 | ООО "АКС" | ТП | ТП 294а | 10.5 | 2021-01-15 13:50 | 2021-01-15 15:26 | П | 1.6 | ТП |  |  | 95 |  | 0 | 3 | 92 |  | 0 | 0 | 95 | 0 | 212.1505 |  |  |  |  | 1 | 98650 | 152
12 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "ПРП" ( ТП 274, 441б, 273) | 10.5 | 2021-01-17 01:25 | 2021-01-17 01:48 | В | 0.383 | КЛ |  |  | 111 |  | 0 | 13 | 98 |  | 0 | 2 | 109 | 0 | 140.0879 |  | № 7 2021.01.17 | 3.4.14 |  | 0 | 272129 | 42.513
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "ПРП" ( ТП 267, 144, 150а, 138, 441, 269, 270, 270а, 440а) | 10.5 | 2021-01-17 01:25 | 2021-01-17 02:05 | В | 0.667 | КЛ |  |  | 308 |  | 0 | 36 | 272 |  | 0 | 6 | 302 | 0 | 796.0546 |  | № 7 2021.01.17 | 3.4.14 |  | 1 | 887953 | 205.436
13 | ООО "АКС" | ТП | Ф 12 ПС "Амур" ( ТП 67б, 56, 57, 62) | 10.5 | 2021-01-17 16:31 | 2021-01-17 16:57 | В | 0.433 | ТП |  |  | 131 |  | 0 | 37 | 94 |  | 0 | 3 | 128 | 0 | 244.1212 |  | № 8 2021.01.17 | 3.4.14 |  | 1 | 419460 | 56.723
14 | ООО "АКС" | ПС | Ф 54, 21 ПС "Сетевая" (ТП 192а, 185, 176, 177, 42а, 40, 38) | 10.5 | 2021-01-18 12:50 | 2021-01-18 12:52 | В | 0.033 | ПС |  |  | 392 |  | 0 | 16 | 376 |  | 0 | 8 | 384 | 0 | 35.4399 |  | № 9 2021.01.18 | 3.4.9.1 |  | 0 | 799009 | 12.936
15 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (РП 3) | 10.5 | 2021-01-18 15:07 | 2021-01-18 16:14 | В | 1.117 | КЛ |  |  | 25 |  | 0 | 4 | 21 |  | 0 | 1 | 24 | 0 | 222.7049 |  | № 10 2021.01.18 | 3.4.14 |  | 0 | 148337 | 27.925
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (ТП 11м, 12м, 47м) | 10.5 | 2021-01-18 15:07 | 2021-01-18 16:25 | В | 1.3 | КЛ |  |  | 103 |  | 0 | 41 | 62 |  | 0 | 2 | 101 | 0 | 674.8538 |  | № 10 2021.01.18 | 3.4.14 |  | 0 | 386224 | 133.9
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (13м) | 10.5 | 2021-01-18 15:07 | 2021-01-18 16:38 | В | 1.517 | КЛ |  |  | 60 |  | 0 | 11 | 49 |  | 0 | 1 | 59 | 0 | 380.5305 |  | № 10 2021.01.18 | 3.4.14 |  | 1 | 186628 | 91.02
16 | ООО "АКС" | ТП | 192а | 10.5 | 2021-01-18 12:24 | 2021-01-18 13:34 | П | 1.167 | ТП |  |  | 85 |  | 0 | 0 | 85 |  | 0 | 0 | 85 | 0 | 162.0954 |  |  |  |  | 1 | 103341 | 99.195
17 | ООО "АКС" | ТП | ТП 28-14 | 10.5 | 2021-01-19 13:14 | 2021-01-19 15:40 | П | 2.433 | ТП |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 2 | 78 | 0 | 485.6909 |  |  |  |  | 1 | 148522 | 194.64
18 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726,726а,724а,721) | 10.5 | 2021-01-20 14:55 | 2021-01-20 15:48 | В | 0.883 | КЛ |  |  | 148 |  | 0 | 4 | 144 |  | 0 | 3 | 145 | 0 | 117.7369 |  | № 11 2021.01.20 | 3.4.14 |  | 0 | 99203 | 130.684
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 720) | 10.5 | 2021-01-20 14:55 | 2021-01-20 15:53 | В | 0.967 | КЛ |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.7962 |  | № 11 2021.01.20 | 3.4.14 |  | 0 | 15231 | 4.835
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 718а,484а,484б,484) | 10.5 | 2021-01-20 14:55 | 2021-01-20 16:03 | В | 1.133 | КЛ |  |  | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 3 | 6 | 0 | 302.6039 |  | № 11 2021.01.20 | 3.4.14 |  | 0 | 198709 | 10.197
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 718в,717а) | 10.5 | 2021-01-20 14:55 | 2021-01-20 16:05 | В | 1.167 | КЛ |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 155.3835 |  | № 11 2021.01.20 | 3.4.14 |  | 1 | 99062 | 4.668
19 | ООО "АКС" | ТП | ТП 492 | 10.5 | 2021-01-20 14:01 | 2021-01-20 14:55 | П | 0.9 | ТП |  |  | 16 |  | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 34.5907 |  |  |  |  | 1 | 28595 | 14.4
20 | ООО "АКС" | ПС | Ф 10 ПС "ПРП" (ТП 274,441б,273,267,150а,144,138,441,269,270,270а) | 10.5 | 2021-01-21 15:35 | 2021-01-21 16:09 | В | 0.567 | ПС |  |  | 324 |  | 0 | 46 | 278 |  | 0 | 6 | 318 | 0 | 839.24 |  | № 12 2021.01.21 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1101225 | 183.708
21 | ООО "АКС" | ТП | ТП 138 | 10.5 | 2021-01-21 14:16 | 2021-01-21 16:05 | П | 1.817 | ТП |  |  | 71 |  | 0 | 10 | 61 |  | 0 | 0 | 71 | 0 | 326.215 |  |  |  |  | 1 | 133574 | 129.007
22 | ООО "АКС" | ТП | ТП 168 | 10.5 | 2021-01-25 13:37 | 2021-01-25 14:17 | П | 0.667 | ТП |  |  | 56 |  | 0 | 8 | 48 |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 87.0032 |  |  |  |  | 1 | 97047 | 37.352
23 | ООО "АКС" | ТП | Ф 38 ПС "Сетевая" (ТП 195,190,197,296,291,190б,182,167а,282,284) | 10.5 | 2021-01-26 15:56 | 2021-01-26 15:59 | В | 0.05 | ТП |  |  | 492 |  | 0 | 7 | 485 |  | 0 | 10 | 482 | 0 | 80.8665 |  | № 13 2021.01.26 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1203293 | 24.6
24 | ООО "АКС" | ТП | ТП 195 | 10.5 | 2021-01-26 13:45 | 2021-01-26 15:30 | П | 1.75 | ТП |  |  | 147 |  | 0 | 1 | 146 |  | 0 | 0 | 147 | 0 | 554.8582 |  |  |  |  | 1 | 235894 | 257.25
25 | ООО "АКС" | ТП | ТП 18м | 10.5 | 2021-01-27 14:25 | 2021-01-27 15:34 | П | 1.15 | ТП |  |  | 38 |  | 0 | 16 | 22 |  | 0 | 1 | 37 | 0 | 222.4122 |  |  |  |  | 1 | 143891 | 43.7
26 | ООО "АКС" |  | ТП 64 | 10.5 | 2021-01-28 13:57 | 2021-01-28 15:20 | П | 1.383 |  |  |  | 80 |  | 0 | 3 | 77 |  | 0 | 2 | 78 | 0 | 360.1655 |  |  |  |  | 1 | 193755 | 110.64
27 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Дачная" (ТП 300 ОРТПЦ) | 10.5 | 2021-01-29 12:20 | 2021-01-29 12:36 | В | 0.267 | ПС |  |  | 101 |  | 0 | 6 | 95 |  | 0 | 2 | 99 | 0 | 58.2706 |  | № 14 2021.01.29 | 3.4.9.1 |  | 0 | 162372 | 26.967
28 | ООО "АКС" | КЛ | ТП 14м в сторну Институтской 13 | 10.5 | 2021-01-29 08:21 | 2021-01-29 13:31 | П | 5.167 | КЛ |  |  | 24 |  | 0 | 13 | 11 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 831.6925 |  |  |  |  | 1 | 119756 | 124.008
29 | ООО "АКС" | ТП | ТП 19м | 0.38 | 2021-01-29 14:17 | 2021-01-29 15:22 | П | 1.083 | ТП |  |  | 18 |  | 0 | 7 | 11 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 47.0799 |  |  |  |  | 1 | 32343 | 19.494
30 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 42б,35 ,35а) | 10.5 | 2021-01-30 09:57 | 2021-01-30 10:41 | В | 0.733 | КЛ |  |  | 119 |  | 0 | 12 | 107 |  | 0 | 2 | 117 | 0 | 415.945 |  | № 15 2021.01.30 | 3.4.14 |  | 0 | 422187 | 87.227
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 29, 35в) | 10.5 | 2021-01-30 09:57 | 2021-01-30 10:41 | В | 0.733 | КЛ |  |  | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 121.5332 |  | № 15 2021.01.30 | 3.4.14 |  | 0 | 123357 | 6.597
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 39) | 10.5 | 2021-01-30 09:57 | 2021-01-30 10:53 | В | 0.933 | КЛ |  |  | 68 |  | 0 | 12 | 56 |  | 0 | 1 | 67 | 0 | 117.1617 |  | № 15 2021.01.30 | 3.4.14 |  | 0 | 93428 | 63.444
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 168) | 10.5 | 2021-01-30 09:57 | 2021-01-30 11:30 | В | 1.55 | КЛ |  |  | 56 |  | 0 | 8 | 48 |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 202.1813 |  | № 15 2021.01.30 | 3.4.14 |  | 0 | 97047 | 86.8
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 42б) | 10.5 | 2021-01-30 09:57 | 2021-01-30 11:29 | В | 1.533 | КЛ |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 1 | 6 | 0 | 253.3901 |  | № 15 2021.01.30 | 3.4.14 |  | 0 | 122976 | 10.731
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 168а) | 10.5 | 2021-01-30 09:57 | 2021-01-30 11:54 | В | 1.95 | КЛ |  |  | 34 |  | 0 | 1 | 33 |  | 0 | 1 | 33 | 0 | 333.7173 |  | № 15 2021.01.30 | 3.4.14 |  | 0 | 127326 | 66.3
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 169,191б,191а,184) | 10.5 | 2021-01-30 09:57 | 2021-01-30 12:15 | В | 2.3 | КЛ |  |  | 63 |  | 0 | 4 | 59 |  | 0 | 1 | 62 | 0 | 1207.095 |  | № 15 2021.01.30 | 3.4.14 |  | 1 | 390469 | 144.9
31 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 03, 03а, 28-02, 28-04, 02а, 28-05, 28-36, 28-37, 28-29, 28-30, 28-38, 28-31) | 10.5 | 2021-01-30 21:59 | 2021-01-30 22:50 | В | 0.85 | КЛ |  |  | 495 |  | 0 | 2 | 493 |  | 0 | 6 | 489 | 0 | 595.9894 |  | № 16 2021.01.30 | 3.4.14 |  | 1 | 521666 | 420.75
32 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "ПРП" (ТП 271, 271а,442,441а) | 10.5 | 2021-01-31 01:50 | 2021-01-31 02:44 | В | 0.9 | КЛ |  |  | 237 |  | 0 | 1 | 236 |  | 0 | 5 | 232 | 0 | 1263.4839 |  | № 17 2021.01.31 | 3.4.14 |  | 0 | 1044480 | 213.3
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "ПРП" (ТП 440, 440б, 442е,440в,440а) | 10.5 | 2021-01-31 01:50 | 2021-01-31 03:50 | В | 2 | КЛ |  |  | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 477.1989 |  | № 17 2021.01.31 | 3.4.14 |  | 1 | 177518 | 18
33 | ООО "АКС" | ТП | Ф 5 ПС "Металлист" (ТП 88,93) | 10.5 | 2021-02-02 17:46 | 2021-02-02 18:32 | В | 0.767 | ТП |  |  | 53 |  | 0 | 13 | 40 |  | 0 | 1 | 52 | 0 | 145.8393 |  | № 18 2021.02.02 | 3.4.14 |  | 0 | 141466 | 40.651
| ООО "АКС" | ТП | Ф 5 ПС "Металлист" (ТП 88а,255) | 10.5 | 2021-02-02 17:46 | 2021-02-02 19:04 | В | 1.3 | ТП |  |  | 153 |  | 0 | 19 | 134 |  | 0 | 3 | 150 | 0 | 209.4188 |  | № 18 2021.02.02 | 3.4.14 |  | 1 | 119852 | 198.9
34 | ООО "АКС" | КЛ | ТП 25м, 26м | 10.5 | 2021-02-04 14:20 | 2021-02-04 15:33 | П | 1.217 | КЛ |  |  | 40 |  | 0 | 18 | 22 |  | 0 | 1 | 39 | 0 | 254.3939 |  |  |  |  | 1 | 155521 | 48.68
35 | ООО "АКС" | КЛ | ТП 26м | 10.5 | 2021-02-04 13:35 | 2021-02-04 14:20 | П | 0.75 | КЛ |  |  | 10 |  | 0 | 7 | 3 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 45.9516 |  |  |  |  | 1 | 45584 | 7.5
36 | ООО "АКС" | ТП | ТП 14 | 0.38 | 2021-02-08 13:12 | 2021-02-08 14:14 | П | 1.033 | ТП |  |  | 109 |  | 0 | 15 | 94 |  | 0 | 0 | 109 | 0 | 157.4686 |  |  |  |  | 1 | 113414 | 112.597
37 | ООО "АКС" | ТП | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 201,201а) | 10.5 | 2021-02-09 09:06 | 2021-02-09 12:00 | П | 2.9 | ТП |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 40.3505 |  |  |  |  | 1 | 10352 | 14.5
38 | ООО "АКС" | ТП | ТП 153 | 10.5 | 2021-02-09 14:04 | 2021-02-09 16:10 | П | 2.1 | ТП |  |  | 28 |  | 0 | 3 | 25 |  | 0 | 1 | 27 | 0 | 334.3234 |  |  |  |  | 1 | 118446 | 58.8
39 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 8 ПС "Силикатная" | 10.5 | 2021-02-10 09:43 | 2021-02-10 14:17 | П | 4.567 | ВЛ |  |  | 232 |  | 0 | 14 | 218 |  | 0 | 5 | 227 | 0 | 1774.1874 |  |  |  |  | 1 | 289029 | 1059.544
40 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" до ТП 9 | 10.5 | 2021-02-11 13:39 | 2021-02-11 17:10 | П | 3.517 | ВЛ |  |  | 81 |  | 0 | 0 | 81 |  | 0 | 2 | 79 | 0 | 278.3488 |  |  |  |  | 1 | 58883 | 284.877
41 | ООО "АКС" | ТП | ТП 16м | 10.5 | 2021-02-11 13:40 | 2021-02-11 16:00 | П | 2.333 | ТП |  |  | 40 |  | 0 | 13 | 27 |  | 0 | 1 | 39 | 0 | 590.2051 |  |  |  |  | 1 | 188218 | 93.32
42 | ООО "АКС" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 426, 730,724,720,718,484а,718в,524,426а,724а,721,486,484,484б,717,717г) | 10.5 | 2021-02-12 02:48 | 2021-02-12 03:25 | В | 0.617 | ПС |  |  | 173 |  | 0 | 7 | 166 |  | 0 | 3 | 170 | 0 | 436.1717 |  | № 19 2021.02.12 | 3.4.9.1 |  | 0 | 525951 | 106.741
43 | ООО "АКС" | ПС | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 261,262,260,252в,334) | 10.5 | 2021-02-12 10:50 | 2021-02-12 11:35 | В | 0.75 | ПС |  |  | 719 |  | 0 | 11 | 708 |  | 0 | 9 | 710 | 0 | 289.2147 |  | № 20 2021.02.12 | 3.4.9.1 |  | 0 | 286901 | 539.25
| ООО "АКС" | ПС | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 252,252а) | 10.5 | 2021-02-12 10:50 | 2021-02-12 14:20 | В | 3.5 | ПС |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.2406 |  | № 20 2021.02.12 | 3.4.9.1 |  | 0 | 13018 | 7
44 | ООО "АКС" | ПС | Ф 53 ПС "Сетевая" (ТП Ледяной) | 10.5 | 2021-02-12 15:29 | 2021-02-12 16:32 | В | 1.05 | ПС |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 21 2021.02.12 | 3.4.9.1 |  | 0 |  | 0
45 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 54 ПС "Сетевая" (ТП 192а, 176,192б,192,177) | 10.5 | 2021-02-12 15:50 | 2021-02-12 16:20 | В | 0.5 | КЛ |  |  | 273 |  | 0 | 41 | 232 |  | 0 | 5 | 268 | 0 | 454.627 |  | № 22 2021.02.12 | 3.4.14 |  | 0 | 676485 | 136.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 54 ПС "Сетевая" (ТП 42а,38, 34, 34а, 34б, 42а) | 10.5 | 2021-02-12 15:50 | 2021-02-12 16:49 | В | 0.983 | КЛ |  |  | 134 |  | 0 | 12 | 122 |  | 0 | 3 | 131 | 0 | 315.5192 |  | № 22 2021.02.12 | 3.4.14 |  | 1 | 238806 | 131.722
46 | ООО "АКС" | ТП | ТП 430а | 10.5 | 2021-02-12 08:59 | 2021-02-12 11:30 | П | 2.517 | ТП |  |  | 127 |  | 0 | 3 | 124 |  | 0 | 3 | 124 | 0 | 440.6239 |  |  |  |  | 1 | 130244 | 319.659
47 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 9а секция 1) | 10.5 | 2021-02-14 21:23 | 2021-02-14 21:52 | В | 0.483 | КЛ |  |  | 55 |  | 0 | 18 | 37 |  | 0 | 1 | 54 | 0 | 77.0781 |  | № 23 2021.02.14 | 3.4.14 |  | 0 | 118729 | 26.565
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 8б,7б,7,7а) | 10.5 | 2021-02-14 21:23 | 2021-02-14 22:00 | В | 0.617 | КЛ |  |  | 233 |  | 0 | 11 | 222 |  | 0 | 5 | 228 | 0 | 207.0533 |  | № 23 2021.02.14 | 3.4.14 |  | 0 | 249672 | 143.761
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 8) | 10.5 | 2021-02-14 21:23 | 2021-02-14 22:18 | В | 0.917 | КЛ |  |  | 38 |  | 0 | 12 | 26 |  | 0 | 1 | 37 | 0 | 115.3226 |  | № 23 2021.02.14 | 3.4.14 |  | 0 | 93566 | 34.846
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 13а, 20,21,16а,15,16,19б) | 10.5 | 2021-02-14 21:23 | 2021-02-14 22:23 | В | 1 | КЛ |  |  | 497 |  | 0 | 60 | 437 |  | 0 | 4 | 493 | 0 | 944.7997 |  | № 23 2021.02.14 | 3.4.14 |  | 0 | 702931 | 497
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 13,14) | 10.5 | 2021-02-14 21:23 | 2021-02-14 22:30 | В | 1.117 | КЛ |  |  | 148 |  | 0 | 22 | 126 |  | 0 | 3 | 145 | 0 | 304.3044 |  | № 23 2021.02.14 | 3.4.14 |  | 1 | 202688 | 165.316
48 | ООО "АКС" | ТП | ТП 299 | 10.5 | 2021-02-15 14:03 | 2021-02-15 15:01 | П | 0.967 | ТП |  |  | 145 |  | 0 | 3 | 142 |  | 0 | 3 | 142 | 0 | 200.6187 |  |  |  |  | 1 | 154354 | 140.215
49 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 21,16а, 16, 15) | 10.5 | 2021-02-16 09:20 | 2021-02-16 09:50 | В | 0.5 | ВЛ |  |  | 365 |  | 0 | 38 | 327 |  | 0 | 7 | 358 | 0 | 209.6929 |  | № 24 2021.02.16 | 3.4.14 |  | 0 | 312023 | 182.5
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 13а, 20, 19б) | 10.5 | 2021-02-16 09:20 | 2021-02-16 10:06 | В | 0.767 | ВЛ |  |  | 94 |  | 0 | 12 | 82 |  | 0 | 2 | 92 | 0 | 402.9936 |  | № 24 2021.02.16 | 3.4.14 |  | 0 | 390909 | 72.098
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 7а,7) | 10.5 | 2021-02-16 09:20 | 2021-02-16 10:17 | В | 0.95 | ВЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 148.8244 |  | № 24 2021.02.16 | 3.4.14 |  | 1 | 116553 | 1.9
50 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-02-16 20:39 | 2021-02-16 22:04 | В | 1.417 | ПС |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.2342 |  | № 25 2021.02.16 | 3.4.9.1 |  | 0 | 10624 | 1.417
51 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-02-16 23:58 | 2021-02-17 15:20 | В | 15.367 | ПС |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 219.4342 |  | № 26 2021.02.17 | 3.4.9.1 |  | 0 | 10624 | 15.367
52 | ООО "АКС" | ТП | ТП 307 | 0.38 | 2021-02-16 13:47 | 2021-02-16 16:25 | П | 2.633 | ТП |  |  | 116 |  | 0 | 0 | 116 |  | 0 | 0 | 116 | 0 | 368.0644 |  |  |  |  | 1 | 104003 | 305.428
53 | ООО "АКС" | ТП | ТП 1 | 10.5 | 2021-02-17 13:47 | 2021-02-17 15:59 | П | 2.2 | ТП |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 77.4288 |  |  |  |  | 1 | 26185 | 22
54 | ООО "АКС" | ТП | ТП 42а | 10.5 | 2021-02-18 11:14 | 2021-02-18 13:00 | П | 1.767 | ТП |  |  | 34 |  | 0 | 5 | 29 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 165.1789 |  |  |  |  | 1 | 69549 | 60.078
55 | ООО "АКС" | ТП | ТП 350 | 10.5 | 2021-02-19 13:58 | 2021-02-19 16:16 | П | 2.3 | ТП |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 131.2206 |  |  |  |  | 1 | 42447 | 11.5
56 | ООО "АКС" | ТП | ТП 17 | 10.5 | 2021-02-20 08:26 | 2021-02-20 12:18 | П | 3.867 | ТП |  |  | 107 |  | 0 | 7 | 100 |  | 0 | 2 | 105 | 0 | 411.3781 |  |  |  |  | 1 | 79148 | 413.769
57 | ООО "АКС" | ТП | ТП 179 | 10.5 | 2021-02-21 13:20 | 2021-02-21 13:40 | В | 0.333 | ТП |  |  | 60 |  | 0 | 13 | 47 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 56.6668 |  | № 27 2021.02.21 | 3.4.9.1 |  | 0 | 126607 | 19.98
58 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-02-22 09:05 | 2021-02-22 10:20 | В | 1.25 | ПС |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.8495 |  | № 29 2021.02.22 | 3.4.9.1 |  | 0 | 10624 | 1.25
59 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Северная" (ТП 501,502,480) | 10.5 | 2021-02-23 04:11 | 2021-02-23 04:55 | В | 0.733 | КЛ |  |  | 153 |  | 0 | 0 | 153 |  | 0 | 0 | 153 | 0 | 217.8439 |  | № 30 2021.02.23 | 3.4.14 |  | 0 | 221113 | 112.149
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Северная" (ТП 479,800а,800,476а) | 10.5 | 2021-02-23 04:11 | 2021-02-23 05:08 | В | 0.95 | КЛ |  |  | 298 |  | 0 | 20 | 278 |  | 0 | 0 | 298 | 0 | 541.9699 |  | № 30 2021.02.23 | 3.4.14 |  | 0 | 424448 | 283.1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Северная" (ТП 800б) | 10.5 | 2021-02-23 04:11 | 2021-02-23 05:21 | В | 1.167 | КЛ |  |  | 17 |  | 0 | 15 | 2 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 33.614 |  | № 30 2021.02.23 | 3.4.14 |  | 1 | 21430 | 19.839
60 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-02-23 09:18 | 2021-02-23 09:20 | В | 0.033 | ПС |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.47123 |  | № 31 2021.02.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 10624 | 0.033
61 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-02-23 09:22 | 2021-02-23 10:44 | В | 1.367 | ПС |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.5202 |  | № 32 2021.02.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 10624 | 1.367
62 | ООО "АКС" | ТП | ТП 23б | 10.5 | 2021-02-25 14:06 | 2021-02-25 15:45 | П | 1.65 | ТП |  |  | 66 |  | 0 | 11 | 55 |  | 0 | 1 | 65 | 0 | 188.406 |  |  |  |  | 1 | 84954 | 108.9
63 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 800в, 476,478,397,437,436а) | 10.5 | 2021-03-04 04:40 | 2021-03-04 05:39 | В | 0.983 | КВЛ |  |  | 200 |  | 0 | 20 | 180 | 0 | 0 | 4 | 196 | 0 | 580.4139 |  | № 33 2021.03.04 | 3.4.14 |  | 1 | 439296 | 196.6
64 | ООО "АКС" | ТП | ТП 36м | 10.5 | 2021-03-04 08:30 | 2021-03-04 16:43 | П | 8.217 | ТП |  |  | 30 |  | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 724.7195 |  |  |  |  | 1 | 65619 | 246.51
65 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 745а,745б,745в,33-06,33-07,522,756а,745,123,33-01,33-04,33-08,33-05,33-03,33-02) | 10.5 | 2021-03-09 10:34 | 2021-03-09 11:16 | В | 0.7 | ВЛ |  |  | 491 |  | 0 | 7 | 484 | 0 | 0 | 8 | 483 | 0 | 245.6652 |  | № 34 2021.03.09 | 3.4.14 |  | 1 | 261107 | 343.7
66 | ООО "АКС" | ТП | ТП 33а | 10.5 | 2021-03-11 13:30 | 2021-03-11 15:59 | П | 2.483 | ТП |  |  | 26 |  | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 163.4742 |  |  |  |  | 1 | 48983 | 64.558
67 | ООО "АКС" | ТП | ТП 89 | 10.5 | 2021-03-10 14:11 | 2021-03-10 16:15 | П | 2.067 | ТП |  |  | 81 |  | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 81 |  | 40.2204 |  |  |  |  | 1 | 14477 | 167.427
68 | ООО "АКС" | ТП | от ТП 123 до ТП 745 и ТП 123 до ТП 522 | 10.5 | 2021-03-12 09:20 | 2021-03-12 11:15 | П | 1.917 | ТП |  |  | 99 |  | 0 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 256.4477 |  |  |  |  | 1 | 99529 | 189.783
69 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 430 до ТП 28-16 | 10.5 | 2021-03-12 09:02 | 2021-03-12 11:45 | П | 2.717 | ВЛ |  |  | 161 |  | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 679.6408 |  |  |  |  | 1 | 186107 | 437.437
70 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 450в, 428б,420,454) | 10.5 | 2021-03-14 17:45 | 2021-03-14 18:54 | В | 1.15 | КЛ |  |  | 386 |  | 0 | 15 | 371 | 0 | 0 | 8 | 378 | 0 | 227.1946 |  | № 35 2021.03.14 | 3.4.14 |  | 0 | 146985 | 443.9
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 605а, 605, 603, 450) | 10.5 | 2021-03-14 17:45 | 2021-03-14 19:03 | В | 1.3 | КЛ |  |  | 605 |  | 0 | 20 | 585 | 0 | 0 | 12 | 593 | 0 | 331.6747 |  | № 35 2021.03.14 | 3.4.14 |  | 1 | 189820 | 786.5
71 | ООО "АКС" | ПС | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 5п) | 10.5 | 2021-03-15 13:20 | 2021-03-15 13:59 | В | 0.65 | ПС |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.95054 |  | № 36 2021.03.15 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1088 | 0.65
72 | ООО "АКС" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 23п,8п,59,12п,323,321,13п,15п,3п,18п,19п,16п,10п,17п,320п,Песчанка) | 10.5 | 2021-03-15 13:20 | 2021-03-15 14:05 | В | 0.75 | ПС |  |  | 690 |  | 0 | 16 | 674 | 0 | 0 | 12 | 678 | 0 | 496.1946 |  | № 36 2021.03.15 | 3.4.9.1 |  | 0 | 492225 | 517.5
73 | ООО "АКС" | ТП | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 8п, 12п) | 10.5 | 2021-03-15 14:29 | 2021-03-15 15:42 | В | 1.217 | ТП |  |  | 31 |  | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 222.9547 |  | № 37 2021.03.15 | 3.4.14 |  | 0 | 136301 | 37.727
| ООО "АКС" | ТП | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 59,323п,320п,12п,321,13п,15п,18п,3п,19п,10п,16п,17п,Песчанка) | 10.5 | 2021-03-15 14:29 | 2021-03-15 16:11 | В | 1.7 | ТП |  |  | 592 |  | 0 | 7 | 585 | 0 | 0 | 12 | 580 | 0 | 806.4124 |  | № 37 2021.03.15 | 3.4.14 |  | 1 | 352924 | 1006.4
74 | ООО "АКС" | ТП | ТП 162 | 0.38 | 2021-03-15 14:07 | 2021-03-15 14:49 | П | 0.7 | ТП |  |  | 18 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16.1028 |  |  |  |  | 1 | 17115 | 12.6
75 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а,482,021б,021в,526,021г,021а,524а,717,031,042) | 10.5 | 2021-03-16 02:33 | 2021-03-16 03:10 | В | 0.617 | ПС |  |  | 24 |  | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 182.8899 |  | № 38 2021.03.16 | 3.4.9.1 |  | 0 | 220535 | 14.808
76 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-03-16 05:05 | 2021-03-16 10:24 | В | 5.317 | ПС |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127.4508 |  | № 39 2021.03.16 | 3.4.9.1 |  | 0 | 17834 | 5.317
77 | ООО "АКС" | ТП | ТП 390 | 10.5 | 2021-03-16 14:15 | 2021-03-16 16:08 | П | 1.883 | ТП |  |  | 71 |  | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 157.0761 |  |  |  |  | 1 | 62063 | 133.693
78 | ООО "АКС" | ТП | ТП 162а | 10.5 | 2021-03-17 09:00 | 2021-03-17 11:13 | П | 2.217 | ТП |  |  | 50 |  | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 33.261 |  |  |  |  | 1 | 11162 | 110.85
79 | ООО "АКС" | ТП | ТП 603а | 10.5 | 2021-03-17 13:36 | 2021-03-17 16:28 | П | 2.867 | ТП |  |  | 70 |  | 0 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 292.9041 |  |  |  |  | 1 | 76010 | 200.69
80 | ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 424а) | 10.5 | 2021-03-17 14:35 | 2021-03-17 15:18 | В | 0.717 | ТП |  |  | 150 |  | 0 | 13 | 137 | 0 | 0 | 3 | 147 | 0 | 57.4824 |  | № 40 2021.03.17 | 3.4.14 |  | 1 | 59647 | 107.55
| ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 419б, 419, 418в, 418, 418а, 418б) | 10.5 | 2021-03-17 14:35 | 2021-03-17 16:10 | В | 1.583 | ТП |  |  | 185 |  | 0 | 21 | 164 | 0 | 0 | 4 | 181 | 0 | 514.7176 |  | № 40 2021.03.17 | 3.4.14 |  | 0 | 241914 | 292.855
81 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 28-31,28-36,28-37) | 10.5 | 2021-03-18 12:22 | 2021-03-18 17:12 | В | 4.833 | ВЛ |  |  | 41 |  | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 66.7201 |  | № 41 2021.03.18 | 3.4.14 |  | 1 | 10271 | 198.153
82 | ООО "АКС" | ТП | ТП 419б | 10.5 | 2021-03-18 14:28 | 2021-03-18 15:35 | П | 1.117 | ТП |  |  | 54 |  | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 44.0945 |  |  |  |  | 1 | 29370 | 60.318
83 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (РП 3а, 3 секция№1,ТП 12м,11м,13м,47м,43м,58м) | 10.5 | 2021-03-19 08:08 | 2021-03-19 08:55 | В | 0.783 | КЛ |  |  | 200 |  | 0 | 59 | 141 | 0 | 0 | 4 | 196 | 0 | 627.0525 |  | № 42 2021.03.19 | 3.4.14 |  | 1 | 595820 | 156.6
84 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 430б,431) | 10.5 | 2021-03-19 23:20 | 2021-03-19 23:45 | В | 0.417 | ВЛ |  |  | 67 |  | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 26.192 |  | № 43 2021.03.23 | 3.4.14 |  | 0 | 46731 | 27.939
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 109) | 10.5 | 2021-03-19 23:20 | 2021-03-20 00:15 | В | 0.917 | ВЛ |  |  | 71 |  | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 64.3749 |  | № 43 2021.03.23 | 3.4.14 |  | 0 | 52230 | 65.107
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 116, 124, 129, 128,145,134) | 10.5 | 2021-03-19 23:20 | 2021-03-20 00:22 | В | 1.033 | ВЛ |  |  | 587 |  | 0 | 11 | 576 | 0 | 0 | 10 | 577 | 0 | 749.2832 |  | № 43 2021.03.23 | 3.4.14 |  | 0 | 539658 | 606.371
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 110, 030ц) | 10.5 | 2021-03-19 23:20 | 2021-03-20 03:00 | В | 3.667 | ВЛ |  |  | 108 |  | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 280.2199 |  | № 43 2021.03.23 | 3.4.14 |  | 1 | 56854 | 396.036
85 | ООО "АКС" | ТП | ТП 482 | 0.38 | 2021-03-19 09:21 | 2021-03-19 10:40 | П | 1.317 | ТП |  |  | 12 |  | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 122.458 |  |  |  |  | 1 | 69179 | 15.804
86 | ООО "АКС" | ТП | ТП 55а | 10.5 | 2021-03-22 14:10 | 2021-03-22 15:40 | П | 1.5 | ТП |  |  | 21 |  | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42.4758 |  |  |  |  | 1 | 21068 | 31.5
87 | ООО "АКС" | ТП | ТП 145а | 10.5 | 2021-03-23 14:14 | 2021-03-23 15:20 | П | 1.1 | ТП |  |  | 60 |  | 0 | 9 | 51 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 127.0086 |  |  |  |  | 1 | 85904 | 66
88 | ООО "АКС" | ТП | ТП 103в | 10.5 | 2021-03-24 14:10 | 2021-03-24 15:34 | П | 1.4 | ТП |  |  | 243 |  | 0 | 11 | 232 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 56.303 |  |  |  |  | 1 | 29921 | 340.2
89 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 718в до ТП 720 | 10.5 | 2021-03-24 14:02 | 2021-03-24 15:23 | П | 1.35 | ВЛ |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.2014 |  |  |  |  | 1 | 14991 | 6.75
90 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 8п до РП 11 | 10.5 | 2021-03-24 09:02 | 2021-03-24 11:33 | П | 2.517 | ВЛ |  |  | 120 |  | 0 | 19 | 101 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0 | 337.2915 |  |  |  |  | 1 | 99700 | 302.04
91 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 38 ПС "Сетевая" (ТП 195,190,296,291,190б,182,167а,282,284) | 10.5 | 2021-03-25 15:34 | 2021-03-25 16:22 | В | 0.8 | КВЛ |  |  | 519 |  | 0 | 10 | 509 | 0 | 0 | 10 | 509 | 0 | 461.6925 |  | № 45 2021.03.25 | 3.4.14 |  | 0 | 429374 | 415.2
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 38 ПС "Сетевая" (ТП 195,190,296,291,190б,182,167а,282,284) | 10.5 | 2021-03-25 15:34 | 2021-03-25 17:03 | В | 1.483 | КВЛ |  |  | 519 |  | 0 | 10 | 509 | 0 | 0 | 10 | 509 | 0 | 855.8624 |  | № 45 2021.03.25 | 3.4.14 |  | 1 | 429374 | 769.677
92 | ООО "АКС" | ТП | ТП 50 | 10.5 | 2021-03-25 14:02 | 2021-03-25 15:40 | П | 1.633 | ТП |  |  | 37 |  | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 150.5279 |  |  |  |  | 1 | 68581 | 60.421
93 | ООО "АКС" | ТП | ТП 427б | 10.5 | 2021-03-25 09:05 | 2021-03-25 11:10 | П | 2.083 | ТП |  |  | 7 |  | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47.8054 |  |  |  |  | 1 | 17075 | 14.581
94 | ООО "АКС" | ТП | ТП 20м | 0.38 | 2021-03-26 08:55 | 2021-03-26 10:03 | П | 1.133 | ТП |  |  | 48 |  | 0 | 11 | 37 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 135.0981 |  |  |  |  | 1 | 88714 | 54.384
95 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 419б) | 10.5 | 2021-03-28 09:57 | 2021-03-28 10:24 | В | 0.45 | КЛ |  |  | 54 |  | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 17.7641 |  | № 46 2021.03.28 | 3.4.14 |  | 0 | 29370 | 24.3
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 419, 418в, 418, 418а, 418б, 603а, 602) | 10.5 | 2021-03-28 09:57 | 2021-03-28 10:27 | В | 0.5 | КЛ |  |  | 256 |  | 0 | 14 | 242 | 0 | 0 | 5 | 251 | 0 | 229.0753 |  | № 46 2021.03.28 | 3.4.14 |  | 0 | 340864 | 128
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 424а) | 10.5 | 2021-03-28 09:57 | 2021-03-28 10:33 | В | 0.6 | КЛ |  |  | 32 |  | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 48.1024 |  | № 46 2021.03.28 | 3.4.14 |  | 1 | 59647 | 19.2
96 | ООО "АКС" | ТП | ТП 190 | 10.5 | 2021-03-29 14:22 | 2021-03-29 15:33 | П | 1.183 | ТП |  |  | 92 |  | 0 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 296.5705 |  |  |  |  | 1 | 186516 | 108.836
97 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 154, 162, 162а, 163, РП 154 секция 2) | 10.5 | 2021-03-30 13:55 | 2021-03-30 14:20 | В | 0.417 | КЛ |  |  | 206 |  | 0 | 24 | 182 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 181.3171 |  | № 47 2021.03.30 | 3.4.14 |  | 0 | 323501 | 85.902
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 23б, 133, 134а, 139) | 10.5 | 2021-03-30 13:55 | 2021-03-30 14:37 | В | 0.7 | КЛ |  |  | 392 |  | 0 | 28 | 364 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 167.7187 |  | № 47 2021.03.30 | 3.4.14 |  | 0 | 178261 | 274.4
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 147, 155) | 10.5 | 2021-03-30 13:55 | 2021-03-30 14:44 | В | 0.817 | КЛ |  |  | 41 |  | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 84.1631 |  | № 47 2021.03.30 | 3.4.14 |  | 0 | 76643 | 33.497
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 153) | 10.5 | 2021-03-30 13:55 | 2021-03-30 14:56 | В | 1.017 | КЛ |  |  | 28 |  | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 110.3855 |  | № 47 2021.03.30 | 3.4.14 |  | 1 | 80754 | 28.476
98 | ООО "АКС" | ТП | ТП 321 в сторону Рабочей | 10.5 | 2021-03-30 08:21 | 2021-03-30 16:10 | П | 7.817 | ТП |  |  | 147 |  | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 2024.603 |  |  |  |  | 1 | 192696 | 1149.099
99 | ООО "АКС" | ТП | ТП 434 | 10.5 | 2021-03-30 14:09 | 2021-03-30 15:20 | П | 1.183 | ТП |  |  | 7 |  | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19.3939 |  |  |  |  | 1 | 12197 | 8.281
100 | ООО "АКС" | РП | РП 3а | 10.5 | 2021-03-31 14:07 | 2021-03-31 15:20 | П | 1.217 | РП |  |  | 11 |  | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.8135 |  |  |  |  | 1 | 1720 | 13.387
101 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 15 ПС "Силикатная" (ТП 79, 69, 1, 1а, 13, 4, 5, 3, 2, с.Белогорье) | 10.5 | 2021-04-01 11:49 | 2021-04-01 13:59 | В | 2.167 | ВЛ |  |  | 398 |  | 0 | 20 | 378 | 0 | 0 | 8 | 390 | 0 | 53.3478 |  | № 48 2021.04.01 | 3.4.14 |  | 1 | 18316 | 862.466
102 | ООО "АКС" | ТП | ТП 182 | 10.5 | 2021-04-02 09:35 | 2021-04-02 12:57 | П | 3.367 | ТП |  |  | 86 |  | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 198.4901 |  |  |  |  | 1 | 43860 | 289.562
103 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 482, 478а, 021б, 021в, 526, 021г, 021а, 524а, 717, 031, 042) | 10.5 | 2021-04-03 02:53 | 2021-04-03 03:34 | В | 0.683 | ВЛ |  |  | 97 |  | 0 | 21 | 76 | 0 | 0 | 5 | 92 | 0 | 142.5046 |  | № 49 2021.04.03 | 3.4.14 |  | 0 | 155232 | 66.251
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-04-03 02:53 | 2021-04-03 06:17 | В | 3.4 | ВЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8274 |  | № 49 2021.04.03 | 3.4.14 |  | 1 | 12654 | 3.4
104 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 23п,гаражи) | 10.5 | 2021-04-03 04:18 | 2021-04-03 08:38 | В | 4.333 | ВЛ |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0058239 |  | № 50 2021.04.03 | 3.4.14 |  | 1 | 1 | 17.332
105 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 14, 15,41,46,62,37,16,42,43,53,55,9,52,54,25,24,45,17,64,40,44,44а,8,25,7) | 10.5 | 2021-04-03 06:04 | 2021-04-03 06:07 | В | 0.05 | ПС |  |  | 157 |  | 0 | 13 | 144 | 0 | 0 | 9 | 148 | 0 | 1.092 |  | № 51 2021.04.03 | 3.4.9.1 |  | 0 | 16249 | 7.85
106 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 6,14, 15,41,46,62,37,16,42,43,53,55,9,52,54,25,24,45,17,64,8,40,44,44а,8,22,7) | 10.5 | 2021-04-03 07:56 | 2021-04-03 09:22 | В | 1.433 | ПС |  |  | 157 |  | 0 | 13 | 144 | 0 | 0 | 10 | 147 | 0 | 31.2968 |  | № 52 2021.04.03 | 3.4.9.1 |  | 0 | 16249 | 224.981
107 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 6,14, 15,41,46,62,37,16,42,43,53,55,9,52,54,25,24,45,17,64,40,44,44а,8,22,7) | 10.5 | 2021-04-03 09:56 | 2021-04-03 13:14 | В | 3.3 | ПС |  |  | 157 |  | 0 | 13 | 144 | 0 | 0 | 10 | 147 | 0 | 72.0722 |  | № 53 2021.04.03 | 3.4.9.1 |  | 0 | 16249 | 518.1
108 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 41,46,62,37,16,42,43,53,55,9,52,54,25,24,45,17,64,40,44,44а,8,25,7) | 10.5 | 2021-04-03 13:54 | 2021-04-03 16:17 | В | 2.383 | ПС |  |  | 135 |  | 0 | 7 | 128 | 0 | 0 | 9 | 126 | 0 | 25.9792 |  | № 54 2021.04.03 | 3.4.9.1 |  | 0 | 8111 | 321.705
| ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 14, 15) | 10.5 | 2021-04-03 13:54 | 2021-04-03 16:59 | В | 3.083 | ПС |  |  | 60 |  | 0 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 33.7224 |  | № 54 2021.04.03 | 3.4.9.1 |  | 0 | 8138 | 184.98
109 | ООО "АКС" | ТП | ТП 157 | 10.5 | 2021-04-05 14:03 | 2021-04-05 16:36 | П | 2.55 | ТП |  |  | 95 |  | 0 | 9 | 86 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 254.8629 |  |  |  |  | 1 | 74360 | 242.25
110 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 164 в сторону Шевченко | 0.38 | 2021-04-05 13:10 | 2021-04-05 16:55 | П | 3.75 | ВЛ |  |  | 173 |  | 0 | 18 | 155 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 609.7177 |  |  |  |  | 1 | 120968 | 648.75
111 | ООО "АКС" | КЛ | ТП 95 | 0.38 | 2021-04-06 14:12 | 2021-04-06 16:29 | П | 2.283 | КЛ |  |  | 43 |  | 0 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 141.3251 |  |  |  |  | 1 | 46056 | 98.169
112 | ООО "АКС" | ТП | ТП 164 | 10.5 | 2021-04-07 13:35 | 2021-04-07 13:40 | П | 0.083 | ТП |  |  | 173 |  | 0 | 18 | 155 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 13.4951 |  |  |  |  | 1 | 120968 | 14.359
113 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 6,14, 15,41,46,62,37,16,42,43,53) | 10.5 | 2021-04-06 08:00 | 2021-04-06 08:17 | В | 0.283 | ПС |  |  | 110 |  | 0 | 13 | 97 | 0 | 0 | 4 | 106 | 0 | 3.3762 |  | № 55 2021.04.06 | 3.4.9.1 |  | 0 | 8876 | 31.13
114 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-04-07 00:08 | 2021-04-07 00:52 | В | 0.733 | ВЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.4669 |  | № 56 2021.04.07 | 3.4.9.1 |  | 0 | 12654 | 0.733
115 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 6,14, 15,41,46,62,37,16,42,43,53) | 10.5 | 2021-04-07 01:05 | 2021-04-07 01:21 | В | 0.267 | ПС |  |  | 110 |  | 0 | 13 | 97 | 0 | 0 | 4 | 106 | 0 | 3.1853 |  | № 57 2021.04.07 | 3.4.9.1 |  | 0 | 8876 | 29.37
116 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 14, 15,41,46,62,37,16,42,43,53,55,9,52,54,25,24,45,17,64,40,44,44а,8,25,7) | 10.5 | 2021-04-07 09:05 | 2021-04-07 09:07 | В | 0.033 | ПС |  |  | 157 |  | 0 | 13 | 144 | 0 | 0 | 10 | 147 | 0 | 0.72072 |  | № 58 2021.04.07 | 3.4.9.1 |  | 0 | 16249 | 5.181
117 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-04-07 09:07 | 2021-04-07 09:09 | В | 0.033 | ПС |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.56127 |  | № 59 2021.04.07 | 3.4.9.1 |  | 0 | 12654 | 0.033
118 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 14, 15,41,46,62,37,16,42,43,53,55,9,52,54,25,24,45,17,64,40,44,44а,8,25,7) | 10.5 | 2021-04-07 06:04 | 2021-04-07 06:07 | В | 0.05 | ПС |  |  | 157 |  | 0 | 13 | 144 | 0 | 0 | 10 | 147 | 0 | 1.092 |  | № 60 2021.04.07 | 3.4.9.1 |  | 0 | 16249 | 7.85
119 | ООО "АКС" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 71, 60, 70,68,26,27,29,30,Остров,48,31,51,32,66,33,34,65,59,38,35) | 10.5 | 2021-04-07 14:12 | 2021-04-07 14:15 | В | 0.05 | ПС |  |  | 32 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0.82796 |  | № 61 2021.04.07 | 3.4.9.1 |  | 0 | 12320 | 1.6
120 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 14, 15, 53) | 10.5 | 2021-04-07 14:17 | 2021-04-07 14:38 | В | 0.35 | ПС |  |  | 60 |  | 0 | 11 | 49 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 3.8284 |  | № 62 2021.04.07 | 3.4.9.1 |  | 0 | 8138 | 21
| ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 43,42,16,37,62,46,41) | 10.5 | 2021-04-07 14:17 | 2021-04-07 17:40 | В | 3.383 | ПС |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 |  | № 62 2021.04.07 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 135.32
121 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Зейская" (ТП 95, 82г секция 1,82,82б,82а) | 10.5 | 2021-04-08 14:02 | 2021-04-08 15:15 | В | 1.217 | КЛ |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 325.9466 |  | № 63 2021.04.08 | 3.4.14 |  | 0 | 199264 | 7.302
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Зейская" (ТП 82в,89) | 10.5 | 2021-04-08 14:02 | 2021-04-08 15:17 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 81 |  | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 59.921 |  | № 63 2021.04.08 | 3.4.14 |  | 1 | 35665 | 101.25
122 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 164 в сторону Шевченко | 0.38 | 2021-04-09 08:25 | 2021-04-09 16:05 | П | 7.667 | ВЛ |  |  | 173 |  | 0 | 18 | 155 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 1246.5882 |  |  |  |  | 1 | 120968 | 1326.391
123 | ООО "АКС" | ТП | ТП 150 | 10.5 | 2021-04-09 13:34 | 2021-04-09 15:54 | П | 2.333 | ТП |  |  | 21 |  | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 285.8678 |  |  |  |  | 1 | 91164 | 48.993
124 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 430а, 106, 113а) | 10.5 | 2021-04-11 14:02 | 2021-04-11 15:17 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 247 |  | 0 | 13 | 234 | 0 | 0 | 2 | 245 | 0 | 321.3374 |  | № 64 2021.04.11 | 3.4.14 |  | 0 | 191260 | 308.75
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 5, 10а, 9в) | 10.5 | 2021-04-11 00:20 | 2021-04-11 01:00 | В | 0.667 | КЛ |  |  | 53 |  | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 29.5883 |  | № 64 2021.04.11 | 3.4.14 |  | 0 | 33004 | 35.351
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 9,4, 10) | 10.5 | 2021-04-11 00:20 | 2021-04-11 01:19 | В | 0.983 | КЛ |  |  | 227 |  | 0 | 6 | 221 | 0 | 0 | 3 | 224 | 0 | 88.9655 |  | № 64 2021.04.11 | 3.4.14 |  | 0 | 67335 | 223.141
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 9б, 11а) | 10.5 | 2021-04-11 00:20 | 2021-04-11 01:44 | В | 1.4 | КЛ |  |  | 89 |  | 0 | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 357.8938 |  | № 64 2021.04.11 | 3.4.14 |  | 0 | 190195 | 124.6
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 127) | 10.5 | 2021-04-11 00:20 | 2021-04-11 02:31 | В | 2.183 | КЛ |  |  | 43 |  | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 47.58 |  | № 64 2021.04.11 | 3.4.14 |  | 1 | 16216 | 93.869
125 | ООО "АКС" | ТП | ТП 212 | 10.5 | 2021-04-12 14:07 | 2021-04-12 15:40 | П | 1.55 | ТП |  |  | 44 |  | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 189.3833 |  |  |  |  | 1 | 90904 | 68.2
126 | ООО "АКС" | ТП | ТП 606 | 10.5 | 2021-04-13 13:59 | 2021-04-13 14:28 | П | 0.483 | ТП |  |  | 28 |  | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 35.2213 |  |  |  |  | 1 | 54254 | 13.524
127 | ООО "АКС" | ТП | ТП 395 | 10.5 | 2021-04-14 13:38 | 2021-04-14 17:06 | П | 3.467 | ТП |  |  | 89 |  | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 224.3345 |  |  |  |  | 1 | 48141 | 308.563
128 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 278/1,278/2,276) | 10.5 | 2021-04-15 09:06 | 2021-04-15 12:14 | В | 3.133 | КЛ |  |  | 82 |  | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 81.5422 |  | № 65 2021.04.15 | 3.4.9.1 |  | 0 | 19364 | 256.906
129 | ООО "АКС" | ТП | ТП 200 | 0.38 | 2021-04-15 13:08 | 2021-04-15 16:44 | П | 3.6 | ТП |  |  | 158 |  | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 431.5694 |  |  |  |  | 1 | 89191 | 568.8
130 | ООО "АКС" | ТП | 139б | 10.5 | 2021-04-16 09:06 | 2021-04-16 12:18 | П | 3.2 | ТП |  |  | 20 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 245.0753 |  |  |  |  | 1 | 56980 | 64
131 | ООО "АКС" | ВЛ | РЛНД 10 № 28-34 | 10.5 | 2021-04-17 15:05 | 2021-04-17 16:02 | В | 0.95 | ВЛ |  |  | 43 |  | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8.7339 |  | № 66 2021.04.17 | 3.4.14 |  | 1 | 6840 | 40.85
132 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 45 "Центральная" (ТП 390, 388,386,386б) | 10.5 | 2021-04-18 16:12 | 2021-04-18 16:49 | В | 0.617 | КЛ |  |  | 377 |  | 0 | 5 | 372 | 0 | 0 | 4 | 373 | 0 | 221.0626 |  | № 67 2021.04.18 | 3.4.14 |  | 0 | 266565 | 232.609
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 45 "Центральная" (ТП 390, 388,386,386б) | 10.5 | 2021-04-18 16:12 | 2021-04-18 17:04 | В | 0.867 | КЛ |  |  | 377 |  | 0 | 5 | 372 | 0 | 0 | 4 | 373 | 0 | 310.6342 |  | № 67 2021.04.18 | 3.4.14 |  | 1 | 266565 | 326.859
133 | ООО "АКС" | ТП | ТП 214 | 0.38 | 2021-04-19 12:48 | 2021-04-19 16:28 | П | 3.667 | ТП |  |  | 83 |  | 0 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 655.3382 |  |  |  |  | 1 | 132962 | 304.361
134 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 320 до ТП 14п | 10.5 | 2021-04-19 09:36 | 2021-04-19 10:40 | П | 1.067 | ВЛ |  |  | 174 |  | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 87.6905 |  |  |  |  | 1 | 61145 | 185.658
135 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-04-20 07:20 | 2021-04-20 10:14 | В | 2.9 | ПС |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.3234 |  | № 68 2021.04.20 | 3.4.9.1 |  | 0 | 12654 | 2.9
136 |  | ТП | ТП 384а | 10.5 | 2021-04-20 13:38 | 2021-04-20 16:36 | П | 2.967 | ТП |  |  | 106 |  | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 133.9975 |  |  |  |  | 1 | 33601 | 314.502
137 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 524, 717б,717г, 717а, 717в,721,484,484а,484б,486,718а) | 10.5 | 2021-04-21 08:17 | 2021-04-21 09:17 | В | 1 | КЛ |  |  | 143 |  | 0 | 4 | 139 | 0 | 0 | 5 | 138 | 0 | 405.1895 |  | № 69 2021.04.21 | 3.4.14 |  | 0 | 301461 | 143
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726,726а,724,724а,727,721,720) | 10.5 | 2021-04-21 08:17 | 2021-04-21 09:32 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 138 |  | 0 | 3 | 135 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 36.3088 |  | № 69 2021.04.21 | 3.4.14 |  | 1 | 21611 | 172.5
138 | ООО "АКС" | ТП | ВВ-10 кВ (ТП 9б,11а,127,139,134а,133,23б) | 10.5 | 2021-04-21 17:00 | 2021-04-21 17:09 | В | 0.15 | ТП |  |  | 525 |  | 0 | 47 | 478 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 95.6067 |  | № 70 2021.04.21 | 3.4.9.1 |  | 0 | 474209 | 78.75
139 |  | ТП | ТП 420 | 10.5 | 2021-04-21 13:17 | 2021-04-21 15:55 | П | 2.633 | ТП |  |  | 189 |  | 0 | 4 | 185 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 155.9309 |  |  |  |  | 1 | 44061 | 497.637
140 |  | КЛ | ТП 396 в сторону Театральной | 0.38 | 2021-04-21 08:35 | 2021-04-21 14:35 | П | 6 | КЛ |  |  | 76 |  | 0 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1077.7097 |  |  |  |  | 1 | 133636 | 456
141 |  | КЛ | ТП 395 в сторону Перспекливной | 0.38 | 2021-04-21 08:27 | 2021-04-21 10:20 | П | 1.883 | КЛ |  |  | 89 |  | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 121.8407 |  |  |  |  | 1 | 48141 | 167.587
142 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 386а, 389, 391, 496, 481а, 481) | 10.5 | 2021-04-22 17:20 | 2021-04-22 18:03 | В | 0.717 | КЛ |  |  | 462 |  | 0 | 10 | 452 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 145.5722 |  | № 71 2021.04.22 | 3.4.14 |  | 0 | 151054 | 331.254
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 721) | 10.5 | 2021-04-22 17:20 | 2021-04-22 18:31 | В | 1.183 | КЛ |  |  | 130 |  | 0 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 14.2819 |  | № 71 2021.04.22 | 3.4.14 |  | 0 | 8982 | 153.79
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 477, 525,483,524,717б,717г,717а,717в) | 10.5 | 2021-04-22 17:20 | 2021-04-22 18:53 | В | 1.55 | КЛ |  |  | 118 |  | 0 | 3 | 115 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 89.5688 |  | № 71 2021.04.22 | 3.4.14 |  | 0 | 42993 | 182.9
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 484,484а,484б,486,718а) | 10.5 | 2021-04-22 17:20 | 2021-04-22 20:30 | В | 3.167 | КЛ |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.8465 |  | № 71 2021.04.22 | 3.4.14 |  | 1 | 2783 | 19.002
143 |  | ТП | ТП 017, 017а | 10.5 | 2021-04-22 09:20 | 2021-04-22 11:11 | П | 1.85 | ТП |  |  | 84 |  | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 361.3617 |  |  |  |  | 1 | 145326 | 155.4
144 |  | ВЛ | Ф 10, 26 ПС "Астрахановка" | 10.5 | 2021-04-22 09:28 | 2021-04-22 12:06 | П | 2.633 | ВЛ |  |  | 99 |  | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 3740.6436 |  |  |  |  | 1 | 1056984 | 260.667
145 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 139, 134а, 133, 23б) | 10.5 | 2021-04-23 03:02 | 2021-04-23 03:31 | В | 0.483 | КЛ |  |  | 392 |  | 0 | 28 | 364 | 0 | 0 | 4 | 388 | 0 | 173.8527 |  | № 72 2021.04.23 | 3.4.14 |  | 0 | 267798 | 189.336
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП430а,106,113а,5,10а,9в,9,4,10) | 10.5 | 2021-04-23 03:02 | 2021-04-23 03:37 | В | 0.583 | КЛ |  |  | 527 |  | 0 | 24 | 503 | 0 | 0 | 3 | 524 | 0 | 222.3361 |  | № 72 2021.04.23 | 3.4.14 |  | 0 | 283736 | 307.241
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 9б,11а) | 10.5 | 2021-04-23 03:02 | 2021-04-23 03:50 | В | 0.8 | КЛ |  |  | 89 |  | 0 | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 204.5108 |  | № 72 2021.04.23 | 3.4.14 |  | 0 | 190195 | 71.2
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 127) | 10.5 | 2021-04-23 03:02 | 2021-04-23 04:09 | В | 1.117 | КЛ |  |  | 44 |  | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 24.3458 |  | № 72 2021.04.23 | 3.4.14 |  | 1 | 16216 | 49.148
146 | ООО "АКС" | ТП | ТП 238 | 0.38 | 2021-04-23 10:10 | 2021-04-23 10:40 | В | 0.5 | ТП |  |  | 85 |  | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 59.9402 |  | № 73 2021.04.23 | 3.4.14 |  | 1 | 89191 | 42.5
147 | ООО "АКС" | ТП | ТП 200 | 0.38 | 2021-04-23 08:45 | 2021-04-23 12:14 | П | 3.483 | ТП |  |  | 158 |  | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 214.3777 |  |  |  |  | 1 | 45793 | 550.314
148 | ООО "АКС" | ТП | ТП 8а | 10.5 | 2021-04-26 13:25 | 2021-04-26 15:54 | П | 2.483 | ТП |  |  | 73 |  | 0 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 289.3129 |  |  |  |  | 1 | 86689 | 181.259
149 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 666 до ТП 047 Ф 23 ПС "Западная" | 10.5 | 2021-04-27 09:01 | 2021-04-27 11:06 | П | 2.083 | ВЛ |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55.8238 |  |  |  |  | 1 | 19939 | 12.498
150 | ООО "АКС" | ТП | ТП 13 | 10.5 | 2021-04-28 13:48 | 2021-04-28 15:24 | П | 1.6 | ТП |  |  | 40 |  | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 104.7914 |  |  |  |  | 1 | 48728 | 64
151 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" до ТП 9 | 10.5 | 2021-04-28 13:16 | 2021-04-28 15:50 | П | 2.567 | ВЛ |  |  | 81 |  | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 169.039 |  |  |  |  | 1 | 48993 | 207.927
152 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 333 в сторону Чайковского | 10.5 | 2021-04-28 08:09 | 2021-04-28 13:35 | П | 5.433 | ВЛ |  |  | 88 |  | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 754.486 |  |  |  |  | 1 | 103320 | 478.104
153 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26, 10 ПС "Астрахановка" | 10.5 | 2021-04-29 09:05 | 2021-04-29 09:55 | П | 0.833 | ВЛ |  |  | 100 |  | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 1183.4243 |  |  |  |  | 1 | 1056984 | 83.3
154 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 12м,13м,47м) | 10.5 | 2021-04-28 20:41 | 2021-04-28 20:49 | В | 0.133 | КЛ |  |  | 137 |  | 0 | 39 | 98 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 70.2968 |  | № 74 2021.04.28 | 3.4.14 |  | 0 | 393239 | 18.221
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (РМ 3 секция 2) | 10.5 | 2021-04-28 20:41 | 2021-04-28 21:04 | В | 0.383 | КЛ |  |  | 28 |  | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18.5112 |  | № 74 2021.04.28 | 3.4.14 |  | 1 | 35959 | 10.724
155 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 35,35а,29,29а,35б) | 10.5 | 2021-04-29 14:17 | 2021-04-29 14:50 | В | 0.55 | КЛ |  |  | 309 |  | 0 | 24 | 285 | 0 | 0 | 2 | 307 | 0 | 403.3976 |  | № 75 2021.04.29 | 3.4.14 |  | 0 | 545687 | 169.95
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 42б) | 10.5 | 2021-04-29 14:17 | 2021-04-29 15:05 | В | 0.8 | КЛ |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 118.1495 |  | № 75 2021.04.29 | 3.4.14 |  | 0 | 109879 | 4.8
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 39) | 10.5 | 2021-04-29 14:17 | 2021-04-29 15:21 | В | 1.067 | КЛ |  |  | 79 |  | 0 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 127.5452 |  | № 75 2021.04.29 | 3.4.14 |  | 1 | 88935 | 84.293
156 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 185) | 10.5 | 2021-04-29 14:54 | 2021-04-29 15:38 | В | 0.733 | КЛ |  |  | 177 |  | 0 | 6 | 171 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 184.6579 |  | № 76 2021.04.29 | 3.4.14 |  | 1 | 187429 | 129.741
157 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 154, 162,62а,163,147,155,153,139,127,134а,133,23б) | 10.5 | 2021-04-29 14:54 | 2021-04-29 15:13 | В | 0.317 | КЛ |  |  | 661 |  | 0 | 70 | 591 | 0 | 0 | 2 | 659 | 0 | 358.9586 |  | № 77 2021.04.29 | 3.4.14 |  | 1 | 842477 | 209.537
158 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Северная" (ТП 055, 056) | 10.5 | 2021-05-02 12:04 | 2021-05-02 13:34 | В | 1.5 | КЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74.377 |  | № 78 2021.05.02 | 3.4.14 |  | 1 | 36891 | 3
159 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" (ТП 742,740а,740,735,738,737,737а,728,730,726,726а,724а,727,724,721,721а,718в,720) | 10.5 | 2021-05-02 14:22 | 2021-05-02 15:20 | В | 0.967 | КЛ |  |  | 708 |  | 0 | 7 | 701 | 0 | 0 | 5 | 703 | 0 | 947.7783 |  | № 79 2021.05.02 | 3.4.14 |  | 0 | 729211 | 684.636
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" (ТП 718а,486,484а,484б,484,718в) | 10.5 | 2021-05-02 14:22 | 2021-05-02 16:16 | В | 1.9 | КЛ |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 65.9535 |  | № 79 2021.05.02 | 3.4.14 |  | 1 | 25826 | 11.4
160 | ООО "АКС" | ПС | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506,305а,509,506а,510,511,499, 017а,017,495) | 10.5 | 2021-05-04 06:33 | 2021-05-04 08:46 | В | 2.217 | ПС |  |  | 279 |  | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 2 | 277 | 0 | 614.7646 |  | № 80 2021.05.04 | 3.4.9.1 |  | 0 | 206308 | 618.543
| ООО "АКС" | ПС | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП РП 492 секция2, 492,026а,490а,023а,026в) | 10.5 | 2021-05-04 06:33 | 2021-05-04 09:17 | В | 2.733 | ПС |  |  | 221 |  | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 401.729 |  | № 80 2021.05.04 | 3.4.9.1 |  | 0 | 109362 | 603.993
161 | ООО "АКС" | ТП | ТП 96 | 10.5 | 2021-05-05 13:32 | 2021-05-05 15:56 | П | 2.4 | ТП |  |  | 80 |  | 0 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 211.6903 |  |  |  |  | 1 | 65624 | 192
162 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Новая Ф 5к, 51к | 10.5 | 2021-05-06 09:19 | 2021-05-06 09:58 | П | 0.65 | ПС |  |  | 330 |  | 0 | 57 | 273 | 0 | 0 | 2 | 328 | 0 | 1017.9594 |  |  |  |  | 1 | 1165172 | 214.5
163 | ООО "АКС" | ПС | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 278/1,278/2,276, 278, 278б, 354, 278а, 167, 285, 285а, 293, 359, 359а) | 10.5 | 2021-05-07 09:50 | 2021-05-07 10:27 | В | 0.617 | ПС |  |  | 150 |  | 0 | 5 | 145 | 0 | 0 | 8 | 142 | 0 | 227.979 |  | № 81 2021.05.07 | 3.4.14 |  | 0 | 274905 | 92.55
| ООО "АКС" | ПС | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 294,294б, 285б,300,301) | 10.5 | 2021-05-07 09:50 | 2021-05-07 10:39 | В | 0.817 | ПС |  |  | 71 |  | 0 | 12 | 59 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 132.7285 |  | № 81 2021.05.07 | 3.4.14 |  | 1 | 120869 | 58.007
164 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Зейская" (ТП 95) | 10.5 | 2021-05-07 19:05 | 2021-05-07 19:30 | В | 0.417 | КЛ |  |  | 43 |  | 0 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 40.1037 |  | № 82 2021.05.07 | 3.4.14 |  | 0 | 71552 | 17.931
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Зейская" (ТП, 82г секция 1,82,82б,82а) | 10.5 | 2021-05-07 19:05 | 2021-05-07 19:36 | В | 0.517 | КЛ |  |  | 8 |  | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 144.6794 |  | № 82 2021.05.07 | 3.4.14 |  | 1 | 208204 | 4.136
165 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Центральная" (ТП 436) | 10.5 | 2021-05-07 22:13 | 2021-05-07 22:37 | В | 0.4 | КЛ |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 18.0091 |  | № 83 2021.05.07 | 3.4.14 |  | 0 | 33497 | 20
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Центральная" (ТП 435, 339б) | 10.5 | 2021-05-07 22:13 | 2021-05-07 22:50 | В | 0.617 | КЛ |  |  | 44 |  | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 59.7263 |  | № 83 2021.05.07 | 3.4.14 |  | 0 | 72020 | 27.148
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Центральная" (ТП 417,414,414а,417б,439) | 10.5 | 2021-05-07 22:13 | 2021-05-07 23:45 | В | 1.533 | КЛ |  |  | 111 |  | 0 | 17 | 94 | 0 | 0 | 3 | 108 | 0 | 463.2648 |  | № 83 2021.05.07 | 3.4.14 |  | 0 | 224833 | 170.163
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Центральная" (ТП 439а) | 10.5 | 2021-05-07 22:13 | 2021-05-07 23:52 | В | 1.65 | КЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 163.6095 |  | № 83 2021.05.07 | 3.4.14 |  | 1 | 73773 | 3.3
166 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Центральная"(ТП 345) | 0.38 | 2021-05-07 22:50 | 2021-05-08 00:28 | В | 1.633 | ПС |  |  | 13 |  | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 109.9905 |  | № 84 2021.05.08 | 3.4.9.3 |  | 1 | 50112 | 21.229
167 | ООО "АКС" | КЛ | Студенческая 38 | 0.38 | 2021-05-08 08:04 | 2021-05-08 16:40 | П | 8.6 | КЛ |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 509.4228 |  |  |  |  | 1 | 44071 | 34.4
168 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" (ТП 22г,17а, 17,23,23а) | 10.5 | 2021-05-09 21:25 | 2021-05-09 21:29 | В | 0.067 | КЛ |  |  | 216 |  | 0 | 30 | 186 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 26.661 |  | № 85 2021.05.09 | 3.4.14 |  | 0 | 296056 | 14.472
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" (ТП 16,15,16а,21) | 10.5 | 2021-05-09 21:25 | 2021-05-09 21:55 | В | 0.5 | КЛ |  |  | 365 |  | 0 | 38 | 327 | 0 | 0 | 1 | 364 | 0 | 59.7487 |  | № 85 2021.05.09 | 3.4.14 |  | 0 | 88906 | 182.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" (ТП 22б) | 10.5 | 2021-05-09 21:25 | 2021-05-09 22:27 | В | 1.033 | КЛ |  |  | 36 |  | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 52.0068 |  | № 85 2021.05.09 | 3.4.14 |  | 1 | 37457 | 37.188
169 | ООО "АКС" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 35, 38, 59,65,34,51,33,66,32,31,48,30,29,27,26,65,67,70,10,71) | 10.5 | 2021-05-12 08:50 | 2021-05-12 16:26 | В | 7.6 | ПС |  |  | 125 |  | 0 | 10 | 115 | 0 | 0 | 10 | 115 | 0 | 371.3683 |  | № 86 2021.05.12 | 3.4.9.1 |  | 0 | 36355 | 950
170 | ООО "АКС" | ПС | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058в, 058а,058г,013б,057в,057б,059,44м,409а,46м,55м) | 10.5 | 2021-05-12 10:24 | 2021-05-12 16:26 | В | 6.033 | ПС |  |  | 153 |  | 0 | 2 | 151 | 0 | 0 | 6 | 147 | 0 | 318.2894 |  | № 87 2021.05.12 | 3.4.9.1 |  | 0 | 39252 | 923.049
171 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Портовая" (ТП 85б,90а,100а,99,100,101) | 10.5 | 2021-05-12 12:06 | 2021-05-12 13:00 | В | 0.9 | КЛ |  |  | 125 |  | 0 | 13 | 112 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 366.6665 |  | № 88 2021.05.12 | 3.4.14 |  | 0 | 303111 | 112.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Портовая" (ТП 85,86а, 86, РП 5) | 10.5 | 2021-05-12 12:06 | 2021-05-12 13:43 | В | 1.617 | КЛ |  |  | 288 |  | 0 | 46 | 242 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0 | 1148.7524 |  | № 88 2021.05.12 | 3.4.14 |  | 1 | 528554 | 465.696
172 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Сетевая" (ТП 48, 205а,198) | 10.5 | 2021-05-12 20:10 | 2021-05-12 20:32 | В | 0.367 | КЛ |  |  | 128 |  | 0 | 16 | 112 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 124.8219 |  | № 89 2021.05.12 | 3.4.14 |  | 1 | 253045 | 46.976
173 | ООО "АКС" | ТП | ТП 427б | 10.5 | 2021-05-12 09:06 | 2021-05-12 10:25 | П | 1.317 | ТП |  |  | 7 |  | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18.369 |  |  |  |  | 1 | 10377 | 9.219
174 | ООО "АКС" | ТП | ТП 800 | 10.5 | 2021-05-12 13:15 | 2021-05-12 16:00 | П | 2.75 | ТП |  |  | 9 |  | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132.8501 |  |  |  |  | 1 | 35942 | 24.75
175 | ООО "АКС" | ТП | ТП 285а | 10.5 | 2021-05-13 13:32 | 2021-05-13 15:21 | П | 1.817 | ТП |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80.0799 |  |  |  |  | 1 | 32790 | 7.268
176 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 51к ПС "Новая" (ТП 56м, 59м, 29м,РП 12) | 10.5 | 2021-05-13 06:45 | 2021-05-13 07:00 | В | 0.25 | КЛ |  |  | 85 |  | 0 | 68 | 17 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 25.3246 |  | № 90 2021.05.13 | 3.4.14 |  | 1 | 75366 | 21.25
177 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60, 70, 71, Базы,Белогорье) | 10.5 | 2021-05-14 00:18 | 2021-05-14 01:14 | В | 0.933 | ВЛ |  |  | 13 |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.33357 |  | № 91 2021.05.14 | 3.4.14 |  | 1 | 266 | 12.129
178 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 67,68, 26,27,29,30,48,остров,31,51,32,66,33,34,59,38,65,35,60,70,71) | 10.5 | 2021-05-14 15:04 | 2021-05-14 15:26 | В | 0.367 | ВЛ |  |  | 28 |  | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 24.2422 |  | № 92 2021.05.14 | 3.4.14 |  | 1 | 49145 | 10.276
179 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 70,60,26,71,67,68,27) | 10.5 | 2021-05-14 18:47 | 2021-05-14 22:23 | В | 3.6 | ВЛ |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2.8258 |  | № 93 2021.05.14 | 3.4.9.1 |  | 0 | 584 | 43.2
180 | ООО "АКС" | ТП | ТП 74 | 10.5 | 2021-05-14 08:17 | 2021-05-14 11:23 | П | 3.1 | ТП |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71.2417 |  |  |  |  | 1 | 17098 | 9.3
181 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 67,68, 26) | 10.5 | 2021-05-15 03:25 | 2021-05-15 07:10 | В | 3.75 | ВЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6028 |  | № 94 2021.05.15 | 3.4.9.1 |  | 0 | 318 | 7.5
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 29,30,48,31,51,32,66,33,34,65,35, 59) | 10.5 | 2021-05-15 03:25 | 2021-05-15 10:05 | В | 6.667 | ВЛ |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 396.8747 |  | № 94 2021.05.15 | 3.4.9.1 |  | 0 | 44289 | 133.34
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 70,60,71) | 10.5 | 2021-05-15 03:25 | 2021-05-15 10:58 | В | 7.55 | ВЛ |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2.6993 |  | № 94 2021.05.15 | 3.4.9.1 |  | 0 | 266 | 90.6
182 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 5 ПС "Металист"(ТП 88,255,93) | 10.5 | 2021-05-15 07:35 | 2021-05-15 08:38 | В | 1.05 | КВЛ |  |  | 53 |  | 0 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 197.0204 |  | № 95 2021.05.15 | 3.4.14 |  | 0 | 139603 | 55.65
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 5 ПС "Металист" (ТП 88а) | 10.5 | 2021-05-15 07:35 | 2021-05-15 08:37 | В | 1.033 | КВЛ |  |  | 153 |  | 0 | 19 | 134 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 193.4931 |  | № 95 2021.05.15 | 3.4.14 |  | 1 | 139360 | 158.049
183 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-05-15 14:00 | 2021-05-15 14:35 | В | 0.583 | ПС |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.9617 |  | № 96 2021.05.15 | 3.4.14 |  | 1 | 22922 | 0.583
184 | ООО "АКС" | ТП | Ф 24к ПС "Новая" (ТП 6м, 1м) | 10.5 | 2021-05-16 09:18 | 2021-05-16 10:12 | В | 0.9 | ТП |  |  | 88 |  | 0 | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 366.2323 |  | № 97 2021.05.16 | 3.4.14 |  | 0 | 302752 | 79.2
| ООО "АКС" | ТП | Ф 24к ПС "Новая" (ТП 2м,10м) | 10.5 | 2021-05-16 09:18 | 2021-05-16 10:25 | В | 1.117 | ТП |  |  | 75 |  | 0 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 293.6374 |  | № 97 2021.05.16 | 3.4.14 |  | 0 | 195583 | 83.775
| ООО "АКС" | ТП | Ф 24к ПС "Новая" (ТП 5м) | 10.5 | 2021-05-16 09:18 | 2021-05-16 11:07 | В | 1.817 | ТП |  |  | 33 |  | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 353.6874 |  | № 97 2021.05.16 | 3.4.14 |  | 1 | 144823 | 59.961
185 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 9,22 ПС "Чигири" | 10.5 | 2021-05-17 13:01 | 2021-05-17 17:00 | П | 3.983 | КЛ |  |  | 86 |  | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 49.2682 |  |  |  |  | 1 | 9203 | 342.538
186 | ООО "АКС" | ТП | ТП 163 | 10.5 | 2021-05-17 13:42 | 2021-05-17 16:04 | П | 2.367 | ТП |  |  | 106 |  | 0 | 15 | 91 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 741.151 |  |  |  |  | 1 | 232960 | 250.902
187 | ООО "АКС" | ТП | ТП 5м | 10.5 | 2021-05-18 13:15 | 2021-05-18 16:27 | П | 3.2 | ТП |  |  | 33 |  | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 622.8946 |  |  |  |  | 1 | 144823 | 105.6
188 | ООО "АКС" | ТП | ТП 2м | 10.5 | 2021-05-19 16:20 | 2021-05-19 16:27 | П | 0.117 | ТП |  |  | 55 |  | 0 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19.4623 |  |  |  |  | 1 | 123760 | 6.435
189 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 51к ПС "Новая" (ТП 67м, Ф 51к) | 10.5 | 2021-05-20 00:19 | 2021-05-20 01:20 | В | 1.017 | ВЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 98 2021.05.20 | 3.4.14 |  | 1 | 0 | 0
190 | ООО "АКС" | ТП | ТП 320б | 0.38 | 2021-05-20 16:25 | 2021-05-20 22:30 | В | 6.083 | ТП |  |  | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.3368 |  | № 99 2021.05.20 | 3.4.14 |  | 1 | 12272 | 24.332
191 | ООО "АКС" | ТП | ТП 113 | 10.5 | 2021-05-20 14:00 | 2021-05-20 16:05 | П | 2.083 | ТП |  |  | 25 |  | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 358.1416 |  |  |  |  | 1 | 127920 | 52.075
192 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 744а, 744, 748, 747, 1п, 2п, 23п, 8п, 59, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, 19п,16п,17п,10п,320п,323,4п,320,324,14п,20п,21п,22п,24п,25п) | 10.5 | 2021-05-21 16:39 | 2021-05-21 17:06 | В | 0.45 | КЛ |  |  | 615 |  | 0 | 14 | 601 | 0 | 0 | 5 | 610 | 0 | 342.522 |  | № 100 2021.05.21 | 3.4.14 |  | 0 | 566303 | 276.75
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 320б) | 10.5 | 2021-05-21 16:39 | 2021-05-21 20:32 | В | 3.883 | КЛ |  |  | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64.0486 |  | № 100 2021.05.21 | 3.4.14 |  | 1 | 12272 | 15.532
193 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 28-02, 28-04,02а,28-32,28-01,28-05,28-36,28-29,28-30,28-38,28-37) | 10.5 | 2021-05-21 16:52 | 2021-05-21 17:16 | В | 0.4 | КЛ |  |  | 494 |  | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 2 | 492 | 0 | 74.7167 |  | № 101 2021.05.21 | 3.4.14 |  | 1 | 138973 | 197.6
194 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506, 506а,510,505а,509,499,017а,017,495,492,026а,490а,023а,026в) | 10.5 | 2021-05-21 17:03 | 2021-05-21 18:07 | В | 1.067 | КЛ |  |  | 555 |  | 0 | 2 | 553 | 0 | 0 | 4 | 551 | 0 | 557.8847 |  | № 102 2021.05.21 | 3.4.14 |  | 0 | 389003 | 592.185
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 511) | 10.5 | 2021-05-21 17:03 | 2021-05-21 23:06 | В | 6.05 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.8731 |  | № 102 2021.05.21 | 3.4.14 |  | 1 | 6871 | 6.05
195 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" от ТП 058в до ТП 057в | 10.5 | 2021-05-21 08:29 | 2021-05-21 12:10 | П | 3.683 | ВЛ |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 148.6962 |  |  |  |  | 1 | 30038 | 11.049
196 | ООО "АКС" | ТП | ТП 20м | 10.5 | 2021-05-21 13:04 | 2021-05-21 13:50 | П | 0.767 | ТП |  |  | 48 |  | 0 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 105.9635 |  |  |  |  | 1 | 102786 | 36.816
197 | ООО "АКС" | ТП | ТП 60м | 10.5 | 2021-05-21 14:00 | 2021-05-21 14:50 | П | 0.833 | ТП |  |  | 184 |  | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 9.21 |  |  |  |  | 1 | 8226 | 153.272
198 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 396, 374в) | 10.5 | 2021-05-22 02:10 | 2021-05-22 03:15 | В | 1.083 | КЛ |  |  | 74 |  | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 249.451 |  | № 103 2021.05.22 | 3.4.14 |  | 0 | 171368 | 80.142
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 395) | 10.5 | 2021-05-22 02:10 | 2021-05-22 03:20 | В | 1.167 | КЛ |  |  | 13 |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 56.8081 |  | № 103 2021.05.22 | 3.4.14 |  | 0 | 36217 | 15.171
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 434, 434а,417,414,414а,414б,439,439а) | 10.5 | 2021-05-22 02:10 | 2021-05-22 03:32 | В | 1.367 | КЛ |  |  | 58 |  | 0 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 763.5706 |  | № 103 2021.05.22 | 3.4.14 |  | 0 | 415579 | 79.286
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 413) | 10.5 | 2021-05-22 02:10 | 2021-05-22 04:00 | В | 1.833 | КЛ |  |  | 181 |  | 0 | 11 | 170 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 447.114 |  | № 103 2021.05.22 | 3.4.14 |  | 0 | 181480 | 331.773
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 410,374х) | 10.5 | 2021-05-22 02:10 | 2021-05-22 04:32 | В | 2.367 | КЛ |  |  | 509 |  | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 3 | 506 | 0 | 129.1319 |  | № 103 2021.05.22 | 3.4.14 |  | 1 | 40589 | 1204.803
199 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Чигири" (ТП 41м,35м) | 10.5 | 2021-05-22 11:16 | 2021-05-22 11:47 | В | 0.517 | КЛ |  |  | 50 |  | 0 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 130.0186 |  | № 104 2021.05.22 | 3.4.14 |  | 0 | 187106 | 25.85
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Чигири" (ТП 52м) | 10.5 | 2021-05-22 11:16 | 2021-05-22 12:37 | В | 1.35 | КЛ |  |  | 14 |  | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 68.8899 |  | № 104 2021.05.22 | 3.4.14 |  | 0 | 37966 | 18.9
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Чигири" (ТП 57м) | 10.5 | 2021-05-22 11:16 | 2021-05-22 12:07 | В | 0.85 | КЛ |  |  | 14 |  | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 44.8192 |  | № 104 2021.05.22 | 3.4.14 |  | 1 | 39230 | 11.9
200 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 744а,748,747,744,1п,2п,23п,4п,320,14п,21п,22п,25п,24п,20п,320б,323,8п) | 10.5 | 2021-05-22 14:15 | 2021-05-22 15:06 | В | 0.85 | ВЛ |  |  | 409 |  | 0 | 8 | 401 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 545.0202 |  | № 105 2021.05.22 | 3.4.14 |  | 0 | 477053 | 347.65
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 320г, 12п,321, 3п,15п,3п,19п,16п,17п,10п) | 10.5 | 2021-05-22 14:15 | 2021-05-22 16:09 | В | 1.9 | ВЛ |  |  | 389 |  | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 427.0505 |  | № 105 2021.05.22 | 3.4.14 |  | 1 | 167224 | 739.1
201 | ООО "АКС" | КЛ | Студенческая 38 | 0.38 | 2021-05-22 08:25 | 2021-05-22 16:02 | П | 7.617 | КЛ |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 451.1946 |  |  |  |  | 1 | 44071 | 30.468
202 | ООО "АКС" | ТП | ТП 368 | 10.5 | 2021-05-24 13:44 | 2021-05-24 15:30 | П | 1.767 | ТП |  |  | 93 |  | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 83.98 |  |  |  |  | 1 | 35360 | 164.331
203 | ООО "АКС" | ТП | ТП 717, 031 | 10.5 | 2021-05-25 13:15 | 2021-05-25 16:09 | П | 2.9 | ТП |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 197.9562 |  |  |  |  | 1 | 50786 | 29
204 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 28-02, 28-04,02а,28-32,28-01,28-05,28-36,28-29,28-30,28-38,28-37) | 10.5 | 2021-05-27 10:50 | 2021-05-27 12:24 | В | 1.567 | ВЛ |  |  | 494 |  | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 2 | 492 | 0 | 292.7025 |  | № 106 2021.05.27 | 3.4.14 |  | 1 | 138973 | 774.098
205 | ООО "АКС" | ПС | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506, 506а,510,505а,509,499,017а,017,495,492,026а,490а,023а,026в, 510,511) | 10.5 | 2021-05-27 11:44 | 2021-05-27 12:47 | В | 1.05 | ПС |  |  | 556 |  | 0 | 2 | 554 | 0 | 0 | 5 | 551 | 0 | 558.6931 |  | № 107 2021.05.27 | 3.4.9.1 |  | 0 | 395874 | 583.8
206 | ООО "АКС" | ПС | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 107, 121, 148,148а,148б,137) | 10.5 | 2021-05-27 12:27 | 2021-05-27 12:52 | В | 0.417 | ПС |  |  | 463 |  | 0 | 16 | 447 | 0 | 0 | 1 | 462 | 0 | 197.7303 |  | № 108 2021.05.27 | 3.4.9.1 |  | 0 | 352785 | 193.071
207 | ООО "АКС" | ТП | ТП 8 | 10.5 | 2021-05-27 13:32 | 2021-05-27 15:52 | П | 2.333 | ТП |  |  | 38 |  | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 283.7229 |  |  |  |  | 1 | 90480 | 88.654
208 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" (ТП 742,740а,740,735,738,737,737а,728,730,726,726а,724а,727,724,721,721а,718в,720) | 10.5 | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 09:34 | В | 0.567 | ВЛ |  |  | 708 |  | 0 | 7 | 701 | 0 | 0 | 5 | 703 | 0 | 555.7294 |  | № 79 2021.05.02 | 3.4.14 |  | 0 | 729211 | 401.436
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" (ТП 718, 486,484а,484б,484,717в) | 10.5 | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:49 | В | 3.817 | ВЛ |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 223.4689 |  | № 109 2021.05.28 | 3.4.14 |  | 1 | 43558 | 45.804
209 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Амур" (ТП 46) | 10.5 | 2021-05-28 16:39 | 2021-05-28 17:21 | В | 0.7 | КЛ |  |  | 96 |  | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 94.469 |  | № 110 2021.05.28 | 3.4.14 |  | 0 | 100407 | 67.2
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Амур" (ТП 47,50,50а,51б) | 10.5 | 2021-05-28 16:39 | 2021-05-28 17:42 | В | 1.05 | КЛ |  |  | 189 |  | 0 | 30 | 159 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 420.3359 |  | № 110 2021.05.28 | 3.4.14 |  | 0 | 297838 | 198.45
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Амур" (ТП 48,44в, 48а,191) | 10.5 | 2021-05-28 16:39 | 2021-05-28 18:34 | В | 1.917 | КЛ |  |  | 218 |  | 0 | 19 | 199 | 0 | 0 | 2 | 216 | 0 | 556.4093 |  | № 110 2021.05.28 | 3.4.14 |  | 0 | 215946 | 417.906
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Амур" (ТП 198) | 10.5 | 2021-05-28 16:39 | 2021-05-28 17:52 | В | 1.217 | КЛ |  |  | 82 |  | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 131.9578 |  | № 110 2021.05.28 | 3.4.14 |  | 0 | 80671 | 99.794
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Амур" (ТП 205а) | 10.5 | 2021-05-28 16:39 | 2021-05-28 17:19 | В | 0.667 | КЛ |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41.5315 |  | № 110 2021.05.28 | 3.4.14 |  | 0 | 46326 | 8.004
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Амур" (ТП 44б) | 10.5 | 2021-05-28 16:39 | 2021-05-28 18:50 | В | 2.183 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.5209 |  | № 110 2021.05.28 | 3.4.14 |  | 1 | 19604 | 2.183
210 | ООО "АКС" | ТП | ТП 11 | 10.5 | 2021-05-28 09:01 | 2021-05-28 10:58 | П | 1.95 | ТП |  |  | 91 |  | 0 | 12 | 79 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 303.2381 |  |  |  |  | 1 | 115697 | 177.45
211 | ООО "АКС" | ТП | ТП 198 | 10.5 | 2021-05-31 13:35 | 2021-05-31 15:50 | П | 2.25 | ТП |  |  | 79 |  | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 243.9647 |  |  |  |  | 1 | 80671 | 177.75
212 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 381, 380) | 10.5 | 2021-06-01 09:38 | 2021-06-01 10:11 | В | 0.55 | КЛ |  |  | 169 |  | 0 | 11 | 158 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 65.8869 |  | № 111 2021.06.01 | 3.4.14 |  | 0 | 89127 | 92.95
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 376, 377, 368,368а,371,376б,364,014в,357а,015а) | 10.5 | 2021-06-01 09:38 | 2021-06-01 10:18 | В | 0.667 | КЛ |  |  | 394 |  | 0 | 1 | 393 | 0 | 0 | 4 | 390 | 0 | 164.853 |  | № 111 2021.06.01 | 3.4.14 |  | 0 | 183884 | 262.798
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 356а, 356,355,014б,015в,358,015) | 10.5 | 2021-06-01 09:38 | 2021-06-01 10:48 | В | 1.167 | КЛ |  |  | 277 |  | 0 | 2 | 275 | 0 | 0 | 3 | 274 | 0 | 433.9766 |  | № 111 2021.06.01 | 3.4.14 |  | 0 | 276674 | 323.259
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 360) | 10.5 | 2021-06-01 09:38 | 2021-06-01 11:05 | В | 1.45 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.7433 |  | № 111 2021.06.01 | 3.4.14 |  | 1 | 18340 | 1.45
213 | ООО "АКС" | ТП | ТП 172 | 0.38 | 2021-06-01 08:32 | 2021-06-01 12:20 | П | 3.8 | ТП |  |  | 49 |  | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 512.3156 |  |  |  |  | 1 | 100306 | 186.2
214 | ООО "АКС" | ПС | Ф 8 ПС "Металлист" (ТП 92,92а,96а) | 10.5 | 2021-06-02 10:17 | 2021-06-02 10:32 | В | 0.25 | ПС |  |  | 155 |  | 0 | 20 | 135 | 0 | 0 | 1 | 154 | 0 | 80.293 |  | № 112 2021.06.02 | 3.4.9.1 |  | 0 | 238952 | 38.75
215 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Западная" (ТП 421, 8а,11) | 10.5 | 2021-06-02 15:07 | 2021-06-02 15:30 | В | 0.383 | КЛ |  |  | 310 |  | 0 | 27 | 283 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 156.1291 |  | № 113 2021.06.02 | 3.4.14 |  | 0 | 303290 | 118.73
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Западная" (ТП 19в,19а) | 10.5 | 2021-06-02 15:07 | 2021-06-02 15:41 | В | 0.567 | КЛ |  |  | 125 |  | 0 | 20 | 105 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 44.7397 |  | № 113 2021.06.02 | 3.4.14 |  | 0 | 58706 | 70.875
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Западная" (ТП 13б) | 10.5 | 2021-06-02 15:07 | 2021-06-02 15:55 | В | 0.8 | КЛ |  |  | 34 |  | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 68.8892 |  | № 113 2021.06.02 | 3.4.14 |  | 1 | 64067 | 27.2
216 | ООО "АКС" | ТП | ТП 124 | 10.5 | 2021-06-03 09:02 | 2021-06-03 09:50 | П | 0.8 | ТП |  |  | 170 |  | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 86.7086 |  |  |  |  | 1 | 80639 | 136
217 | ООО "АКС" | ТП | ТП 190 | 10.5 | 2021-06-04 13:00 | 2021-06-04 17:18 | П | 4.3 | ТП |  |  | 92 |  | 0 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 241.5918 |  |  |  |  | 1 | 41801 | 395.6
218 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 6 ПС "Северная"(ТП 800в,476, 478,397, 437, 436а) | 10.5 | 2021-06-05 11:58 | 2021-06-05 13:04 | В | 1.1 | КВЛ |  |  | 200 |  | 0 | 20 | 180 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 443.1329 |  | № 114 2021.06.05 | 3.4.14 |  | 1 | 299719 | 220
219 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 337, 333, 312а,324,306,312,305,299,294а) | 10.5 | 2021-06-05 23:30 | 2021-06-06 00:09 | В | 0.65 | КЛ |  |  | 994 |  | 0 | 15 | 979 | 0 | 0 | 5 | 989 | 0 | 350.2443 |  | № 115 2021.06.06 | 3.4.14 |  | 0 | 400895 | 646.1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 326, 328, 328а) | 10.5 | 2021-06-05 23:30 | 2021-06-06 00:30 | В | 1 | КЛ |  |  | 213 |  | 0 | 10 | 203 | 0 | 0 | 1 | 212 | 0 | 163.828 |  | № 115 2021.06.06 | 3.4.14 |  | 1 | 121888 | 213
220 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 37 ПС "Центральная" (ТП 384, 384а) | 10.5 | 2021-06-06 11:26 | 2021-06-06 12:25 | В | 0.983 | КЛ |  |  | 34 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.851 |  | № 116 2021.06.06 | 3.4.14 |  | 1 | 29405 | 33.422
221 | ООО "АКС" | ТП | ТП 417 | 10.5 | 2021-06-07 12:56 | 2021-06-07 16:19 | П | 3.383 | ТП |  |  | 99 |  | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 943.9434 |  |  |  |  | 1 | 207595 | 334.917
222 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" (ТП 245,72а) | 10.5 | 2021-06-09 11:49 | 2021-06-09 12:20 | В | 0.517 | КЛ |  |  | 226 |  | 0 | 5 | 221 | 0 | 0 | 3 | 223 | 0 | 69.6095 |  | № 117 2021.06.09 | 3.4.14 |  | 0 | 100173 | 116.842
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" (ТП 247) | 10.5 | 2021-06-09 11:49 | 2021-06-09 12:30 | В | 0.683 | КЛ |  |  | 233 |  | 0 | 5 | 228 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | 41.8797 |  | № 117 2021.06.09 | 3.4.14 |  | 0 | 45620 | 159.139
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" (ТП 239б) | 10.5 | 2021-06-09 11:49 | 2021-06-09 13:01 | В | 1.2 | КЛ |  |  | 8 |  | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68.9194 |  | № 117 2021.06.09 | 3.4.14 |  | 0 | 42730 | 9.6
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" (ТП 72б,238, 245а) | 10.5 | 2021-06-09 11:49 | 2021-06-09 13:25 | В | 1.6 | КЛ |  |  | 107 |  | 0 | 13 | 94 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 353.4645 |  | № 117 2021.06.09 | 3.4.14 |  | 1 | 164361 | 171.2
223 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 61м, 62м,63м,64м,65м,66м РП 13) | 10.5 | 2021-06-10 01:40 | 2021-06-10 01:49 | В | 0.15 | КЛ |  |  | 96 |  | 0 | 57 | 39 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 61.1246 |  | № 118 2021.06.10 | 3.4.14 |  | 0 | 303178 | 14.4
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 28м,РП 12 1 секция) | 10.5 | 2021-06-10 01:40 | 2021-06-10 01:55 | В | 0.25 | КЛ |  |  | 85 |  | 0 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 14.2006 |  | № 118 2021.06.10 | 3.4.14 |  | 0 | 42261 | 21.25
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 48м) | 10.5 | 2021-06-10 01:40 | 2021-06-10 02:10 | В | 0.5 | КЛ |  |  | 27 |  | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 28.666 |  | № 118 2021.06.10 | 3.4.14 |  | 0 | 42655 | 13.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 54м) | 10.5 | 2021-06-10 01:40 | 2021-06-10 02:26 | В | 0.767 | КЛ |  |  | 27 |  | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 72.2062 |  | № 118 2021.06.10 | 3.4.14 |  | 0 | 70041 | 20.709
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 42м) | 10.5 | 2021-06-10 01:40 | 2021-06-10 02:55 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 17 |  | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24.1062 |  | № 118 2021.06.10 | 3.4.14 |  | 1 | 14348 | 21.25
224 | ООО "АКС" | ТП | Ф 51к ПС "Новая" (ТП 56м,59м, 29м,39м) | 10.5 | 2021-06-10 06:00 | 2021-06-10 17:10 | В | 11.167 | ТП |  |  | 78 |  | 0 | 62 | 16 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 705.3521 |  | № 119 2021.06.10 | 3.4.14 |  | 0 | 46994 | 871.026
| ООО "АКС" | ТП | Ф 51к ПС "Новая" (ТП РП 12 секция 2,13 ТП 61м, 65м,64м,63м,62м) | 10.5 | 2021-06-10 06:00 | 2021-06-10 17:17 | В | 11.283 | ТП |  |  | 120 |  | 0 | 75 | 45 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0 | 3083.6864 |  | № 119 2021.06.10 | 3.4.14 |  | 1 | 203338 | 1353.96
225 | ООО "АКС" | ТП | ТП 428в | 10.5 | 2021-06-09 13:23 | 2021-06-09 15:57 | П | 2.567 | ТП |  |  | 5 |  | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 161.2725 |  |  |  |  | 1 | 46742 | 12.835
226 | ООО "АКС" | ТП | ТП 92 | 10.5 | 2021-06-10 14:23 | 2021-06-10 15:58 | П | 1.583 | ТП |  |  | 88 |  | 0 | 7 | 81 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 204.9751 |  |  |  |  | 1 | 96337 | 139.304
227 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а, 724а, 727, 724, 721, 721а, 730, 728, 737а, 737, 738, 735, 740) | 10.5 | 2021-06-11 09:10 | 2021-06-11 10:00 | В | 0.833 | КЛ |  |  | 603 |  | 0 | 3 | 600 | 0 | 0 | 4 | 599 | 0 | 303.034 |  | № 120 2021.06.11 | 3.4.14 |  | 1 | 270657 | 502.299
228 | ООО "АКС" | КЛ | ТП 23а | 10.5 | 2021-06-11 09:08 | 2021-06-11 11:04 | П | 1.933 | КЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.1999 |  |  |  |  | 1 | 3541 | 3.866
229 | ООО "АКС" | ТП | ТП 7м | 10.5 | 2021-06-11 08:20 | 2021-06-11 14:45 | П | 6.417 | ТП |  |  | 27 |  | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1176.0619 |  |  |  |  | 1 | 136355 | 173.259
230 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 481, 477, 526, 483, 524, 717б, 717г, 717а) | 10.5 | 2021-06-12 21:20 | 2021-06-12 21:50 | В | 0.5 | КВЛ |  |  | 500 |  | 0 | 12 | 488 | 0 | 0 | 3 | 497 | 0 | 221.8602 |  | № 121 2021.06.12 | 3.4.14 |  | 0 | 330128 | 250
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 481а) | 10.5 | 2021-06-12 21:20 | 2021-06-12 22:00 | В | 0.667 | КВЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.7149 |  | № 121 2021.06.12 | 3.4.14 |  | 0 | 9721 | 1.334
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 4386а, 389) | 10.5 | 2021-06-12 21:20 | 2021-06-12 22:12 | В | 0.867 | КВЛ |  |  | 135 |  | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 53.1609 |  | № 121 2021.06.12 | 3.4.14 |  | 0 | 45619 | 117.045
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 391) | 10.5 | 2021-06-12 21:20 | 2021-06-12 22:24 | В | 1.067 | КВЛ |  |  | 40 |  | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 24.3115 |  | № 121 2021.06.12 | 3.4.14 |  | 0 | 16952 | 42.68
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 496) | 10.5 | 2021-06-12 21:20 | 2021-06-12 23:18 | В | 1.967 | КВЛ |  |  | 65 |  | 0 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 237.51 |  | № 121 2021.06.12 | 3.4.14 |  | 1 | 89836 | 127.855
231 | ООО "АКС" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 744, 744а, 747, 748,изумруд) | 10.5 | 2021-06-14 09:38 | 2021-06-14 10:05 | В | 0.45 | ПС |  |  | 47 |  | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 65.6776 |  | № 122 2021.06.14 | 3.4.9.1 |  | 0 | 108587 | 21.15
| ООО "АКС" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 23п, 8п, 5п) | 10.5 | 2021-06-14 09:38 | 2021-06-14 10:10 | В | 0.533 | ПС |  |  | 35 |  | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 104.9165 |  | № 122 2021.06.14 | 3.4.9.1 |  | 0 | 146450 | 18.655
| ООО "АКС" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 59, 12п, 321-17п, 323, 320п,2п,320б,320-25п,324) | 10.5 | 2021-06-14 09:38 | 2021-06-14 10:35 | В | 0.95 | ПС |  |  | 436 |  | 0 | 8 | 428 | 0 | 0 | 2 | 434 | 0 | 283.2302 |  | № 122 2021.06.14 | 3.4.9.1 |  | 0 | 221814 | 414.2
| ООО "АКС" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 1п,4п) | 10.5 | 2021-06-14 09:38 | 2021-06-14 10:43 | В | 1.083 | ПС |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6609 |  | № 122 2021.06.14 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1828 | 2.166
232 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 33-01, 33-04) | 10.5 | 2021-06-15 14:43 | 2021-06-15 15:18 | В | 0.583 | ВЛ |  |  | 134 |  | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 14.6871 |  | № 123 2021.06.15 | 3.4.12 |  | 0 | 18743 | 78.122
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 33-02, 33-08,33-05) | 10.5 | 2021-06-15 14:43 | 2021-06-15 17:04 | В | 2.35 | ВЛ |  |  | 215 |  | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 677.9308 |  | № 123 2021.06.15 | 3.4.12 |  | 0 | 214630 | 505.25
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 33-03) | 10.5 | 2021-06-15 14:43 | 2021-06-15 17:09 | В | 2.433 | ВЛ |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 59.3632 |  | № 123 2021.06.15 | 3.4.12 |  | 0 | 18153 | 24.33
233 | ООО "АКС" | ТП | ТП 172 | 10.5 | 2021-06-15 08:32 | 2021-06-15 11:40 | П | 3.133 | ТП |  |  | 49 |  | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43.3988 |  |  |  |  | 1 | 10306 | 153.517
234 | ООО "АКС" | КЛ | ТП 3 обл. | 10.5 | 2021-06-16 04:35 | 2021-06-16 05:12 | В | 0.617 | КЛ |  |  | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 141.7458 |  | № 124 2021.06.16 | 3.4.14 |  | 1 | 170922 | 6.787
235 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 261) | 10.5 | 2021-06-16 23:20 | 2021-06-16 23:54 | В | 0.567 | КЛ |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.8892 |  | № 125 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 0 | 2479 | 2.268
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 262) | 10.5 | 2021-06-16 23:20 | 2021-06-16 23:58 | В | 0.633 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.9142 |  | № 125 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 0 | 9302 | 0.633
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 240, 240а, 250, 248,247,239а,239б) | 10.5 | 2021-06-16 23:20 | 2021-06-17 00:28 | В | 1.133 | КЛ |  |  | 609 |  | 0 | 22 | 587 | 0 | 0 | 5 | 604 | 0 | 406.8323 |  | № 125 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 0 | 267152 | 689.997
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 253) | 10.5 | 2021-06-16 23:20 | 2021-06-17 02:05 | В | 2.75 | КЛ |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75.5067 |  | № 125 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 1 | 20428 | 8.25
236 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Зейская" (ТП 94) | 10.5 | 2021-06-16 23:20 | 2021-06-17 01:02 | В | 1.7 | КЛ |  |  | 71 |  | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 92.0422 |  | № 126 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 1 | 40282 | 120.7
237 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 26 "Астрахановка" ( ТП 744а, 744, 748, 747) | 10.5 | 2021-06-17 07:40 | 2021-06-17 08:21 | В | 0.683 | КВЛ |  |  | 47 |  | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 98.3997 |  | № 127 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 0 | 107188 | 32.101
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 26 "Астрахановка" ( ТП 4п, 8п, 59, 320п, 323п, 320б,320, 14п,20п,24п,25п,21п,22п,12п,321,13п,15п,3п,18п,19п,10п,16п,17п) | 10.5 | 2021-06-17 07:40 | 2021-06-17 09:00 | В | 1.333 | КВЛ |  |  | 597 |  | 0 | 13 | 584 | 0 | 0 | 12 | 585 | 0 | 630.2779 |  | № 127 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 1 | 351783 | 795.801
238 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а,730,728) | 10.5 | 2021-06-17 08:00 | 2021-06-17 09:27 | В | 1.45 | ВЛ |  |  | 273 |  | 0 | 2 | 271 | 0 | 0 | 2 | 271 | 0 | 203.2163 |  | № 128 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 0 | 104271 | 395.85
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 724а, 727,721,721а,720,718а,486,484а,484б,484,717в) | 10.5 | 2021-06-17 08:00 | 2021-06-17 10:33 | В | 2.55 | ВЛ |  |  | 145 |  | 0 | 3 | 142 | 0 | 0 | 3 | 142 | 0 | 532.8026 |  | № 128 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 1 | 155453 | 369.75
239 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 14,15,53,55,9,52,23,54,25,24,45,17,64,40,44,44а,8,22,7) | 10.5 | 2021-06-17 07:57 | 2021-06-17 09:00 | В | 1.05 | ВЛ |  |  | 133 |  | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 7 | 126 | 0 | 18.7081 |  | № 129 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 0 | 13256 | 139.65
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 41,46,62,37) | 10.5 | 2021-06-17 07:57 | 2021-06-17 11:10 | В | 3.217 | ВЛ |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18.221 |  | № 129 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 0 | 4214 | 12.868
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 43,42) | 10.5 | 2021-06-17 07:57 | 2021-06-17 16:56 | В | 8.983 | ВЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | № 129 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 1 | 0 | 17.966
240 | ООО "АКС" | КЛ | ПС "Новая секция "Б" (Ф 16к,28к,10к,36к,20к,34к) | 10.5 | 2021-06-17 16:55 | 2021-06-17 17:30 | В | 0.583 | КЛ |  |  | 776 |  | 0 | 51 | 725 | 0 | 0 | 12 | 764 | 0 | 1457.297 |  | № 130 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 1 | 1859741 | 452.408
| ООО "АКС" | КЛ | ПС "Новая секция "Б" (Ф 24к) | 10.5 | 2021-06-17 16:55 | 2021-06-17 18:05 | В | 1.167 | КЛ |  |  | 178 |  | 0 | 38 | 140 | 0 | 0 | 5 | 173 | 0 | 775.1986 |  | № 130 2021.06.17 | 3.4.14 |  | 1 | 494214 | 207.726
241 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 190 | 10.5 | 2021-06-17 09:56 | 2021-06-17 13:17 | П | 3.35 | ВЛ |  |  | 92 |  | 0 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 188.2169 |  |  |  |  | 1 | 41801 | 308.2
242 | ООО "АКС" | ТП | ТП 8м | 10.5 | 2021-06-18 13:12 | 2021-06-18 15:29 | П | 2.283 | ТП |  |  | 27 |  | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 414.0454 |  |  |  |  | 1 | 134932 | 61.641
243 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 20 ПС "Астрохановка" (ТП 506) | 10.5 | 2021-06-19 13:03 | 2021-06-19 14:12 | В | 1.15 | ВЛ |  |  | 18 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.014 |  | № 131 2021.06.19 | 3.4.9 |  | 0 | 656 | 20.7
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 20 ПС "Астрохановка" (ТП 505а, 506а, 509,499,511,510,506а,017а,017,495,492,026а,490а,023а,026в) | 10.5 | 2021-06-19 13:03 | 2021-06-19 16:22 | В | 3.317 | ВЛ |  |  | 537 |  | 0 | 2 | 535 | 0 | 0 | 7 | 530 | 0 | 912.8081 |  | № 131 2021.06.19 | 3.4.9 |  | 0 | 204742 | 1781.229
244 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 745, 746, 123) | 10.5 | 2021-06-19 17:43 | 2021-06-19 18:14 | В | 0.517 | ВЛ |  |  | 53 |  | 0 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 60.7948 |  | № 132 2021.06.19 | 3.4.14 |  | 0 | 87488 | 27.401
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 33-01, 33-04, 33-08, 33-05,33-02, 33-03) | 10.5 | 2021-06-19 17:43 | 2021-06-19 18:23 | В | 0.667 | ВЛ |  |  | 359 |  | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 53.4927 |  | № 132 2021.06.19 | 3.4.14 |  | 0 | 59668 | 239.453
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 746а) | 10.5 | 2021-06-19 17:43 | 2021-06-19 22:50 | В | 5.117 | ВЛ |  |  | 52 |  | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 53.2471 |  | № 132 2021.06.19 | 3.4.14 |  | 1 | 7742 | 266.084
245 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 381, 380) | 10.5 | 2021-06-20 16:25 | 2021-06-20 17:05 | В | 0.667 | ВЛ |  |  | 169 |  | 0 | 11 | 158 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 79.9028 |  | № 133 2021.06.20 | 3.4.14 |  | 0 | 89127 | 112.723
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 376, 377,368,357б,360,014в,357а,015а,358,015б,014б,355,356,015) | 10.5 | 2021-06-20 16:25 | 2021-06-20 17:16 | В | 0.85 | ВЛ |  |  | 474 |  | 0 | 3 | 471 | 0 | 0 | 4 | 470 | 0 | 333.5633 |  | № 133 2021.06.20 | 3.4.14 |  | 0 | 291966 | 402.9
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 356а,364,368а) | 10.5 | 2021-06-20 16:25 | 2021-06-20 18:00 | В | 1.583 | ВЛ |  |  | 234 |  | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 330.9662 |  | № 133 2021.06.20 | 3.4.14 |  | 0 | 155552 | 370.422
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 371, 376б) | 10.5 | 2021-06-20 16:25 | 2021-06-20 19:58 | В | 3.55 | ВЛ |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65.5366 |  | № 133 2021.06.20 | 3.4.14 |  | 1 | 13735 | 10.65
246 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Сетевая" (ТП 55) | 10.5 | 2021-06-21 03:17 | 2021-06-21 03:57 | В | 0.667 | КЛ |  |  | 40 |  | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 141.5313 |  | № 134 2021.06.21 | 3.4.14 |  | 0 | 157870 | 26.68
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Сетевая" (ТП 205, 212, 205а) | 10.5 | 2021-06-21 03:17 | 2021-06-21 04:04 | В | 0.783 | КЛ |  |  | 56 |  | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 145.0129 |  | № 134 2021.06.21 | 3.4.14 |  | 1 | 137790 | 43.848
247 | ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 67) | 10.5 | 2021-06-21 06:42 | 2021-06-21 07:26 | В | 0.733 | ТП |  |  | 18 |  | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8.7231 |  | № 135 2021.06.21 | 3.4.14 |  | 0 | 8854 | 13.194
| ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 32а,30,25,26, 24, 19) | 10.5 | 2021-06-21 06:42 | 2021-06-21 07:53 | В | 1.183 | ТП |  |  | 127 |  | 0 | 13 | 114 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 466.1084 |  | № 135 2021.06.21 | 3.4.14 |  | 0 | 293140 | 150.241
| ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 27а,28,27, 28а,22) | 10.5 | 2021-06-21 06:42 | 2021-06-21 08:41 | В | 1.983 | ТП |  |  | 239 |  | 0 | 19 | 220 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 697.1418 |  | № 135 2021.06.21 | 3.4.14 |  | 0 | 261560 | 473.937
| ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 20а) | 10.5 | 2021-06-21 06:42 | 2021-06-21 09:46 | В | 3.067 | ТП |  |  | 20 |  | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 49.0143 |  | № 135 2021.06.21 | 3.4.14 |  | 1 | 11890 | 61.34
248 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 42б,39, 35) | 10.5 | 2021-06-22 14:36 | 2021-06-22 14:51 | В | 0.25 | КЛ |  |  | 169 |  | 0 | 20 | 149 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 105.1667 |  | № 136 2021.06.22 | 3.4.14 |  | 0 | 312976 | 42.25
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 29а,29, 35б) | 10.5 | 2021-06-22 14:36 | 2021-06-22 15:27 | В | 0.85 | КЛ |  |  | 100 |  | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 257.5808 |  | № 136 2021.06.22 | 3.4.14 |  | 0 | 225459 | 85
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 35а) | 10.5 | 2021-06-22 14:36 | 2021-06-22 15:58 | В | 1.367 | КЛ |  |  | 125 |  | 0 | 5 | 120 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 242.7546 |  | № 136 2021.06.22 | 3.4.14 |  | 1 | 132121 | 170.875
249 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" от ТП 666 до ТП 047 | 10.5 | 2021-06-22 10:40 | 2021-06-22 10:54 | П | 0.233 | ВЛ |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.0384 |  |  |  |  | 1 | 9702 | 1.398
250 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" (ТП 245а,238) | 10.5 | 2021-06-23 04:20 | 2021-06-23 04:54 | В | 0.567 | КЛ |  |  | 90 |  | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | 3 | 87 | 0 | 64.875 |  | № 137 2021.06.23 | 3.4.14 |  | 0 | 85127 | 51.03
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" (ТП 245,72а) | 10.5 | 2021-06-23 04:20 | 2021-06-23 05:06 | В | 0.767 | КЛ |  |  | 226 |  | 0 | 5 | 221 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 103.2697 |  | № 137 2021.06.23 | 3.4.14 |  | 0 | 100173 | 173.342
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" (ТП 72б) | 10.5 | 2021-06-23 04:20 | 2021-06-23 05:08 | В | 0.8 | КЛ |  |  | 17 |  | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 85.1978 |  | № 137 2021.06.23 | 3.4.14 |  | 1 | 79234 | 13.6
251 | ООО "АКС" | ТП | ПС "Цетнтральная,Астрахановка" | 10.5 | 2021-06-23 10:06 | 2021-06-23 10:19 | В | 0.217 | ТП |  |  | 8107 |  | 0 | 170 | 7937 | 0 | 0 | 958 | 7149 | 0 | 874.4762 |  | № 138 2021.06.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 2998204 | 1759.219
| ООО "АКС" | ТП | ПС "Цетнтральная,Астрахановка" | 10.5 | 2021-06-23 10:06 | 2021-06-23 10:26 | В | 0.333 | ТП |  |  | 8107 |  | 0 | 170 | 7937 | 0 | 0 | 958 | 7149 | 0 | 1341.9381 |  | № 138 2021.06.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 2998204 | 2699.631
252 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 25 ПС "Амур" (ТП 71а,71,70,80) | 10.5 | 2021-06-23 13:19 | 2021-06-23 13:58 | В | 0.65 | КЛ |  |  | 151 |  | 0 | 46 | 105 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 356.622 |  | № 139 2021.06.23 | 3.4.14 |  | 1 | 408195 | 98.15
253 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Портовая" (ТП 85б) | 10.5 | 2021-06-23 14:47 | 2021-06-23 15:14 | В | 0.45 | КЛ |  |  | 83 |  | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28.0609 |  | № 140 2021.06.23 | 3.4.14 |  | 0 | 46394 | 37.35
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Портовая" (ТП 90а,85) | 10.5 | 2021-06-23 14:47 | 2021-06-23 15:35 | В | 0.8 | КЛ |  |  | 137 |  | 0 | 26 | 111 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 195.7301 |  | № 140 2021.06.23 | 3.4.14 |  | 0 | 182029 | 109.6
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Портовая" (ТП 99,100а, 100,101,РП 5) | 10.5 | 2021-06-23 14:47 | 2021-06-23 15:44 | В | 0.95 | КЛ |  |  | 87 |  | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 251.7091 |  | № 140 2021.06.23 | 3.4.14 |  | 1 | 197128 | 82.65
254 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Портовая" (ТП 52,РП 7 секция 1) | 10.5 | 2021-06-23 15:50 | 2021-06-23 16:02 | В | 0.2 | КЛ |  |  | 23 |  | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11.85 |  | № 141 2021.06.23 | 3.4.14 |  | 0 | 44082 | 4.6
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Портовая" (ТП 60) | 10.5 | 2021-06-23 15:50 | 2021-06-23 16:18 | В | 0.467 | КЛ |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.8611 |  | № 141 2021.06.23 | 3.4.14 |  | 0 | 14117 | 1.401
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Портовая" (ТП 85б) | 10.5 | 2021-06-23 15:50 | 2021-06-23 16:40 | В | 0.833 | КЛ |  |  | 83 |  | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 51.9438 |  | № 141 2021.06.23 | 3.4.14 |  | 0 | 46394 | 69.139
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Портовая" (ТП 77а, 68а,68) | 10.5 | 2021-06-23 15:50 | 2021-06-23 17:13 | В | 1.383 | КЛ |  |  | 164 |  | 0 | 21 | 143 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 246.8469 |  | № 141 2021.06.23 | 3.4.14 |  | 1 | 132794 | 226.812
255 | ООО "АКС" | ТП | ТП 46б | 10.5 | 2021-06-24 09:14 | 2021-06-24 10:25 | П | 1.183 | ТП |  |  | 7 |  | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 154.8537 |  |  |  |  | 1 | 97389 | 8.281
256 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 37 ПС "Центральная" (ТП 384, 384а, 380а) | 10.5 | 2021-06-25 19:12 | 2021-06-25 20:08 | В | 0.933 | КЛ |  |  | 171 |  | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 189.5181 |  | № 142 2021.06.25 | 3.4.14 |  | 1 | 151127 | 159.543
257 | ООО "АКС" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 744, 744а, 747, 748,изумруд) | 10.5 | 2021-06-26 13:37 | 2021-06-26 14:01 | В | 0.4 | ПС |  |  | 47 |  | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 58.3801 |  | № 143 2021.06.26 | 3.4.9.1 |  | 0 | 108587 | 18.8
| ООО "АКС" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (РП 11, ТП 1п,23п,8п,59,320п,323п,320б,2п,320,324,14п,20п,21п,24п,22п,25п,5п,12п) | 10.5 | 2021-06-26 13:37 | 2021-06-26 14:14 | В | 0.617 | ПС |  |  | 305 |  | 0 | 31 | 274 | 0 | 0 | 5 | 300 | 0 | 286.7342 |  | № 143 2021.06.26 | 3.4.9.1 |  | 0 | 345754 | 188.185
| ООО "АКС" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 321,13п,15п,3п,19п,16п,19п,17п) | 10.5 | 2021-06-26 13:37 | 2021-06-26 14:24 | В | 0.783 | ПС |  |  | 314 |  | 0 | 3 | 311 | 0 | 0 | 2 | 312 | 0 | 64.7027 |  | № 143 2021.06.26 | 3.4.9.1 |  | 0 | 61480 | 245.862
258 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Игнатьево" (ТП 10, 24,369,1,8а,8,14,14а,23) | 10.5 | 2021-06-26 14:47 | 2021-06-26 14:58 | В | 0.183 | ПС |  |  | 223 |  | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 3 | 220 | 0 | 15.2591 |  | № 144 2021.06.26 | 3.4.9.1 |  | 0 | 62037 | 40.809
259 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 3 ПС "Амур" | 10.5 | 2021-06-27 03:13 | 2021-06-27 04:50 | В | 1.617 | КЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 145 2021.06.27 | 3.4.14 |  | 1 | 0 | 0
260 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 41) | 10.5 | 2021-06-27 03:13 | 2021-06-27 05:02 | В | 1.817 | КЛ |  |  | 29 |  | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 298.6303 |  | № 146 2021.06.27 | 3.4.14 |  | 0 | 122279 | 52.693
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 41а,34а) | 10.5 | 2021-06-27 03:13 | 2021-06-27 05:06 | В | 1.883 | КЛ |  |  | 51 |  | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 359.4429 |  | № 146 2021.06.27 | 3.4.14 |  | 0 | 142021 | 96.033
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 33б) | 10.5 | 2021-06-27 03:13 | 2021-06-27 05:12 | В | 1.983 | КЛ |  |  | 37 |  | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 352.1131 |  | № 146 2021.06.27 | 3.4.14 |  | 0 | 132109 | 73.371
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 31а,33,33а) | 10.5 | 2021-06-27 03:13 | 2021-06-27 05:14 | В | 2.017 | КЛ |  |  | 77 |  | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 1143.9345 |  | № 146 2021.06.27 | 3.4.14 |  | 0 | 421957 | 155.309
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 37,34 секция 2) | 10.5 | 2021-06-27 03:13 | 2021-06-27 05:21 | В | 2.133 | КЛ |  |  | 17 |  | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 169.5936 |  | № 146 2021.06.27 | 3.4.14 |  | 1 | 59155 | 36.261
261 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ОВЕ, ТП 013к,014а,362,014д,014,014г,423,416,416а,054) | 10.5 | 2021-06-27 08:33 | 2021-06-27 09:17 | В | 0.733 | КЛ |  |  | 137 |  | 0 | 19 | 118 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 287.1665 |  | № 147 2021.06.27 | 3.4.14 |  | 1 | 291476 | 100.421
262 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 54 ПС "Сетевая" (ТП 192а, 192б,176,177,186,42а) | 10.5 | 2021-06-28 15:05 | 2021-06-28 15:44 | В | 0.65 | КЛ |  |  | 281 |  | 0 | 31 | 250 | 0 | 0 | 2 | 279 | 0 | 449.1002 |  | № 148 2021.06.28 | 3.4.14 |  | 0 | 514047 | 182.65
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 54 ПС "Сетевая" (ТП 38,34) | 10.5 | 2021-06-28 15:05 | 2021-06-28 15:53 | В | 0.8 | КЛ |  |  | 29 |  | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 72.6903 |  | № 148 2021.06.28 | 3.4.14 |  | 0 | 67602 | 23.2
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 54 ПС "Сетевая" (ТП 34а) | 10.5 | 2021-06-28 15:05 | 2021-06-28 16:07 | В | 1.033 | КЛ |  |  | 41 |  | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 101.252 |  | № 148 2021.06.28 | 3.4.14 |  | 0 | 72925 | 42.353
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 54 ПС "Сетевая" (ТП 29а,29) | 10.5 | 2021-06-28 15:05 | 2021-06-28 16:15 | В | 1.167 | КЛ |  |  | 46 |  | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 353.6434 |  | № 148 2021.06.28 | 3.4.14 |  | 0 | 225459 | 53.682
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 54 ПС "Сетевая" (ТП 35б) | 10.5 | 2021-06-28 15:05 | 2021-06-28 16:27 | В | 1.367 | КЛ |  |  | 54 |  | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 105.5456 |  | № 148 2021.06.28 | 3.4.14 |  | 1 | 57444 | 73.818
263 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 480 до ТП 479 и от ТП 480 до ТП 502 | 10.5 | 2021-06-28 09:16 | 2021-06-28 09:55 | П | 0.65 | ВЛ |  |  | 430 |  | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 1 | 429 | 0 | 117.7164 |  |  |  |  | 1 | 134740 | 279.5
264 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" (ТП 179) | 10.5 | 2021-06-29 19:03 | 2021-06-29 19:27 | В | 0.4 | КЛ |  |  | 59 |  | 0 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 76.3952 |  | № 149 2021.06.29 | 3.4.14 |  | 0 | 142095 | 23.6
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" (ТП 21,16,16а) | 10.5 | 2021-06-29 19:03 | 2021-06-29 20:26 | В | 1.383 | КЛ |  |  | 321 |  | 0 | 33 | 288 | 0 | 0 | 2 | 319 | 0 | 305.7062 |  | № 149 2021.06.29 | 3.4.14 |  | 0 | 164458 | 443.943
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" (ТП 162б,139а, 22г,17а,17) | 10.5 | 2021-06-29 19:03 | 2021-06-29 20:48 | В | 1.75 | КЛ |  |  | 211 |  | 0 | 22 | 189 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 633.3306 |  | № 149 2021.06.29 | 3.4.14 |  | 0 | 269256 | 369.25
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" (ТП 23) | 10.5 | 2021-06-29 19:03 | 2021-06-29 21:02 | В | 1.983 | КЛ |  |  | 51 |  | 0 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 332.1871 |  | № 149 2021.06.29 | 3.4.14 |  | 0 | 124633 | 101.133
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Сетевая" (ТП 178,176) | 10.5 | 2021-06-29 19:03 | 2021-06-29 21:10 | В | 2.117 | КЛ |  |  | 160 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 313.0542 |  | № 149 2021.06.29 | 3.4.14 |  | 1 | 110020 | 338.72
265 | ООО "АКС" | ПС | Ф 53 ПС "Сетевая" (ТП Ледяной) | 10.5 | 2021-06-29 20:29 | 2021-06-29 21:27 | В | 0.967 | ПС |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 150 2021.06.29 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0
266 | ООО "АКС" | ТП | ТП 100а | 10.5 | 2021-06-29 09:15 | 2021-06-29 10:33 | П | 1.3 | ТП |  |  | 67 |  | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 73.3993 |  |  |  |  | 1 | 42007 | 87.1
267 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Западная" (ТП 8а, 11, 19в, 19а,13б) | 10.5 | 2021-07-01 19:18 | 2021-07-01 19:39 | В | 0.35 | КЛ |  |  | 323 |  | 0 | 47 | 276 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 160.3626 |  | № 151 2021.07.01 | 3.4.14 |  | 0 | 340885 | 113.05
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Западная" (ТП 421) | 10.5 | 2021-07-01 19:18 | 2021-07-01 19:51 | В | 0.55 | КЛ |  |  | 73 |  | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 36.8441 |  | № 151 2021.07.01 | 3.4.14 |  | 1 | 49840 | 40.15
268 | ООО "АКС" | ТП | ТП 161а | 10.5 | 2021-07-01 09:03 | 2021-07-01 11:19 | П | 2.267 | ТП |  |  | 12 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 111.339 |  |  |  |  | 1 | 36540 | 27.204
269 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 421, 8а, 11, 13б,19в,19а) | 10.5 | 2021-07-02 12:30 | 2021-07-02 13:04 | В | 0.567 | КЛ |  |  | 394 |  | 0 | 47 | 347 | 0 | 0 | 2 | 392 | 0 | 297.7703 |  | № 152 2021.07.02 | 3.4.14 |  | 0 | 390725 | 223.398
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 1,3,9а, 418г,1а,2а) | 10.5 | 2021-07-02 12:30 | 2021-07-02 14:41 | В | 2.183 | КЛ |  |  | 143 |  | 0 | 19 | 124 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 364.6989 |  | № 152 2021.07.02 | 3.4.14 |  | 0 | 124295 | 312.169
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 2,14,13, 13а,20,19б,21,16а,15,16) | 10.5 | 2021-07-02 12:30 | 2021-07-02 14:40 | В | 2.167 | КЛ |  |  | 527 |  | 0 | 77 | 450 | 0 | 0 | 2 | 525 | 0 | 2417.5594 |  | № 152 2021.07.02 | 3.4.14 |  | 1 | 830025 | 1142.009
270 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 104, 425) | 10.5 | 2021-07-02 14:08 | 2021-07-02 14:12 | В | 0.067 | КЛ |  |  | 42 |  | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6.3917 |  | № 153 2021.07.02 | 3.4.14 |  | 0 | 70976 | 2.814
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 420а, 419а) | 10.5 | 2021-07-02 14:08 | 2021-07-02 15:46 | В | 1.633 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.0935 |  | № 153 2021.07.02 | 3.4.14 |  | 0 | 26012 | 1.633
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 420б, 420в) | 10.5 | 2021-07-02 14:08 | 2021-07-02 16:35 | В | 2.45 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.205 |  | № 153 2021.07.02 | 3.4.14 |  | 1 | 17979 | 2.45
271 | ООО "АКС" | ТП | ТП 161 | 10.5 | 2021-07-02 09:05 | 2021-07-02 11:08 | П | 2.05 | ТП |  |  | 63 |  | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 200.4619 |  |  |  |  | 1 | 72753 | 129.15
272 | ООО "АКС" | ТП | ТП 479 | 10.5 | 2021-07-02 13:07 | 2021-07-02 16:37 | П | 3.5 | ТП |  |  | 277 |  | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 350.9126 |  |  |  |  | 1 | 74594 | 969.5
273 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Центральная" (ТП 345а) | 10.5 | 2021-07-03 14:50 | 2021-07-03 15:22 | В | 0.533 | КЛ |  |  | 144 |  | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 8.9808 |  | № 154 2021.07.03 | 3.4.14 |  | 0 | 12536 | 76.752
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Центральная" (ТП 012,РП 459) | 10.5 | 2021-07-03 14:50 | 2021-07-03 15:25 | В | 0.583 | КЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 154 2021.07.03 | 3.4.14 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Центральная" (ТП 350) | 10.5 | 2021-07-03 14:50 | 2021-07-03 15:33 | В | 0.717 | КЛ |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.1441 |  | № 154 2021.07.03 | 3.4.14 |  | 0 | 26091 | 3.585
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Центральная" (ТП 384, 384а,380а) | 10.5 | 2021-07-03 14:50 | 2021-07-03 15:35 | В | 0.75 | КЛ |  |  | 171 |  | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 34.7218 |  | № 154 2021.07.03 | 3.4.14 |  | 1 | 34444 | 128.25
274 | ООО "АКС" | ПС | Ф 6 ПС "Птицефабрика" (РП 1пф,2пф,3пф) | 10.5 | 2021-07-04 15:00 | 2021-07-04 15:26 | В | 0.433 | ПС |  |  | 125 |  | 0 | 15 | 110 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 100.6486 |  | № 155 2021.07.04 | 3.4.9.1 |  | 0 | 172939 | 54.125
275 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Сетевая" (ТП 205а) | 10.5 | 2021-07-05 15:23 | 2021-07-05 15:55 | В | 0.533 | КЛ |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6.1825 |  | № 157 2021.07.05 | 3.4.14 |  | 0 | 8630 | 6.396
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Сетевая" (ТП 55,т 205,212) | 10.5 | 2021-07-05 15:23 | 2021-07-05 16:05 | В | 0.7 | КЛ |  |  | 81 |  | 0 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 251.0921 |  | № 157 2021.07.05 | 3.4.14 |  | 1 | 266875 | 56.7
276 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 384а до ТП 380а | 10.5 | 2021-07-07 09:18 | 2021-07-07 11:24 | П | 2.1 | ВЛ |  |  | 125 |  | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 56.954 |  |  |  |  | 1 | 20178 | 262.5
277 | ООО "АКС" | ПС | Ф 12 ПС "Игнатьево" (ТП 369, 10,24) | 10.5 | 2021-07-08 17:04 | 2021-07-08 17:51 | В | 0.783 | ПС |  |  | 211 |  | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 31.9736 |  | № 158 2021.07.08 | 3.4.9.1 |  | 0 | 30381 | 165.213
278 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" от ТП 058в до ТП 51м | 10.5 | 2021-07-08 09:11 | 2021-07-08 12:10 | П | 2.983 | ВЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71.179 |  |  |  |  | 1 | 17753 | 5.966
279 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506, 505а,509,499,017а,017,495,492,026а,490б,490а,023а,026в) | 10.5 | 2021-07-09 08:41 | 2021-07-09 09:24 | В | 0.717 | КЛ |  |  | 459 |  | 0 | 2 | 457 | 0 | 0 | 2 | 457 | 0 | 159.7782 |  | № 159 2021.07.09 | 3.4.14 |  | 0 | 165795 | 329.103
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506а) | 10.5 | 2021-07-09 08:41 | 2021-07-09 09:36 | В | 0.917 | КЛ |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13.3926 |  | № 159 2021.07.09 | 3.4.14 |  | 0 | 10866 | 41.265
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 510, 511) | 10.5 | 2021-07-09 08:41 | 2021-07-09 09:41 | В | 1 | КЛ |  |  | 51 |  | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 18.4301 |  | № 159 2021.07.09 | 3.4.14 |  | 1 | 13712 | 51
280 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская" ( ТП 334, 337,346,346а,333,312а,324) | 10.5 | 2021-07-12 01:05 | 2021-07-12 01:35 | В | 0.5 | КЛ |  |  | 683 |  | 0 | 24 | 659 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 303.5228 |  | № 161 2021.07.12 | 3.4.14 |  | 0 | 451642 | 341.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская" ( ТП 253, 262а,248,247) | 10.5 | 2021-07-12 01:05 | 2021-07-12 01:49 | В | 0.733 | КЛ |  |  | 526 |  | 0 | 8 | 518 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 131.073 |  | № 161 2021.07.12 | 3.4.14 |  | 0 | 133040 | 385.558
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская" ( ТП 261,262) | 10.5 | 2021-07-12 01:05 | 2021-07-12 02:03 | В | 0.967 | КЛ |  |  | 5 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16.1973 |  | № 161 2021.07.12 | 3.4.14 |  | 0 | 12462 | 4.835
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская" ( ТП 260, 252б) | 10.5 | 2021-07-12 01:05 | 2021-07-12 03:01 | В | 1.933 | КЛ |  |  | 522 |  | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 1 | 521 | 0 | 151.6496 |  | № 161 2021.07.12 | 3.4.14 |  | 0 | 58369 | 1009.026
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская" ( ТП 252, 252в) | 10.5 | 2021-07-12 01:05 | 2021-07-12 03:14 | В | 2.15 | КЛ |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52.5334 |  | № 161 2021.07.12 | 3.4.14 |  | 1 | 18179 | 6.45
281 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Зейская" (ТП 95) | 10.5 | 2021-07-12 01:26 | 2021-07-12 03:35 | В | 2.15 | КЛ |  |  | 40 |  | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 135.6581 |  | № 162 2021.07.12 | 3.4.14 |  | 1 | 46944 | 86
282 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Портовая" (ТП 74, 82г) | 10.5 | 2021-07-12 08:24 | 2021-07-12 09:10 | В | 0.767 | КЛ |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 128.0395 |  | № 163 2021.07.12 | 3.4.14 |  | 0 | 124200 | 5.369
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Портовая" (ТП 010б, 010а,010,010г,82,82а,82б,82в,89) | 10.5 | 2021-07-12 08:24 | 2021-07-12 09:46 | В | 1.367 | КЛ |  |  | 84 |  | 0 | 6 | 78 | 0 | 0 | 7 | 77 | 0 | 197.4929 |  | № 163 2021.07.12 | 3.4.14 |  | 1 | 107487 | 114.828
283 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Центральная" (ТП 394, 436) | 10.5 | 2021-07-12 12:36 | 2021-07-12 13:10 | В | 0.567 | КЛ |  |  | 381 |  | 0 | 15 | 366 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 87.0604 |  | № 165 2021.07.12 | 3.4.14 |  | 0 | 114238 | 216.027
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Центральная" (ТП 435, 439б, 436а, 437, 397, 478) | 10.5 | 2021-07-12 12:36 | 2021-07-12 13:32 | В | 0.933 | КЛ |  |  | 753 |  | 0 | 6 | 747 | 0 | 0 | 3 | 750 | 0 | 218.0273 |  | № 165 2021.07.12 | 3.4.14 |  | 1 | 173861 | 702.549
284 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 321 | 10.5 | 2021-07-13 13:10 | 2021-07-13 15:28 | П | 2.3 | ВЛ |  |  | 147 |  | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 406.6579 |  |  |  |  | 1 | 131545 | 338.1
285 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 123, 745,33-01, 33-04,33-08,33-05,33-02,33-03) | 10.5 | 2021-07-13 14:20 | 2021-07-13 16:33 | В | 2.217 | ВЛ |  |  | 412 |  | 0 | 7 | 405 | 0 | 0 | 3 | 409 | 0 | 439.2789 |  | № 166 2021.07.13 | 3.4.14 |  | 1 | 147417 | 913.404
286 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 9а секция 2) | 10.5 | 2021-07-13 15:57 | 2021-07-13 17:04 | В | 1.117 | КЛ |  |  | 55 |  | 0 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 270.4686 |  | № 167 2021.07.13 | 3.4.14 |  | 0 | 180151 | 61.435
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 3,1) | 10.5 | 2021-07-13 15:57 | 2021-07-13 17:07 | В | 1.167 | КЛ |  |  | 54 |  | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 35.9323 |  | № 167 2021.07.13 | 3.4.14 |  | 0 | 22908 | 63.018
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 418п,1д) | 10.5 | 2021-07-13 15:57 | 2021-07-13 17:28 | В | 1.517 | КЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 167 2021.07.13 | 3.4.14 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 2а,2) | 10.5 | 2021-07-13 15:57 | 2021-07-13 17:42 | В | 1.75 | КЛ |  |  | 33 |  | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 84.1035 |  | № 167 2021.07.13 | 3.4.14 |  | 0 | 35756 | 57.75
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 13, 13а) | 10.5 | 2021-07-13 15:57 | 2021-07-13 17:54 | В | 1.95 | КЛ |  |  | 78 |  | 0 | 17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 333.3504 |  | № 167 2021.07.13 | 3.4.14 |  | 0 | 127186 | 152.1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 20,19б) | 10.5 | 2021-07-13 15:57 | 2021-07-13 18:10 | В | 2.217 | КЛ |  |  | 94 |  | 0 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1057.5597 |  | № 167 2021.07.13 | 3.4.14 |  | 1 | 354905 | 208.398
287 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Зейская" (ТП 74 секция 1) | 10.5 | 2021-07-14 14:44 | 2021-07-14 15:14 | В | 0.5 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0484 |  | № 168 2021.07.14 | 3.4.14 |  | 0 | 9000 | 0.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Зейская" (ТП 89, 82а, 82в, 82б, 82) | 10.5 | 2021-07-14 14:44 | 2021-07-14 15:31 | В | 0.783 | КЛ |  |  | 83 |  | 0 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 82.2066 |  | № 168 2021.07.14 | 3.4.14 |  | 0 | 78112 | 64.989
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Зейская" (ТП 82г) | 10.5 | 2021-07-14 14:44 | 2021-07-14 15:47 | В | 1.05 | КЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 162.5806 |  | № 168 2021.07.14 | 3.4.14 |  | 1 | 115200 | 2.1
288 | ООО "АКС" | КЛ | ТП 96 | 10.5 | 2021-07-14 13:15 | 2021-07-14 20:26 | В | 7.183 | КЛ |  |  | 80 |  | 0 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 985.8281 |  | № 169 2021.07.14 | 3.4.14 |  | 1 | 102110 | 574.64
289 | ООО "АКС" | ТП | ТП 031 | 10.5 | 2021-07-14 09:25 | 2021-07-14 10:30 | П | 1.083 | ТП |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.4599 |  |  |  |  | 1 | 33978 | 1.083
290 | ООО "АКС" | ТП | ТП 85 | 10.5 | 2021-07-15 09:16 | 2021-07-15 10:30 | П | 1.233 | ТП |  |  | 54 |  | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 225.9008 |  |  |  |  | 1 | 136310 | 66.582
291 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 34к ПС "Новая" (ТП 442а) | 10.5 | 2021-07-16 05:02 | 2021-07-16 05:41 | В | 0.65 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5526 |  | № 170 2021.07.16 | 3.4.14 |  | 0 | 10934 | 0.65
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 34к ПС "Новая" (ТП 443, 443а,442б) | 10.5 | 2021-07-16 05:02 | 2021-07-16 06:02 | В | 1 | КЛ |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 65.4126 |  | № 170 2021.07.16 | 3.4.14 |  | 0 | 48667 | 4
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 34к ПС "Новая" (ТП 442в) | 10.5 | 2021-07-16 05:02 | 2021-07-16 06:21 | В | 1.317 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112.6725 |  | № 170 2021.07.16 | 3.4.14 |  | 0 | 63651 | 1.317
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 34к ПС "Новая" (ТП 442г) | 10.5 | 2021-07-16 05:02 | 2021-07-16 06:29 | В | 1.45 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.9342 |  | № 170 2021.07.16 | 3.4.14 |  | 1 | 8689 | 1.45
292 | ООО "АКС" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 747, 744а, 747, 748) | 10.5 | 2021-07-16 13:12 | 2021-07-16 13:39 | В | 0.45 | ПС |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19.5895 |  | № 171 2021.07.16 | 3.4.9.1 |  | 0 | 32388 | 1.35
| ООО "АКС" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 8п, 23п,2п,59,12п-19п,20п-25п,320,321,323,324,320г,320б) | 10.5 | 2021-07-16 13:12 | 2021-07-16 13:43 | В | 0.517 | ПС |  |  | 532 |  | 0 | 21 | 511 | 0 | 0 | 2 | 530 | 0 | 156.8671 |  | № 171 2021.07.16 | 3.4.9.1 |  | 0 | 225743 | 275.044
293 | ООО "АКС" | ТП | ТП 215 | 10.5 | 2021-07-16 13:15 | 2021-07-16 15:07 | П | 1.867 | ТП |  |  | 123 |  | 0 | 7 | 116 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 525.7813 |  |  |  |  | 1 | 209524 | 229.641
294 | ООО "АКС" | ТП | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 9а) | 10.5 | 2021-07-18 22:56 | 2021-07-18 23:42 | В | 0.767 | ТП |  |  | 55 |  | 0 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 185.7202 |  | № 172 2021.07.19 | 3.4.11 |  | 0 | 180151 | 42.185
| ООО "АКС" | ТП | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 3, 418г,1,2а,2,14) | 10.5 | 2021-07-18 22:56 | 2021-07-18 23:47 | В | 0.85 | ТП |  |  | 195 |  | 0 | 16 | 179 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 197.6844 |  | № 172 2021.07.19 | 3.4.11 |  | 0 | 173032 | 165.75
| ООО "АКС" | ТП | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 13) | 10.5 | 2021-07-18 22:56 | 2021-07-19 00:01 | В | 1.083 | ТП |  |  | 40 |  | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 31.6108 |  | № 172 2021.07.19 | 3.4.11 |  | 0 | 21716 | 43.32
| ООО "АКС" | ТП | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 13а) | 10.5 | 2021-07-18 22:56 | 2021-07-19 00:07 | В | 1.183 | ТП |  |  | 38 |  | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 75.8599 |  | № 172 2021.07.19 | 3.4.11 |  | 0 | 47709 | 44.954
| ООО "АКС" | ТП | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 20) | 10.5 | 2021-07-18 22:56 | 2021-07-19 00:15 | В | 1.317 | ТП |  |  | 73 |  | 0 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 295.5302 |  | № 172 2021.07.19 | 3.4.11 |  | 0 | 166951 | 96.141
| ООО "АКС" | ТП | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 19б) | 10.5 | 2021-07-18 22:56 | 2021-07-19 00:36 | В | 1.667 | ТП |  |  | 23 |  | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 421.1281 |  | № 172 2021.07.19 | 3.4.11 |  | 1 | 187954 | 38.341
295 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60,70, 71,27,26,68,29,30,48) | 10.5 | 2021-07-18 23:28 | 2021-07-19 06:00 | В | 6.533 | ВЛ |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 51.781 |  | № 173 2021.07.19 | 3.4.14 |  | 1 | 5897 | 78.396
296 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 8 ПС "Моховая" (ТП 1п,23п, 8п, 59,320г,323п,2п,320в) | 10.5 | 2021-07-19 05:39 | 2021-07-19 05:58 | В | 0.317 | ВЛ |  |  | 229 |  | 0 | 17 | 212 | 0 | 0 | 2 | 227 | 0 | 84.3305 |  | № 174 2021.07.19 | 3.4.14 |  | 0 | 197924 | 72.593
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 8 ПС "Моховая" (ТП 12п,321, 13п,15п,19п,16,17) | 10.5 | 2021-07-19 05:39 | 2021-07-19 06:22 | В | 0.717 | ВЛ |  |  | 313 |  | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 66.9354 |  | № 174 2021.07.19 | 3.4.14 |  | 0 | 69456 | 224.421
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 8 ПС "Моховая" (ТП 15п ) | 10.5 | 2021-07-19 05:39 | 2021-07-19 06:37 | В | 0.967 | ВЛ |  |  | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2.4201 |  | № 174 2021.07.19 | 3.4.14 |  | 1 | 1862 | 33.845
297 | ООО "АКС" | ПС | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП35м, 52м,41м,678,734,409,498,45м,50м,18м,17м,23м,16м,21м,37м,53м,51м,РП 10 секция2) | 10.5 | 2021-07-19 19:08 | 2021-07-19 19:10 | В | 0.033 | ПС |  |  | 1448 |  | 0 | 114 | 1334 | 0 | 0 | 8 | 1440 | 0 | 71.8574 |  | № 175 2021.07.19 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1620057 | 47.784
298 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 14,15, 41,46,37,46,37,62,43,42,16,53,55,9,52,23,54,25,24,45,17,64,40,44,44а,8,22,7) | 10.5 | 2021-07-19 19:08 | 2021-07-19 19:21 | В | 0.217 | ПС |  |  | 287 |  | 0 | 17 | 270 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 64.1118 |  | № 176 2021.07.19 | 3.4.9.1 |  | 0 | 219812 | 62.279
299 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60,70, 71,27,26,68,29,30,48,31,51,32,66,34,35,59,33) | 10.5 | 2021-07-19 19:21 | 2021-07-19 21:42 | В | 2.35 | ВЛ |  |  | 44 |  | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 17.0028 |  | № 177 2021.07.19 | 3.4.14 |  | 1 | 5383 | 103.4
300 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 745) | 10.5 | 2021-07-19 21:16 | 2021-07-19 22:45 | В | 1.483 | КВЛ |  |  | 44 |  | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 163.5267 |  | № 178 2021.07.19 | 3.4.14 |  | 0 | 82039 | 65.252
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 123) | 10.5 | 2021-07-19 21:16 | 2021-07-19 23:57 | В | 2.683 | КВЛ |  |  | 9 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46.1664 |  | № 178 2021.07.19 | 3.4.14 |  | 0 | 12802 | 24.147
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 33-01,33-04,33-08,33-05,33-02,33-03) | 10.5 | 2021-07-19 21:16 | 2021-07-19 23:57 | В | 2.683 | КВЛ |  |  | 359 |  | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 3 | 356 | 0 | 189.4184 |  | № 178 2021.07.19 | 3.4.14 |  | 0 | 52526 | 963.197
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 746) | 10.5 | 2021-07-19 21:16 | 2021-07-20 09:46 | В | 12.5 | КВЛ |  |  | 52 |  | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 95.3293 |  | № 178 2021.07.19 | 3.4.14 |  | 1 | 5674 | 650
301 | ООО "АКС" | ТП | ТП 85а | 10.5 | 2021-07-19 13:34 | 2021-07-19 16:05 | П | 2.517 | ТП |  |  | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67.9996 |  |  |  |  | 1 | 20100 | 15.102
302 | ООО "АКС" | ТП | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 016, 607, 020а, 28-16, 28-14,28-01,28-32,28-19,28-15) | 10.5 | 2021-07-20 09:35 | 2021-07-20 10:32 | В | 0.95 | ТП |  |  | 550 |  | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1 | 549 | 0 | 163.4983 | ОАО"Амурфармация" | № 179 2021.07.20 | 3.4.14 |  | 0 | 128045 | 522.5
| ООО "АКС" | ТП | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 581а) | 10.5 | 2021-07-20 09:35 | 2021-07-20 10:40 | В | 1.083 | ТП |  |  | 117 |  | 0 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 22.283 | ОАО"Амурфармация" | № 179 2021.07.20 | 3.4.14 |  | 0 | 15308 | 126.711
| ООО "АКС" | ТП | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 666) | 10.5 | 2021-07-20 09:35 | 2021-07-20 16:02 | В | 6.45 | ТП |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109.1125 | ОАО"Амурфармация" | № 179 2021.07.20 | 3.4.14 |  | 1 | 12586 | 25.8
303 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 9а,3, 1, 418г, 1а,2а,2) | 10.5 | 2021-07-20 10:48 | 2021-07-20 11:08 | В | 0.333 | КЛ |  |  | 142 |  | 0 | 18 | 124 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 90.8853 |  | № 180 2021.07.20 | 3.4.14 |  | 0 | 203059 | 47.286
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 14,13, 13а) | 10.5 | 2021-07-20 10:48 | 2021-07-20 11:23 | В | 0.583 | КЛ |  |  | 186 |  | 0 | 32 | 154 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 144.0206 |  | № 180 2021.07.20 | 3.4.14 |  | 0 | 183793 | 108.438
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 19б,20) | 10.5 | 2021-07-20 10:48 | 2021-07-20 12:04 | В | 1.267 | КЛ |  |  | 94 |  | 0 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 604.388 |  | № 180 2021.07.20 | 3.4.14 |  | 1 | 354905 | 119.098
304 | ООО "АКС" | ТП | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 03, 03а) | 10.5 | 2021-07-20 12:52 | 2021-07-20 13:57 | В | 1.083 | ТП |  |  | 220 |  | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 88.512 |  | № 181 2021.07.20 | 3.4.14 |  | 0 | 60806 | 238.26
| ООО "АКС" | ТП | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 047,02) | 10.5 | 2021-07-20 12:52 | 2021-07-20 14:53 | В | 2.017 | ТП |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.1204 |  | № 181 2021.07.20 | 3.4.14 |  | 0 | 1151 | 4.034
| ООО "АКС" | ТП | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 28-28-03) | 10.5 | 2021-07-20 12:52 | 2021-07-20 15:05 | В | 2.217 | ТП |  |  | 278 |  | 0 | 1 | 277 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 50.0821 |  | № 181 2021.07.20 | 3.4.14 |  | 1 | 16807 | 616.326
305 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 606, 666, 666б,66г,666а,035,035а, 035б,581а) | 10.5 | 2021-07-20 16:33 | 2021-07-20 17:19 | В | 0.767 | КЛ |  |  | 183 |  | 0 | 15 | 168 | 0 | 0 | 3 | 180 | 0 | 162.1566 |  | № 182 2021.07.20 | 3.4.14 |  | 1 | 157294 | 140.361
306 | ООО "АКС" | ТП | ТП 207 | 0.38 | 2021-07-20 08:14 | 2021-07-20 11:00 | П | 2.767 | ТП |  |  | 102 |  | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 197.119 |  |  |  |  | 1 | 53002 | 282.234
307 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 477, 525, 483, 524, 717б, 717г, 717а, 718в) | 10.5 | 2021-07-21 14:06 | 2021-07-21 16:24 | В | 2.3 | КЛ |  |  | 217 |  | 0 | 3 | 214 | 0 | 0 | 2 | 215 | 0 | 267.0071 |  | № 183 2021.07.21 | 3.4.14 |  | 0 | 86371 | 499.1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 481а, 481) | 10.5 | 2021-07-21 14:06 | 2021-07-21 16:30 | В | 2.4 | КЛ |  |  | 285 |  | 0 | 9 | 276 | 0 | 0 | 1 | 284 | 0 | 66.4645 |  | № 183 2021.07.21 | 3.4.14 |  | 0 | 20604 | 684
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 478,397, 437, 436а, 439б,435,439а) | 10.5 | 2021-07-21 14:06 | 2021-07-21 16:58 | В | 2.867 | КЛ |  |  | 754 |  | 0 | 6 | 748 | 0 | 0 | 5 | 749 | 0 | 700.4459 |  | № 183 2021.07.21 | 3.4.14 |  | 0 | 181769 | 2161.718
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 476) | 10.5 | 2021-07-21 14:06 | 2021-07-21 17:17 | В | 3.183 | КЛ |  |  | 155 |  | 0 | 7 | 148 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 63.0696 |  | № 183 2021.07.21 | 3.4.14 |  | 0 | 14742 | 493.365
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 800в) | 10.5 | 2021-07-21 14:06 | 2021-07-21 17:56 | В | 3.833 | КЛ |  |  | 16 |  | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 156.2257 |  | № 183 2021.07.21 | 3.4.14 |  | 1 | 30324 | 61.328
308 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Северная" (ТП 801) | 10.5 | 2021-07-21 16:38 | 2021-07-21 17:34 | В | 0.933 | КЛ |  |  | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125.1562 |  | № 184 2021.07.21 | 3.4.14 |  | 1 | 99803 | 2.799
309 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 54 ПС "Сетевая" (ТП 192б, 176, 177,178,186,42а,42,38,34 1 секция,34а,29а,29,35б) | 10.5 | 2021-07-21 17:00 | 2021-07-21 17:25 | В | 0.417 | КЛ |  |  | 533 |  | 0 | 49 | 484 | 0 | 0 | 3 | 530 | 0 | 775.9776 |  | № 185 2021.07.22 | 3.4.14 |  | 0 | 1384478 | 222.261
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 54 ПС "Сетевая" (ТП 192а) | 10.5 | 2021-07-21 17:00 | 2021-07-21 17:48 | В | 0.8 | КЛ |  |  | 76 |  | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 36.8935 |  | № 185 2021.07.22 | 3.4.14 |  | 1 | 34311 | 60.8
310 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 185) | 10.5 | 2021-07-22 19:08 | 2021-07-22 20:25 | В | 1.283 | КЛ |  |  | 177 |  | 0 | 6 | 171 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 260.7215 |  | № 186 2021.07.22 | 3.4.14 |  | 0 | 151190 | 227.091
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 192а) | 10.5 | 2021-07-22 19:08 | 2021-07-22 20:40 | В | 1.533 | КЛ |  |  | 76 |  | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 70.6973 |  | № 186 2021.07.22 | 3.4.14 |  | 0 | 34311 | 116.508
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 192) | 10.5 | 2021-07-22 19:08 | 2021-07-22 20:40 | В | 1.533 | КЛ |  |  | 28 |  | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 292.224 |  | № 186 2021.07.22 | 3.4.14 |  | 0 | 141823 | 42.924
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 176, 177,178,186,42а,42) | 10.5 | 2021-07-22 19:08 | 2021-07-22 19:45 | В | 0.617 | КЛ |  |  | 285 |  | 0 | 15 | 270 | 0 | 0 | 1 | 284 | 0 | 586.1624 |  | № 186 2021.07.22 | 3.4.14 |  | 1 | 706815 | 175.845
311 | ООО "АКС" | ТП | ТП 419 | 0.38 | 2021-07-22 09:30 | 2021-07-22 12:45 | П | 3.25 | ТП |  |  | 117 |  | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 351.2446 |  |  |  |  | 1 | 80408 | 380.25
312 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 35 ПС "Центроальная" (ТП 386а,389,391) | 10.5 | 2021-07-23 11:00 | 2021-07-23 11:58 | В | 0.967 | ВЛ |  |  | 177 |  | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 55.353 |  | № 187 2021.07.23 | 3.4.14 |  | 0 | 42588 | 171.159
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 35 ПС "Центроальная" (ТП 496) | 10.5 | 2021-07-23 11:00 | 2021-07-23 17:47 | В | 6.783 | ВЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 749.5397 |  | № 187 2021.07.23 | 3.4.14 |  | 1 | 82214 | 13.566
313 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 9а,3,2,418г,1,2а) | 10.5 | 2021-07-23 13:50 | 2021-07-23 14:31 | В | 0.683 | КЛ |  |  | 141 |  | 0 | 19 | 122 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 219.2347 |  | № 188 2021.07.23 | 3.4.14 |  | 0 | 238815 | 96.303
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 14) | 10.5 | 2021-07-23 13:50 | 2021-07-23 15:05 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 108 |  | 0 | 15 | 93 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 192.1505 |  | № 188 2021.07.23 | 3.4.14 |  | 0 | 114368 | 135
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 13,13а,20,19б) | 10.5 | 2021-07-23 13:50 | 2021-07-23 15:30 | В | 1.667 | КЛ |  |  | 172 |  | 0 | 29 | 143 | 0 | 0 | 1 | 171 | 0 | 950.7501 |  | № 188 2021.07.23 | 3.4.14 |  | 1 | 424330 | 286.724
314 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 41) | 10.5 | 2021-07-23 15:30 | 2021-07-23 15:52 | В | 0.367 | КЛ |  |  | 29 |  | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 140.967 |  | № 189 2021.07.23 | 3.4.14 |  | 0 | 285775 | 10.643
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 41а, 34б, 33б) | 10.5 | 2021-07-23 15:30 | 2021-07-23 15:58 | В | 0.467 | КЛ |  |  | 47 |  | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 61.8913 |  | № 189 2021.07.23 | 3.4.14 |  | 0 | 98602 | 21.949
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 42,42а, 176,177, 178,186) | 10.5 | 2021-07-23 15:30 | 2021-07-23 20:32 | В | 5.033 | КЛ |  |  | 283 |  | 0 | 15 | 268 | 0 | 0 | 1 | 282 | 0 | 4613.9351 |  | № 189 2021.07.23 | 3.4.14 |  | 0 | 682052 | 1424.339
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 192б,192) | 10.5 | 2021-07-23 15:30 | 2021-07-23 21:18 | В | 5.8 | КЛ |  |  | 78 |  | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2609.197 |  | № 189 2021.07.23 | 3.4.14 |  | 1 | 334697 | 452.4
315 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 207 | 0.38 | 2021-07-23 13:05 | 2021-07-23 14:31 | П | 1.433 | ВЛ |  |  | 102 |  | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102.0858 |  |  |  |  | 1 | 53002 | 146.166
316 | ООО "АКС" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а,724,727,724а,721,721а,717а,717г,717б,5\324,483,525,477,481,481а,730,728,737а,737,738,735,740,740а) | 10.5 | 2021-07-24 23:13 | 2021-07-24 23:28 | В | 0.25 | ПС |  |  | 781 |  | 0 | 17 | 764 | 0 | 0 | 4 | 777 | 0 | 129.1058 |  | № 190 2021.07.24 | 3.4.9.1 |  | 0 | 384219 | 195.25
317 | ООО "АКС" | ТП | Ф 4 ПС ПС "Силикатная" ( Белогорье) | 10.5 | 2021-07-24 23:24 | 2021-07-25 02:18 | В | 2.9 | ТП |  |  | 51 |  | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 346.7293 |  | № 191 2021.07.25 | 3.4.14 |  | 1 | 88954 | 147.9
318 | ООО "АКС" | ТП | Ф 14 ПС "Портовая" (ТП 91а,86,86а) | 10.5 | 2021-07-24 23:25 | 2021-07-25 01:16 | В | 1.85 | ТП |  |  | 193 |  | 0 | 31 | 162 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 639.1874 |  | № 192 2021.07.25 | 3.4.14 |  | 0 | 257057 | 357.05
| ООО "АКС" | ТП | Ф 14 ПС "Портовая" (ТП 010в,010г,010,010а,010б) | 10.5 | 2021-07-24 23:25 | 2021-07-25 01:50 | В | 2.417 | ТП |  |  | 119 |  | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 71.4704 |  | № 192 2021.07.25 | 3.4.14 |  | 0 | 22000 | 287.623
| ООО "АКС" | ТП | Ф 14 ПС "Портовая" (ТП 87б,87а) | 10.5 | 2021-07-24 23:25 | 2021-07-25 01:53 | В | 2.467 | ТП |  |  | 53 |  | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 452.6116 |  | № 192 2021.07.25 | 3.4.14 |  | 0 | 136499 | 130.751
| ООО "АКС" | ТП | Ф 14 ПС "Портовая" (ТП 87) | 10.5 | 2021-07-24 23:25 | 2021-07-25 04:05 | В | 4.667 | ТП |  |  | 101 |  | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 895.2548 |  | № 192 2021.07.25 | 3.4.14 |  | 1 | 142719 | 471.367
319 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 15 ПС "Силикатная" (ТП 14,15) | 10.5 | 2021-07-24 23:40 | 2021-07-25 00:14 | В | 0.567 | ВЛ |  |  | 152 |  | 0 | 20 | 132 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 56.1322 |  | № 193 2021.07.25 | 3.4.14 |  | 0 | 73655 | 86.184
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 15 ПС "Силикатная" (до РЛНД 40) | 10.5 | 2021-07-24 23:40 | 2021-07-25 02:00 | В | 2.333 | ВЛ |  |  | 210 |  | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 636.7961 |  | № 193 2021.07.25 | 3.4.14 |  | 0 | 203076 | 489.93
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 15 ПС "Силикатная" (ТП 2,36,3,4) | 10.5 | 2021-07-24 23:40 | 2021-07-25 04:00 | В | 4.333 | ВЛ |  |  | 234 |  | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | 475.3779 |  | № 193 2021.07.25 | 3.4.14 |  | 1 | 81625 | 1013.922
320 | ООО "АКС" | ТП | ТП 478 | 10.5 | 2021-07-26 14:25 | 2021-07-26 16:40 | П | 2.25 | ТП |  |  | 25 |  | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 73.9688 |  |  |  |  | 1 | 24459 | 56.25
321 | ООО "АКС" | ПС | Ф 5к ПС "Новая" | 10.5 | 2021-07-26 14:29 | 2021-07-26 14:32 | В | 0.05 | ПС |  |  | 38 |  | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 69.8535 |  | № 194 2021.07.26 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1039420 | 1.9
322 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 55к ПС "Новая" (РП 6 секция 1, ТП 36м,30м) | 10.5 | 2021-07-26 15:14 | 2021-07-26 15:24 | В | 0.167 | КЛ |  |  | 57 |  | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 53.6694 |  | № 195 2021.07.26 | 3.4.14 |  | 0 | 239102 | 9.519
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 55к ПС "Новая" (ТП 34м) | 10.5 | 2021-07-26 15:14 | 2021-07-26 15:35 | В | 0.35 | КЛ |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.6872 |  | № 195 2021.07.26 | 3.4.14 |  | 0 | 7838 | 3.85
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 55к ПС "Новая" (ТП 32м) | 10.5 | 2021-07-26 15:14 | 2021-07-26 15:45 | В | 0.517 | КЛ |  |  | 5 |  | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.5 |  | № 195 2021.07.26 | 3.4.14 |  | 0 | 10793 | 2.585
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 55к ПС "Новая" (ТП 14м) | 10.5 | 2021-07-26 15:14 | 2021-07-26 16:15 | В | 1.017 | КЛ |  |  | 21 |  | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 114.5164 |  | № 195 2021.07.26 | 3.4.14 |  | 0 | 83776 | 21.357
323 | ООО "АКС" | ТП | ТП 1м | 10.5 | 2021-07-26 19:55 | 2021-07-26 21:55 | В | 2 | ТП |  |  | 20 |  | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 226.1183 |  | № 196 2021.07.26 | 3.4.14 |  | 1 | 84116 | 40
324 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 748,747,РП 11) | 10.5 | 2021-07-26 10:02 | 2021-07-26 11:30 | В | 1.467 | ВЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 125.7243 |  | № 197 2021.07.26 | 3.4.14 |  | 0 | 63762 | 2.934
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 1п,2п,5п,320,324,14п,20п,21п,24п,25п,22п,320б,8п,59,320г,12п,321,13п,15п,3п,19п,16п,17п) | 10.5 | 2021-07-26 10:02 | 2021-07-26 11:40 | В | 1.633 | ВЛ |  |  | 584 |  | 0 | 17 | 567 | 0 | 0 | 3 | 581 | 0 | 747.6243 |  | № 197 2021.07.26 | 3.4.14 |  | 0 | 340620 | 953.672
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 323,23п) | 10.5 | 2021-07-26 10:02 | 2021-07-26 15:47 | В | 5.75 | ВЛ |  |  | 58 |  | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 158.9288 |  | № 197 2021.07.26 | 3.4.14 |  | 1 | 20564 | 333.5
325 | ООО "АКС" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726,724,730) | 10.5 | 2021-07-27 10:52 | 2021-07-27 11:50 | В | 0.967 | ПС |  |  | 190 |  | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 92.2848 |  | № 198 2021.07.27 | 3.4.9.1 |  | 0 | 71003 | 183.73
| ООО "АКС" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726а) | 10.5 | 2021-07-27 10:52 | 2021-07-27 12:27 | В | 1.583 | ПС |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 198 2021.07.27 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "АКС" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 724а,727,721,721а,718в,717в,720,718а,486,484а,484б,484,717а,717г,717б,524,483,525,477,481,481а) | 10.5 | 2021-07-27 10:52 | 2021-07-27 12:32 | В | 1.667 | ПС |  |  | 640 |  | 0 | 15 | 625 | 0 | 0 | 2 | 638 | 0 | 859.0562 |  | № 198 2021.07.27 | 3.4.9.1 |  | 0 | 383406 | 1066.88
326 | ООО "АКС" | ТП | ТП 146а | 10.5 | 2021-07-27 14:12 | 2021-07-27 15:56 | П | 1.733 | ТП |  |  | 457 |  | 0 | 2 | 455 | 0 | 0 | 1 | 456 | 0 | 5.8675 |  |  |  |  | 1 | 2519 | 791.981
327 | ООО "АКС" | ТП | ТП 41 | 10.5 | 2021-07-28 08:48 | 2021-07-28 12:15 | П | 3.45 | ТП |  |  | 29 |  | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 712.9536 |  |  |  |  | 1 | 153750 | 100.05
328 | ООО "АКС" | ТП | ТП 87 | 10.5 | 2021-07-28 14:09 | 2021-07-28 16:19 | П | 2.167 | ТП |  |  | 109 |  | 0 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 430.3417 |  |  |  |  | 1 | 147750 | 236.203
329 | ООО "АКС" | ПС | Ф 22 ПС "Чигири" | 10.5 | 2021-07-29 18:55 | 2021-07-29 19:05 | В | 0.167 | ПС |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 199 2021.07.27 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0
330 | ООО "АКС" | ПС | Ф 22 ПС "Чигири" | 10.5 | 2021-07-29 19:58 | 2021-07-29 20:17 | В | 0.317 | ПС |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 200 2021.07.27 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0
331 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 744,744а,748,747) | 10.5 | 2021-07-29 23:00 | 2021-07-29 23:28 | В | 0.467 | ВЛ |  |  | 49 |  | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 70.0883 |  | № 201 2021.07.30 | 3.4.14 |  | 0 | 111661 | 22.883
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 1п,25п,320,321,320б,324,жд,РП11) | 10.5 | 2021-07-29 23:00 | 2021-07-29 23:48 | В | 0.8 | ВЛ |  |  | 246 |  | 0 | 4 | 242 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 88.1129 |  | № 201 2021.07.30 | 3.4.14 |  | 0 | 81945 | 196.8
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 3п,18п) | 10.5 | 2021-07-29 23:00 | 2021-07-30 00:15 | В | 1.25 | ВЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 201 2021.07.30 | 3.4.14 |  | 0 | 0 | 0
332 | ООО "АКС" | ТП | ТП 168а | 0.38 | 2021-07-30 13:30 | 2021-07-30 14:20 | П | 0.833 | ТП |  |  | 25 |  | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13.1948 |  |  |  |  | 1 | 11785 | 20.825
333 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726,726а,724,724а,727,730,728) | 10.5 | 2021-08-01 15:32 | 2021-08-01 16:00 | В | 0.467 | ВЛ |  |  | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 52.2795 |  | № 202 2021.08.01 | 3.4.14 |  | 0 | 83289 | 16.345
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 721,721а,718в,717а,717г,717б,524,483,525,477,481,481а) | 10.5 | 2021-08-01 15:32 | 2021-08-01 16:12 | В | 0.667 | ВЛ |  |  | 632 |  | 0 | 15 | 617 | 0 | 0 | 7 | 625 | 0 | 290.284 |  | № 202 2021.08.01 | 3.4.14 |  | 0 | 323795 | 421.544
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 720) | 10.5 | 2021-08-01 15:32 | 2021-08-01 16:27 | В | 0.917 | ВЛ |  |  | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.9144 |  | № 202 2021.08.01 | 3.4.14 |  | 0 | 12912 | 5.502
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 718а,486,484,484а,484б) | 10.5 | 2021-08-01 15:32 | 2021-08-02 16:14 | В | 24.7 | ВЛ |  |  | 9 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 822.6362 |  | № 202 2021.08.01 | 3.4.14 |  | 1 | 24779 | 222.3
334 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 14 ПС "Портовая" (ТП 91а,86,86а) | 10.5 | 2021-08-01 16:28 | 2021-08-01 17:00 | В | 0.533 | КЛ |  |  | 193 |  | 0 | 31 | 162 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 197.998 |  | № 203 2021.08.01 | 3.4.14 |  | 0 | 276380 | 102.869
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 14 ПС "Портовая" (ТП 87б, 87а) | 10.5 | 2021-08-01 16:28 | 2021-08-01 17:14 | В | 0.767 | КЛ |  |  | 53 |  | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 228.7639 |  | № 203 2021.08.01 | 3.4.14 |  | 0 | 221904 | 40.651
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 14 ПС "Портовая" (ТП 010в,010г,010,010а,010б) | 10.5 | 2021-08-01 16:28 | 2021-08-01 17:36 | В | 1.133 | КЛ |  |  | 124 |  | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 125.8331 |  | № 203 2021.08.01 | 3.4.14 |  | 0 | 82630 | 140.492
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 14 ПС "Портовая" (ТП 87) | 10.5 | 2021-08-01 16:28 | 2021-08-01 19:12 | В | 2.733 | КЛ |  |  | 109 |  | 0 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 527.0539 |  | № 203 2021.08.01 | 3.4.14 |  | 1 | 143479 | 297.897
335 | ООО "АКС" | ТП | Ф 42к ПС "Новая" (ТП 443б) | 10.5 | 2021-08-01 16:28 | 2021-08-01 17:37 | В | 1.15 | ТП |  |  | 83 |  | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 2.4948 |  | № 204 2021.08.01 | 3.4.14 |  | 0 | 1614 | 95.45
| ООО "АКС" | ТП | Ф 42к ПС "Новая" (ТП 4,25м,26м) | 10.5 | 2021-08-01 16:28 | 2021-08-01 17:45 | В | 1.283 | ТП |  |  | 49 |  | 0 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 550.7346 |  | № 204 2021.08.01 | 3.4.14 |  | 0 | 319366 | 62.867
| ООО "АКС" | ТП | Ф 42к ПС "Новая" (ТП 24м) | 10.5 | 2021-08-01 16:28 | 2021-08-01 18:50 | В | 2.367 | ТП |  |  | 28 |  | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 339.6804 |  | № 204 2021.08.01 | 3.4.14 |  | 1 | 106769 | 66.276
336 | ООО "АКС" | ПС | Ф 39 ПС "Центральная" (ТП 030м, 030п,030д,030л,030в,030г,030н,440,440в,440а,440б,442е,442,441в) | 10.5 | 2021-08-02 15:29 | 2021-08-02 16:01 | В | 0.533 | ПС |  |  | 290 |  | 0 | 2 | 288 | 0 | 0 | 8 | 282 | 0 | 246.5669 |  | № 205 2021.08.02 | 3.4.9.1 |  | 0 | 344176 | 154.57
337 | ООО "АКС" | ТП | ТП 20 | 10.5 | 2021-08-02 14:15 | 2021-08-02 17:00 | П | 2.75 | ТП |  |  | 71 |  | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 666.7308 |  |  |  |  | 1 | 180381 | 195.25
338 | ООО "АКС" | ТП | Ф 36к ПС "Новая" | 10.5 | 2021-08-03 09:43 | 2021-08-03 11:55 | П | 2.2 | ТП |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 98.4234 |  |  |  |  | 1 | 33285 | 15.4
339 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 209) | 10.5 | 2021-08-04 10:52 | 2021-08-04 11:10 | В | 0.3 | КЛ |  |  | 201 |  | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 3 | 198 | 0 | 23.6403 |  | № 206 2021.08.04 | 3.4.14 |  | 0 | 58628 | 60.3
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 228,235,234) | 10.5 | 2021-08-04 10:52 | 2021-08-04 11:46 | В | 0.9 | КЛ |  |  | 135 |  | 0 | 16 | 119 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 259.4528 |  | № 206 2021.08.04 | 3.4.14 |  | 0 | 214481 | 121.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 236,334,337,333,312а,324,346,346а) | 10.5 | 2021-08-04 10:52 | 2021-08-04 12:10 | В | 1.3 | КЛ |  |  | 828 |  | 0 | 52 | 776 | 0 | 0 | 6 | 822 | 0 | 834.3938 |  | № 206 2021.08.04 | 3.4.14 |  | 0 | 477530 | 1076.4
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 319,217) | 10.5 | 2021-08-04 10:52 | 2021-08-04 12:20 | В | 1.467 | КЛ |  |  | 181 |  | 0 | 4 | 177 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 202.2685 |  | № 206 2021.08.04 | 3.4.14 |  | 1 | 102582 | 265.527
340 | ООО "АКС" | ТП | ТП 013а | 10.5 | 2021-08-04 13:15 | 2021-08-04 16:35 | П | 3.333 | ТП |  |  | 28 |  | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 284.0666 |  |  |  |  | 1 | 63410 | 93.324
341 | ООО "АКС" | ТП | ТП 1м | 10.5 | 2021-08-05 13:06 | 2021-08-05 15:55 | П | 2.817 | ТП |  |  | 20 |  | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 452.4617 |  |  |  |  | 1 | 119500 | 56.34
342 | ООО "АКС" | ТП | ТП 361 | 10.5 | 2021-08-04 10:45 | 2021-08-04 16:55 | П | 6.167 | ТП |  |  | 9 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 309.4193 |  |  |  |  | 1 | 37329 | 55.503
343 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Сетевая" (ТП 216,215,72) | 10.5 | 2021-08-06 02:33 | 2021-08-06 03:21 | В | 0.8 | КЛ |  |  | 170 |  | 0 | 11 | 159 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 250.5785 |  | № 207 2021.08.06 | 3.4.14 |  | 1 | 233038 | 136
344 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 14,15,62,37,43,53,52,23,24,45,8,44а,7) | 10.5 | 2021-08-06 08:14 | 2021-08-06 10:45 | В | 2.517 | КЛ |  |  | 528 |  | 0 | 82 | 446 | 0 | 0 | 4 | 524 | 0 | 346.3209 |  | № 208 2021.08.06 | 3.4.14 |  | 1 | 102369 | 1328.976
345 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 10 ПС "Амур" (ТП 73,67а) | 10.5 | 2021-08-06 15:50 | 2021-08-06 16:33 | В | 0.717 | КЛ |  |  | 51 |  | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 104.7687 |  | № 209 2021.08.06 | 3.4.14 |  | 0 | 108714 | 36.567
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 10 ПС "Амур" (ТП 49а) | 10.5 | 2021-08-06 15:50 | 2021-08-06 16:37 | В | 0.783 | КЛ |  |  | 43 |  | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 94.9293 |  | № 209 2021.08.06 | 3.4.14 |  | 0 | 90201 | 33.669
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 10 ПС "Амур" (ТП 49,49б) | 10.5 | 2021-08-06 15:50 | 2021-08-06 16:58 | В | 1.133 | КЛ |  |  | 65 |  | 0 | 7 | 58 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 152.8271 |  | № 209 2021.08.06 | 3.4.14 |  | 0 | 100356 | 73.645
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 10 ПС "Амур" (ТП 205,55,212) | 10.5 | 2021-08-06 15:50 | 2021-08-06 17:30 | В | 1.667 | КЛ |  |  | 81 |  | 0 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 520.3101 |  | № 209 2021.08.06 | 3.4.14 |  | 1 | 232220 | 135.027
346 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 603а) | 10.5 | 2021-08-06 18:34 | 2021-08-06 19:30 | В | 0.933 | КЛ |  |  | 69 |  | 0 | 8 | 61 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 30.5068 |  | № 210 2021.08.06 | 3.4.14 |  | 0 | 24327 | 64.377
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 424а,419б) | 10.5 | 2021-08-06 18:34 | 2021-08-06 19:46 | В | 1.2 | КЛ |  |  | 86 |  | 0 | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 453.9839 |  | № 210 2021.08.06 | 3.4.14 |  | 0 | 281470 | 103.2
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 419,418в,418,418а,418б,602,28-28,28-29,28-30,28-38,28-30,28-37,28-05,28-04,28-02,02а,02,05) | 10.5 | 2021-08-06 18:34 | 2021-08-06 22:08 | В | 3.567 | КЛ |  |  | 680 |  | 0 | 6 | 674 | 0 | 0 | 6 | 674 | 0 | 2106.2368 |  | № 210 2021.08.06 | 3.4.14 |  | 0 | 439316 | 2425.56
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 02,05) | 10.5 | 2021-08-06 18:34 | 2021-08-07 10:01 | В | 15.45 | КЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.456 |  | № 210 2021.08.06 | 3.4.14 |  | 1 | 1274 | 30.9
347 | ООО "АКС" | ПС | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 104,425,420в,420б,420а,419а) | 10.5 | 2021-08-06 18:34 | 2021-08-06 19:24 | В | 0.833 | ПС |  |  | 43 |  | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 246.1884 |  | № 211 2021.08.06 | 3.4.9.1 |  | 0 | 219885 | 35.819
348 | ООО "АКС" | ТП | ТП 91 | 10.5 | 2021-08-06 13:08 | 2021-08-06 15:37 | П | 2.483 | ТП |  |  | 57 |  | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 428.0438 |  |  |  |  | 1 | 128258 | 141.531
349 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 8 ПС "Западная" | 10.5 | 2021-08-06 10:35 | 2021-08-06 12:41 | П | 2.1 | ВЛ |  |  | 56 |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 72.1367 |  |  |  |  | 1 | 25557 | 117.6
350 | ООО "АКС" | ТП | ТП 59 | 10.5 | 2021-08-10 08:43 | 2021-08-10 10:32 | П | 1.817 | ТП |  |  | 35 |  | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 190.2746 |  |  |  |  | 1 | 77911 | 63.595
351 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 720 до ТП 718в | 10.5 | 2021-08-11 10:00 | 2021-08-11 11:20 | П | 1.333 | ВЛ |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23.134 |  |  |  |  | 1 | 12912 | 7.998
352 | ООО "АКС" | ПС | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 381, 380) | 10.5 | 2021-08-12 07:55 | 2021-08-12 08:53 | В | 0.967 | ПС |  |  | 169 |  | 0 | 11 | 158 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 163.037 |  | № 212 2021.08.12 | 3.4.9.1 |  | 0 | 125439 | 163.423
| ООО "АКС" | ПС | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 376,377,368) | 10.5 | 2021-08-12 07:55 | 2021-08-12 09:03 | В | 1.133 | ПС |  |  | 170 |  | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 67.2201 |  | № 212 2021.08.12 | 3.4.9.1 |  | 0 | 44141 | 192.61
| ООО "АКС" | ПС | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 357в,360,014в,015а) | 10.5 | 2021-08-12 07:55 | 2021-08-12 09:12 | В | 1.283 | ПС |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 90.6671 |  | № 212 2021.08.12 | 3.4.9.1 |  | 0 | 52577 | 10.264
| ООО "АКС" | ПС | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 368а,371,376б) | 10.5 | 2021-08-12 07:55 | 2021-08-12 09:49 | В | 1.9 | ПС |  |  | 165 |  | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 230.8245 |  | № 212 2021.08.12 | 3.4.9.1 |  | 0 | 90386 | 313.5
| ООО "АКС" | ПС | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 368а,364,356а,356,355,014б) | 10.5 | 2021-08-12 07:55 | 2021-08-12 10:18 | В | 2.383 | ПС |  |  | 489 |  | 0 | 3 | 486 | 0 | 0 | 3 | 486 | 0 | 406.7627 |  | № 212 2021.08.12 | 3.4.9.1 |  | 0 | 126996 | 1165.287
| ООО "АКС" | ПС | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 015в,013,358) | 10.5 | 2021-08-12 07:55 | 2021-08-12 10:20 | В | 2.417 | ПС |  |  | 43 |  | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 624.6061 |  | № 212 2021.08.12 | 3.4.9.1 |  | 0 | 192266 | 103.931
353 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 9,53,52,23,54,25,24,45,7) | 10.5 | 2021-08-12 11:26 | 2021-08-12 13:28 | В | 2.033 | КЛ |  |  | 108 |  | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 232.2839 |  | № 213 2021.08.12 | 3.4.14 |  | 0 | 85007 | 219.564
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 64,40) | 10.5 | 2021-08-12 11:26 | 2021-08-12 14:17 | В | 2.85 | КЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.0286 |  | № 213 2021.08.12 | 3.4.14 |  | 0 | 2618 | 5.7
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 7,21,8,44,44а) | 10.5 | 2021-08-12 11:26 | 2021-08-12 14:18 | В | 2.867 | КЛ |  |  | 16 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 195.4454 |  | № 213 2021.08.12 | 3.4.14 |  | 1 | 50719 | 45.872
354 | ООО "АКС" | ТП | ТП 87 | 10.5 | 2021-08-12 09:56 | 2021-08-12 14:06 | П | 4.167 | ТП |  |  | 109 |  | 0 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 803.5981 |  |  |  |  | 1 | 143479 | 454.203
355 | ООО "АКС" | ПС | Ф 33к ПС "Новая" | 10.5 | 2021-08-13 09:15 | 2021-08-13 12:20 | П | 3.083 | ПС |  |  | 9 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 184.3833 |  |  |  |  | 1 | 44496 | 27.747
356 | ООО "АКС" | ТП | Ф 10 ПС "ПРП" (ТП 138, 144,150а,267,273) | 10.5 | 2021-08-14 08:26 | 2021-08-14 09:20 | В | 0.9 | ТП |  |  | 310 |  | 0 | 40 | 270 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 614.331 |  | № 214 2021.08.14 | 3.4.14 |  | 0 | 507847 | 279
| ООО "АКС" | ТП | Ф 10 ПС "ПРП" (ТП 441а, 269,270а, 441) | 10.5 | 2021-08-14 08:26 | 2021-08-14 09:27 | В | 1.017 | ТП |  |  | 101 |  | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 49.9642 |  | № 214 2021.08.14 | 3.4.14 |  | 0 | 36552 | 102.717
| ООО "АКС" | ТП | Ф 10 ПС "ПРП" (ТП 247, 441б) | 10.5 | 2021-08-14 08:26 | 2021-08-14 09:35 | В | 1.15 | ТП |  |  | 233 |  | 0 | 5 | 228 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 107.9825 |  | № 214 2021.08.14 | 3.4.14 |  | 1 | 69860 | 267.95
357 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 03, 03а) | 10.5 | 2021-08-15 14:25 | 2021-08-15 16:04 | В | 1.65 | ВЛ |  |  | 220 |  | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 2 | 218 | 0 | 145.1978 |  | № 215 2021.08.15 | 3.4.14 |  | 1 | 65471 | 363
358 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 П "Амур" (ТП 53,54,53а, 51,57а) | 10.5 | 2021-08-16 00:53 | 2021-08-16 01:28 | В | 0.583 | КЛ |  |  | 261 |  | 0 | 51 | 210 | 0 | 0 | 3 | 258 | 0 | 426.6549 |  | № 216 2021.08.16 | 3.4.14 |  | 0 | 544479 | 152.163
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 П "Амур" (ТП 51а) | 10.5 | 2021-08-16 00:53 | 2021-08-16 01:37 | В | 0.733 | КЛ |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45.0805 |  | № 216 2021.08.16 | 3.4.14 |  | 0 | 45757 | 5.864
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 П "Амур" (ТП 55а) | 10.5 | 2021-08-16 00:53 | 2021-08-16 01:42 | В | 0.817 | КЛ |  |  | 21 |  | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 58.6219 |  | № 216 2021.08.16 | 3.4.14 |  | 0 | 53384 | 17.157
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 П "Амур" (ТП 58б) | 10.5 | 2021-08-16 00:53 | 2021-08-16 01:45 | В | 0.867 | КЛ |  |  | 26 |  | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 124.8701 |  | № 216 2021.08.16 | 3.4.14 |  | 1 | 107155 | 22.542
359 | ООО "АКС" | ПС | Ф 10 ПС "Кооперативная" (ТП 300 ОРТПЦ) | 10.5 | 2021-08-16 13:35 | 2021-08-16 14:30 | В | 0.917 | ПС |  |  | 173 |  | 0 | 5 | 168 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 50.5878 |  | № 217 2021.08.16 | 3.4.9.1 |  | 0 | 41044 | 158.641
360 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058в, 058а,058г,013б,055б,АЗС ,059,44м,409а,46м,55м) | 10.5 | 2021-08-16 16:35 | 2021-08-16 17:37 | В | 1.033 | ВЛ |  |  | 81 |  | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 56.3249 |  | № 218 2021.08.16 | 3.4.14 |  | 1 | 40567 | 83.673
361 | ООО "АКС" | ТП | ТП 30м | 10.5 | 2021-08-17 09:05 | 2021-08-17 10:40 | П | 1.583 | ТП |  |  | 8 |  | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91.4778 |  |  |  |  | 1 | 42994 | 12.664
362 | ООО "АКС" | ТП | ТП 744 | 0.38 | 2021-08-16 14:03 | 2021-08-16 15:12 | П | 1.15 | ТП |  |  | 47 |  | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 125.064 |  |  |  |  | 1 | 80911 | 54.05
363 | ООО "АКС" | ТП | ТП 419 | 10.5 | 2021-08-18 08:58 | 2021-08-18 14:04 | П | 5.1 | ТП |  |  | 117 |  | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 465.1762 |  |  |  |  | 1 | 67861 | 596.7
364 | ООО "АКС" | ТП | ТП 87 | 10.5 | 2021-08-19 08:59 | 2021-08-19 10:35 | П | 1.6 | ТП |  |  | 109 |  | 0 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 308.557 |  |  |  |  | 1 | 143479 | 174.4
365 | ООО "АКС" | ТП | Ф 16 ПС "Северная" (ТП 057б, 057г,057е,057а,056,055,057в) | 10.5 | 2021-08-16 16:35 | 2021-08-16 17:48 | В | 1.217 | ТП |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 205.39 |  | № 219 2021.08.16 | 3.4.14 |  | 1 | 125563 | 14.604
366 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058в,44м,409,058а,058б,058,059п,013б,АЗС,46м,55м) | 10.5 | 2021-08-19 20:57 | 2021-08-20 03:11 | В | 6.233 | ВЛ |  |  | 1122 |  | 0 | 2 | 1120 | 0 | 0 | 10 | 1112 | 0 | 1278.7284 |  | № 222 2021.08.19 | 3.4.14 |  | 0 | 152635 | 6993.426
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 38) | 10.5 | 2021-08-19 20:57 | 2021-08-20 15:52 | В | 18.917 | ВЛ |  |  | 25 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1923.2538 |  | № 222 2021.08.19 | 3.4.14 |  | 1 | 75641 | 472.925
367 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 51к ПС "Новая" (РП 12 секция 2, 13, ТП 67м, 65м,61м,62м,63м,56м,59м,29м,39м) | 10.5 | 2021-08-20 04:39 | 2021-08-20 11:05 | В | 6.433 | КЛ |  |  | 336 |  | 0 | 276 | 60 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 4172.4749 |  | № 223 2021.08.20 | 3.4.14 |  | 1 | 482562 | 2161.488
368 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" (РП 13, 12 секция 1, ТП 60м,62м,63м,65м,61м) | 10.5 | 2021-08-20 04:39 | 2021-08-20 06:52 | В | 2.217 | КЛ |  |  | 303 |  | 0 | 75 | 228 | 0 | 0 | 2 | 301 | 0 | 873.498 |  | № 224 2021.08.20 | 3.4.14 |  | 1 | 293136 | 671.751
369 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а,482,478а,021б,021в,526,021г,024а,524а,717) | 10.5 | 2021-08-20 09:57 | 2021-08-20 10:18 | В | 0.35 | ПС |  |  | 94 |  | 0 | 21 | 73 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 89.5558 |  | № 225 2021.08.20 | 3.4.9.1 |  | 0 | 190370 | 32.9
370 | ООО "АКС" | ТП | Ф 33к ПС "Новая" (ТП 030т,030м,030п,030д,030л,030в,030г,030н) | 10.5 | 2021-08-20 11:27 | 2021-08-20 15:05 | В | 3.633 | ТП |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 215.6996 |  | № 226 2021.08.20 | 3.4.14 |  | 1 | 44173 | 29.064
371 | ООО "АКС" | ТП | ТП 33б | 10.5 | 2021-08-20 13:52 | 2021-08-20 15:12 | П | 1.333 | ТП |  |  | 37 |  | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 238.8883 |  |  |  |  | 1 | 133333 | 49.321
372 | ООО "АКС" | ТП | Ф 28 ПС "Северная" | 10.5 | 2021-08-20 08:23 | 2021-08-20 10:33 | П | 2.167 | ТП |  |  | 260 |  | 0 | 16 | 244 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0 | 339.6248 |  |  |  |  | 1 | 116604 | 563.42
373 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Сетевая" (ТП 48,198, 205а,205,212,55) | 10.5 | 2021-08-21 09:50 | 2021-08-21 10:41 | В | 0.85 | КЛ |  |  | 209 |  | 0 | 37 | 172 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 514.3837 |  | № 227 2021.08.21 | 3.4.14 |  | 1 | 450237 | 177.65
374 | ООО "АКС" | ТП | Ф 15 ПС "Силикатная" (ТП 79,69, 1,1а,4,5,3,36) | 10.5 | 2021-08-23 10:39 | 2021-08-23 11:17 | В | 0.633 | ТП |  |  | 272 |  | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 1 | 271 | 0 | 786.3749 |  | № 228 2021.08.23 | 3.4.14 |  | 0 | 924270 | 172.176
| ООО "АКС" | ТП | Ф 15 ПС "Силикатная" (ТП 13) | 10.5 | 2021-08-23 10:39 | 2021-08-23 15:01 | В | 4.367 | ТП |  |  | 41 |  | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 154.917 |  | № 228 2021.08.23 | 3.4.14 |  | 1 | 26393 | 179.047
375 | ООО "АКС" | ТП | ТП 160а | 10.5 | 2021-08-23 14:15 | 2021-08-23 15:41 | П | 1.433 | ТП |  |  | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129.0971 |  |  |  |  | 1 | 67026 | 4.299
376 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 28к ПС "Новая" (РП 2,ТП 6м,8м,1м,2м,5м,10м,3м) | 10.5 | 2021-08-24 15:49 | 2021-08-24 17:03 | В | 1.233 | КЛ |  |  | 241 |  | 0 | 74 | 167 | 0 | 0 | 3 | 238 | 0 | 1410.8636 |  | № 229 2021.08.24 | 3.4.14 |  | 0 | 851324 | 297.153
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 28к ПС "Новая" (ТП 9м,7м) | 10.5 | 2021-08-24 15:49 | 2021-08-24 18:13 | В | 2.4 | КЛ |  |  | 49 |  | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 393.1516 |  | № 229 2021.08.24 | 3.4.14 |  | 1 | 121877 | 117.6
377 | ООО "АКС" | ТП | ТП 223 | 10.5 | 2021-08-24 14:44 | 2021-08-24 15:23 | П | 0.65 | ТП |  |  | 49 |  | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 55.0858 |  |  |  |  | 1 | 63052 | 31.85
378 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 10к ПС "Новая" (РП 6 секция 2, ТП 30м) | 10.5 | 2021-08-25 09:50 | 2021-08-25 10:28 | В | 0.633 | КЛ |  |  | 27 |  | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 108.0005 | ООО "Амурстройэнергия" | № 230 2021.08.24 | 3.4.14 |  | 0 | 126939 | 17.091
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 10к ПС "Новая" (ТП 31м, 40м, РП 1) | 10.5 | 2021-08-25 09:50 | 2021-08-25 10:50 | В | 1 | КЛ |  |  | 85 |  | 0 | 22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 344.3656 | ООО "Амурстройэнергия" | № 230 2021.08.24 | 3.4.14 |  | 1 | 256208 | 85
379 | ООО "АКС" | ТП | Ф 26 ПС "Астрахановка" (747, 748, 744, 744а, 23п, Гаражи, 8п, 59, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, 11п, 19п, 10п, 16п, 17п, Песчанка, 323п, 320б, 320, 14п, 20п, 21п, 22п, 23п, 24п, 25п) | 10.5 | 2021-08-25 09:55 | 2021-08-25 10:43 | В | 0.8 | ТП |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 363.4548 | ООО "Оборонэнерго" | № 231 2021.08.24 | 3.4.14 |  | 1 | 338013 | 0
380 | ООО "АКС" | ТП | ТП 337 | 10.5 | 2021-08-25 14:19 | 2021-08-25 15:37 | П | 1.3 | ТП |  |  | 107 |  | 0 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 199.3438 |  |  |  |  | 1 | 114086 | 139.1
381 | ООО "АКС" | ПС | Ф 15 ПС "Игнатьево" (ТП 1, 8, 8а) | 10.5 | 2021-08-26 07:50 | 2021-08-26 08:20 | В | 0.5 | ПС |  |  | 100 |  | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 88.5323 |  | № 232 2021.08.26 | 3.4.9.1 |  | 0 | 131736 | 50
382 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 42б, 39, ) | 10.5 | 2021-08-26 10:40 | 2021-08-26 11:13 | В | 0.55 | КЛ |  |  | 85 |  | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 172.2978 |  | № 233 2021.08.26 | 3.4.14 |  | 0 | 233072 | 46.75
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 35) | 10.5 | 2021-08-26 10:40 | 2021-08-26 11:27 | В | 0.783 | КЛ |  |  | 84 |  | 0 | 10 | 74 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 92.3414 |  | № 233 2021.08.26 | 3.4.14 |  | 1 | 87742 | 65.772
383 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Сетевая" (ТП 152а, 152, 160а, 161а, 161) | 10.5 | 2021-08-26 10:40 | 2021-08-26 11:55 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 143 |  | 0 | 19 | 124 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | 538.0645 |  | № 234 2021.08.26 | 3.4.14 |  | 0 | 320256 | 178.75
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Сетевая" (ТП 146а, 146,157,172) | 10.5 | 2021-08-26 10:40 | 2021-08-26 12:06 | В | 1.433 | КЛ |  |  | 765 |  | 0 | 21 | 744 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 329.6767 |  | № 234 2021.08.26 | 3.4.14 |  | 1 | 171165 | 1096.245
384 | ООО "АКС" | ПС | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058в, 44м,409а,058д,058в,059,058г) | 10.5 | 2021-08-26 13:28 | 2021-08-26 15:33 | В | 2.083 | ПС |  |  | 31 |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 57.2405 |  | № 235 2021.08.26 | 3.4.9.1 |  | 0 | 20445 | 64.573
| ООО "АКС" | ПС | Ф 28 ПС "Северная" (ТП МТП,АЗС, 46м,55м,38) | 10.5 | 2021-08-26 13:28 | 2021-08-26 15:33 | В | 2.083 | ПС |  |  | 29 |  | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 228.5477 |  | № 235 2021.08.26 | 3.4.9.1 |  | 0 | 81632 | 60.407
385 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 240,240а, 250,248,247,253,262,260,252б,252,252а,252в) | 10.5 | 2021-08-27 04:10 | 2021-08-27 04:53 | В | 0.717 | КЛ |  |  | 1347 |  | 0 | 18 | 1329 | 0 | 0 | 9 | 1338 | 0 | 380.4947 |  | № 236 2021.08.27 | 3.4.14 |  | 0 | 394823 | 965.799
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 261) | 10.5 | 2021-08-27 04:10 | 2021-08-27 05:33 | В | 1.383 | КЛ |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.162 |  | № 236 2021.08.27 | 3.4.14 |  | 1 | 2239 | 5.532
386 | ООО "АКС" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 26,27,30,31,32,33,34,35,29,36,48,51,60,66,68,65,67) | 10.5 | 2021-08-27 15:05 | 2021-08-27 15:09 | В | 0.067 | ПС |  |  | 429 |  | 0 | 56 | 373 | 0 | 0 | 1 | 428 | 0 | 0.22396 |  | № 237 2021.08.27 | 3.4.9.1 |  | 0 | 2487 | 28.743
387 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 17 ПС "Сетевая" (ТП 039 | 10.5 | 2021-08-27 17:43 | 2021-08-27 18:01 | В | 0.3 | КЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 238 2021.08.27 | 3.4.14 |  | 1 | 0 | 0
388 | ООО "АКС" | ПС | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 152а, 152,160а,35б,29,147,155,153,139,127,134а,133,23б,154,162,162а,163) | 10.5 | 2021-08-27 17:43 | 2021-08-27 18:26 | В | 0.717 | ПС |  |  | 645 |  | 0 | 81 | 564 | 0 | 0 | 2 | 643 | 0 | 1043.5106 |  | № 239 2021.08.27 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1082806 | 462.465
389 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 154, 162, 162а, 163) | 10.5 | 2021-08-28 05:56 | 2021-08-28 06:25 | В | 0.483 | КЛ |  |  | 206 |  | 0 | 24 | 182 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 238.4098 |  | № 240 2021.08.28 | 3.4.14 |  | 0 | 367240 | 99.498
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 152а,152,160а,35б) | 10.5 | 2021-08-28 05:56 | 2021-08-28 06:42 | В | 0.767 | КЛ |  |  | 122 |  | 0 | 10 | 112 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 301.7475 |  | № 240 2021.08.28 | 3.4.14 |  | 0 | 292699 | 93.574
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 147,155,153) | 10.5 | 2021-08-28 05:56 | 2021-08-28 06:52 | В | 0.933 | КЛ |  |  | 69 |  | 0 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 204.4424 |  | № 240 2021.08.28 | 3.4.14 |  | 0 | 163028 | 64.377
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 139) | 10.5 | 2021-08-28 05:56 | 2021-08-28 07:01 | В | 1.083 | КЛ |  |  | 109 |  | 0 | 7 | 102 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 70.2087 |  | № 240 2021.08.28 | 3.4.14 |  | 0 | 48232 | 118.047
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 134а) | 10.5 | 2021-08-28 05:56 | 2021-08-28 07:11 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 134 |  | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 53.8743 |  | № 240 2021.08.28 | 3.4.14 |  | 0 | 32066 | 167.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 23б,133) | 10.5 | 2021-08-28 05:56 | 2021-08-28 07:28 | В | 1.533 | КЛ |  |  | 149 |  | 0 | 19 | 130 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 344.5459 |  | № 240 2021.08.28 | 3.4.14 |  | 1 | 167216 | 228.417
390 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 9а,8б,7б,7,7а) | 10.5 | 2021-08-28 09:13 | 2021-08-28 10:58 | В | 1.75 | КЛ |  |  | 288 |  | 0 | 29 | 259 | 0 | 0 | 1 | 287 | 0 | 611.6274 |  | № 241 2021.08.28 | 3.4.14 |  | 1 | 260029 | 504
391 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 9а,3,418г,2а,2,14,8,13,13а,20,19б,1 | 10.5 | 2021-08-28 10:28 | 2021-08-28 11:07 | В | 0.65 | КЛ |  |  | 460 |  | 0 | 75 | 385 | 0 | 0 | 2 | 458 | 0 | 629.8124 |  | № 242 2021.08.28 | 3.4.14 |  | 1 | 720893 | 299
392 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 34 ПС "Северная" (ТП 45м,50м,18м,17м,23м,16м,21м,37м,53м,51м) | 10.5 | 2021-08-28 10:12 | 2021-08-28 11:37 | В | 1.417 | КЛ |  |  | 314 |  | 0 | 81 | 233 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 2507.1472 |  | № 243 2021.08.28 | 3.4.14 |  | 1 | 1316385 | 444.938
393 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 450в,428б,420,1,3,9а,7,7а,7б,8б,9б,11а) | 10.5 | 2021-08-28 15:02 | 2021-08-28 16:06 | В | 1.067 | КЛ |  |  | 716 |  | 0 | 57 | 659 | 0 | 0 | 7 | 709 | 0 | 464.3673 |  | № 244 2021.08.28 | 3.4.14 |  | 1 | 323795 | 763.972
394 | ООО "АКС" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП Белогорье,71,70,68,26,27,29,30,31,51,32,66,33,34,38,35,59) | 10.5 | 2021-08-29 16:10 | 2021-08-29 16:11 | В | 0.017 | ПС |  |  | 52 |  | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0.23151 |  | № 245 2021.08.29 | 3.4.9.1 |  | 0 | 10132 | 0.884
395 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Сетевая"(ТП 216,215) | 10.5 | 2021-08-30 08:57 | 2021-08-30 09:29 | В | 0.533 | КЛ |  |  | 127 |  | 0 | 8 | 119 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 125.5838 |  | № 246 2021.08.30 | 3.4.14 |  | 0 | 175299 | 67.691
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Сетевая"(ТП72) | 10.5 | 2021-08-30 08:57 | 2021-08-30 09:42 | В | 0.75 | КЛ |  |  | 47 |  | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 58.2046 |  | № 246 2021.08.30 | 3.4.14 |  | 1 | 57739 | 35.25
396 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 190м,296,303,309) | 10.5 | 2021-08-30 09:31 | 2021-08-30 10:06 | В | 0.583 | КЛ |  |  | 248 |  | 0 | 11 | 237 | 0 | 0 | 1 | 247 | 0 | 88.7665 |  | № 247 2021.08.30 | 3.4.14 |  | 0 | 113280 | 144.584
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 200,207,313,307,321) | 10.5 | 2021-08-30 09:31 | 2021-08-30 10:20 | В | 0.817 | КЛ |  |  | 528 |  | 0 | 4 | 524 | 0 | 0 | 3 | 525 | 0 | 183.3715 |  | № 247 2021.08.30 | 3.4.14 |  | 0 | 166987 | 431.376
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 319,326,328,328а,217) | 10.5 | 2021-08-30 09:31 | 2021-08-30 10:46 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 394 |  | 0 | 14 | 380 | 0 | 0 | 1 | 393 | 0 | 403.6946 |  | № 247 2021.08.30 | 3.4.14 |  | 1 | 240279 | 492.5
397 | ООО "АКС" | ТП | ТП 603 | 10.5 | 2021-08-30 14:40 | 2021-08-30 15:45 | П | 1.083 | ТП |  |  | 161 |  | 0 | 6 | 155 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 211.268 |  |  |  |  | 1 | 145137 | 174.363
398 | ООО "АКС" | ТП | ТП 362а | 10.5 | 2021-08-31 14:14 | 2021-08-31 15:27 | П | 1.217 | ТП |  |  | 70 |  | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 78.3738 |  |  |  |  | 1 | 47913 | 85.19
399 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Силикатная" (ТП 79,69,1,1а,13,2,3,4,5,36) | 10.5 | 2021-08-31 15:24 | 2021-08-31 17:10 | В | 1.767 | КЛ |  |  | 336 |  | 0 | 2 | 334 | 0 | 0 | 4 | 332 | 0 | 7420.526 |  | № 248 2021.08.31 | 3.4.14 |  | 1 | 3124432 | 593.712
400 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 395,434,413,417,414,414а,414б, 439,439а) | 10.5 | 2021-09-01 11:20 | 2021-09-01 11:46 | В | 0.433 | КЛ |  |  | 390 |  | 0 | 30 | 360 | 0 | 0 | 1 | 389 | 0 | 361.2576 |  | № 249 2021.09.01 | 3.4.14 |  | 0 | 620729 | 168.87
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 396в,374) | 10.5 | 2021-09-01 11:20 | 2021-09-01 12:09 | В | 0.817 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.7981 |  | № 249 2021.09.01 | 3.4.14 |  | 1 | 8012 | 0.817
401 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 107, 121,148а,148б) | 10.5 | 2021-09-01 15:38 | 2021-09-01 18:23 | В | 2.75 | КЛ |  |  | 193 |  | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 419.1237 |  | № 250 2021.09.01 | 3.4.14 |  | 0 | 113392 | 530.75
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 148, 137,138,144,150а,150) | 10.5 | 2021-09-01 15:38 | 2021-09-01 18:02 | В | 2.4 | КЛ |  |  | 499 |  | 0 | 53 | 446 | 0 | 0 | 2 | 497 | 0 | 2025.1806 |  | № 250 2021.09.01 | 3.4.14 |  | 1 | 627806 | 1197.6
402 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 28-28 до ТП 03 | 10.5 | 2021-09-02 13:57 | 2021-09-02 15:35 | П | 1.633 | ВЛ |  |  | 278 |  | 0 | 1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 142.938 |  |  |  |  | 1 | 65123 | 453.974
403 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Сетевая" (ТП 58а, 58, 63, 64) | 10.5 | 2021-09-03 10:23 | 2021-09-03 11:15 | В | 0.867 | КЛ |  |  | 204 |  | 0 | 28 | 176 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 426.3414 |  | № 251 2021.09.03 | 3.4.14 |  | 1 | 365857 | 176.868
404 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 209, 228,235, 234.236,334,337,333,312а,324) | 10.5 | 2021-09-03 10:43 | 2021-09-03 12:20 | В | 1.617 | КЛ |  |  | 1140 |  | 0 | 58 | 1082 | 0 | 0 | 10 | 1130 | 0 | 1353.7594 |  | № 252 2021.09.03 | 3.4.14 |  | 1 | 622880 | 1843.38
405 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 013д,013в,013п,423,416,416а,054,04а,013е) | 10.5 | 2021-09-05 04:56 | 2021-09-05 05:46 | В | 0.833 | КЛ |  |  | 88 |  | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 344.9896 |  | № 253 2021.09.05 | 3.4.14 |  | 0 | 308130 | 73.304
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 014д,014г) | 10.5 | 2021-09-05 04:56 | 2021-09-05 06:05 | В | 1.15 | КЛ |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.5628 |  | № 253 2021.09.05 | 3.4.14 |  | 1 | 2305 | 5.75
406 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 42б) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 08:44 | В | 0.1 | КЛ |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.7386 |  | № 254 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 0 | 117095 | 0.6
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 39) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 09:21 | В | 0.717 | КЛ |  |  | 79 |  | 0 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 97.2817 |  | № 254 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 0 | 100945 | 56.643
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" (ТП 35,35а,29) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 09:36 | В | 0.967 | КЛ |  |  | 204 |  | 0 | 10 | 194 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 372.6017 |  | № 254 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 1 | 286676 | 197.268
407 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Сетевая" (ТП 150,148а,148б,121,107) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 10:03 | В | 1.417 | КЛ |  |  | 112 |  | 0 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 434.899 |  | № 255 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 0 | 228345 | 158.704
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Сетевая" (ТП 139б) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 10:31 | В | 1.883 | КЛ |  |  | 21 |  | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 252.8003 |  | № 255 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 0 | 99885 | 39.543
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Сетевая" (ТП 145а,146а,146) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 10:38 | В | 2 | КЛ |  |  | 680 |  | 0 | 11 | 669 | 0 | 0 | 3 | 677 | 0 | 357.9812 |  | № 255 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 0 | 133169 | 1360
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Сетевая" (ТП 152а) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 11:47 | В | 3.15 | КЛ |  |  | 28 |  | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 242.6897 |  | № 255 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 0 | 57321 | 88.2
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Сетевая" (ТП 152,160а,35б) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 12:25 | В | 3.783 | КЛ |  |  | 40 |  | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 870.2324 |  | № 255 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 1 | 171148 | 151.32
408 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 209) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 13:50 | В | 5.2 | КЛ |  |  | 201 |  | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 488.0382 |  | № 256 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 0 | 69827 | 1045.2
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 228) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 14:30 | В | 5.867 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59.3087 |  | № 256 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 0 | 7521 | 5.867
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 235) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 14:57 | В | 6.317 | КЛ |  |  | 278 |  | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 881.1621 |  | № 256 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 0 | 103781 | 1756.126
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 236,334) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 14:11 | В | 5.55 | КЛ |  |  | 229 |  | 0 | 33 | 196 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 1944.529 |  | № 256 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 0 | 260672 | 1270.95
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 234) | 10.5 | 2021-09-07 08:38 | 2021-09-07 15:09 | В | 6.517 | КЛ |  |  | 25 |  | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1138.364 |  | № 256 2021.09.07 | 3.4.14 |  | 1 | 129959 | 162.925
409 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 28-28,02,05,28-38,36,31,35,37,01,32,04) | 10.5 | 2021-09-08 15:55 | 2021-09-08 16:38 | В | 0.717 | ВЛ |  |  | 383 |  | 0 | 21 | 362 | 0 | 0 | 1 | 382 | 0 | 332.846 |  | № 257 2021.09.08 | 3.4.14 |  | 0 | 345380 | 274.611
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 28-27,19,14,13,11,12,16) | 10.5 | 2021-09-08 15:55 | 2021-09-08 16:45 | В | 0.833 | ВЛ |  |  | 478 |  | 0 | 45 | 433 | 0 | 0 | 1 | 477 | 0 | 507.0966 |  | № 257 2021.09.08 | 3.4.14 |  | 0 | 452917 | 398.174
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 581а,018,020а,055,666) | 10.5 | 2021-09-08 15:55 | 2021-09-08 17:50 | В | 1.917 | ВЛ |  |  | 124 |  | 0 | 5 | 119 | 0 | 0 | 3 | 121 | 0 | 174.8876 |  | № 257 2021.09.08 | 3.4.14 |  | 1 | 67875 | 237.708
410 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 39а) | 10.5 | 2021-09-08 15:51 | 2021-09-08 17:22 | В | 1.517 | КЛ |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 357.8387 |  | № 258 2021.09.08 | 3.4.14 |  | 1 | 175499 | 10.619
411 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 67,32а,30,25,24,33б,19,20а,20б,28,27а,27,28а,22а) | 10.5 | 2021-09-08 23:55 | 2021-09-08 23:56 | В | 0.017 | КЛ |  |  | 393 |  | 0 | 37 | 356 | 0 | 0 | 1 | 392 | 0 | 14.5266 |  | № 259 2021.09.08 | 3.4.14 |  | 1 | 635752 | 6.681
412 | ООО "АКС" | ТП | ТП 394 | 10.5 | 2021-09-09 09:15 | 2021-09-09 10:40 | П | 1.417 | ТП |  |  | 331 |  | 0 | 15 | 316 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 187.903 |  |  |  |  | 1 | 98659 | 469.027
413 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 90а | 10.5 | 2021-09-09 08:10 | 2021-09-09 15:50 | П | 7.667 | ВЛ |  |  | 83 |  | 0 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 357.9067 |  |  |  |  | 1 | 34731 | 636.361
414 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 9б, 11а, 10,9,9в,10а,5,113а) | 10.5 | 2021-09-09 22:03 | 2021-09-09 22:37 | В | 0.567 | КЛ |  |  | 426 |  | 0 | 37 | 389 | 0 | 0 | 2 | 424 | 0 | 279.4754 |  | № 260 2021.09.09 | 3.4.14 |  | 0 | 366719 | 241.542
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 106) | 10.5 | 2021-09-09 22:03 | 2021-09-09 22:53 | В | 0.833 | КЛ |  |  | 54 |  | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 55.4729 |  | № 260 2021.09.09 | 3.4.14 |  | 0 | 49546 | 44.982
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 430а) | 10.5 | 2021-09-09 22:03 | 2021-09-09 23:10 | В | 1.117 | КЛ |  |  | 127 |  | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 124.4749 |  | № 260 2021.09.09 | 3.4.14 |  | 1 | 82909 | 141.859
415 | ООО "АКС" | ТП | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 666в, 606,035,035а,035б,020,021,020б,666,666б,666в) | 10.5 | 2021-09-09 22:03 | 2021-09-09 23:24 | В | 1.35 | ТП |  |  | 90 |  | 0 | 12 | 78 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 274.8919 |  | № 261 2021.09.10 | 3.4.14 |  | 0 | 151496 | 121.5
| ООО "АКС" | ТП | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 666а) | 10.5 | 2021-09-09 22:03 | 2021-09-09 23:40 | В | 1.617 | ТП |  |  | 29 |  | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 119.4798 |  | № 261 2021.09.10 | 3.4.14 |  | 0 | 54974 | 46.893
| ООО "АКС" | ТП | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 053,28-26) | 10.5 | 2021-09-09 22:03 | 2021-09-10 00:15 | В | 2.2 | ТП |  |  | 52 |  | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 32.1247 |  | № 261 2021.09.10 | 3.4.14 |  | 1 | 10864 | 114.4
416 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 19б) | 10.5 | 2021-09-10 09:20 | 2021-09-10 09:32 | В | 0.2 | КЛ |  |  | 23 |  | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40.4113 |  | № 262 2021.09.10 | 3.4.14 |  | 1 | 150330 | 4.6
417 | ООО "АКС" | ПС | Ф 42 ПС "Западная" (ТП 5т) | 10.5 | 2021-09-10 08:50 | 2021-09-10 09:51 | В | 1.017 | ПС |  |  | 24 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6.2715 |  | № 263 2021.09.10 | 3.4.9.1 |  | 0 | 4588 | 24.408
418 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Центральная" (ТП 394, 395,434,434а,433,496,435,439б) | 10.5 | 2021-09-10 16:14 | 2021-09-10 17:50 | В | 1.6 | КЛ |  |  | 1228 |  | 0 | 37 | 1191 | 0 | 0 | 9 | 1219 | 0 | 1105.8452 |  | № 264 2021.09.10 | 3.4.14 |  | 1 | 514218 | 1964.8
419 | ООО "АКС" | ТП | ТП 15м | 10.5 | 2021-09-13 14:09 | 2021-09-13 15:00 | П | 0.85 | ТП |  |  | 30 |  | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 124.2005 |  |  |  |  | 1 | 108712 | 25.5
420 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Металлист" (ТП 92,92а,96а) | 10.5 | 2021-09-13 10:50 | 2021-09-13 11:28 | В | 0.633 | КЛ |  |  | 155 |  | 0 | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 174.1133 |  | № 265 2021.09.13 | 3.4.14 |  | 0 | 204645 | 98.115
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Металлист" (ТП 101,100, 100а,99,РП 5) | 10.5 | 2021-09-13 10:50 | 2021-09-13 11:36 | В | 0.767 | КЛ |  |  | 126 |  | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 43.6314 |  | № 265 2021.09.13 | 3.4.14 |  | 1 | 42323 | 96.642
421 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Чигири" (ТП 33м, 4 обл.,РП 9) | 10.5 | 2021-09-14 06:04 | 2021-09-14 07:19 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 26 |  | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 227.9553 |  | № 266 2021.09.14 | 3.4.14 |  | 1 | 135679 | 32.5
422 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 430, 016, 055, 020а, 020б, 28-14, 28-11, 12, 13, 15, 16, 19, 27, 06, 38,30,29,36,37,05,04,02) | 10.5 | 2021-09-14 06:59 | 2021-09-14 09:12 | В | 2.217 | КЛ |  |  | 1100 |  | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 5 | 1095 | 0 | 1252.2713 |  | № 267 2021.09.14 | 3.4.14 |  | 0 | 420248 | 2438.7
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 02,05,047,053) | 10.5 | 2021-09-14 06:59 | 2021-09-14 11:35 | В | 4.6 | КЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.6008 |  | № 267 2021.09.14 | 3.4.14 |  | 1 | 6405 | 9.2
423 | ООО "АКС" | ПС | Ф 42 ПС "Западная" (ТП 5т) | 10.5 | 2021-09-14 06:59 | 2021-09-14 09:57 | В | 2.967 | ПС |  |  | 24 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18.6953 |  | № 268 2021.09.14 | 3.4.9.1 |  | 0 | 4688 | 71.208
424 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 34 ПС "Сетевая" (ТП 240а, 240, 223, 222, 214, 59) | 10.5 | 2021-09-14 06:59 | 2021-09-14 14:45 | В | 7.767 | КЛ |  |  | 455 |  | 0 | 31 | 424 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 4493.9611 |  | № 269 2021.09.14 | 3.4.14 |  | 0 | 430476 | 3533.985
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 34 ПС "Сетевая" (ТП 250, 248, 247, 262, 263, 262а, 253, 260, 252б, 252а, 252,252в,334,236) | 10.5 | 2021-09-14 06:59 | 2021-09-14 15:08 | В | 8.15 | КЛ |  |  | 1399 |  | 0 | 15 | 1384 | 0 | 0 | 5 | 1394 | 0 | 5074.2075 |  | № 269 2021.09.14 | 3.4.14 |  | 1 | 463216 | 11401.85
425 | ООО "АКС" | ПС | Ф 51к и 5к ПС "Новая" | 10.5 | 2021-09-14 13:47 | 2021-09-14 14:54 | П | 1.117 | ПС |  |  | 55 |  | 0 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 559.7146 |  |  |  |  | 1 | 372809 | 61.435
426 | ООО "АКС" | ТП | ТП 033 | 10.5 | 2021-09-16 09:44 | 2021-09-16 10:30 | П | 0.767 | ТП |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.8783 |  |  |  |  | 1 | 1822 | 1.534
427 | ООО "АКС" | ТП | ТП 6м | 10.5 | 2021-09-16 14:05 | 2021-09-16 15:32 | П | 1.45 | ТП |  |  | 69 |  | 0 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 301.2122 |  |  |  |  | 1 | 154553 | 100.05
428 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Портовая" (ТП 85б, 85,90а,100,100а,99) | 10.5 | 2021-09-17 09:18 | 2021-09-17 10:08 | В | 0.833 | КЛ |  |  | 287 |  | 0 | 35 | 252 | 0 | 0 | 1 | 286 | 0 | 336.7806 |  | № 270 2021.09.17 | 3.4.14 |  | 0 | 300798 | 239.071
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Портовая" (ТП 100,РП 5) | 10.5 | 2021-09-17 09:18 | 2021-09-17 15:08 | В | 5.833 | КЛ |  |  | 54 |  | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 765.2206 |  | № 270 2021.09.17 | 3.4.14 |  | 1 | 97604 | 314.982
429 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 199, 206) | 10.5 | 2021-09-17 15:39 | 2021-09-17 16:04 | В | 0.417 | КЛ |  |  | 64 |  | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 96.795 |  | № 271 2021.09.20 | 3.4.14 |  | 0 | 172699 | 26.688
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 201, 201а) | 10.5 | 2021-09-17 15:39 | 2021-09-17 16:25 | В | 0.767 | КЛ |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.1422 |  | № 271 2021.09.20 | 3.4.14 |  | 1 | 5958 | 3.068
430 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Западная" (ТП 428а) | 10.5 | 2021-09-21 13:35 | 2021-09-21 14:05 | В | 0.5 | КЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 272 2021.09.21 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0
431 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 4 обл секция 2 | 10.5 | 2021-09-21 09:47 | 2021-09-21 09:57 | П | 0.167 | ВЛ |  |  | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16.091 |  |  |  |  | 1 | 71687 | 1.503
432 | ООО "АКС" | ТП | ТП 428 | 10.5 | 2021-09-21 13:33 | 2021-09-21 15:30 | П | 1.95 | ТП |  |  | 25 |  | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75.8796 |  |  |  |  | 1 | 28951 | 48.75
433 | ООО "АКС" | ТП | ТП 35 секция 1 | 10.5 | 2021-09-22 18:40 | 2021-09-22 22:00 | В | 3.333 | ТП |  |  | 84 |  | 0 | 10 | 74 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 265.8829 |  | № 273 2021.09.22 | 3.4.14 |  | 1 | 59351 | 279.972
434 | ООО "АКС" | ПС | Ф 23 ПС "Зейская" (ТП 74 сенкция 3, 82г,82,82б,82а,82в,89,258а,258,010г,010,010а,010б) | 10.5 | 2021-09-22 20:00 | 2021-09-22 20:35 | В | 0.583 | ПС |  |  | 107 |  | 0 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 231.5779 |  | № 274 2021.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0 | 295530 | 62.381
435 | ООО "АКС" | ТП | ТП 40м | 10.5 | 2021-09-23 13:34 | 2021-09-23 15:35 | П | 2.017 | ТП |  |  | 42 |  | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 243.344 |  |  |  |  | 1 | 89761 | 84.714
436 | ООО "АКС" | ТП | ТП 86 | 10.5 | 2021-09-24 13:29 | 2021-09-24 15:00 | П | 1.517 | ТП |  |  | 157 |  | 0 | 13 | 144 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 249.4629 |  |  |  |  | 1 | 122347 | 238.169
437 | ООО "АКС" | ТП | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 430) | 10.5 | 2021-09-24 08:57 | 2021-09-24 09:08 | В | 0.183 | ТП |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5491 |  | № 275 2021.09.24 | 3.4.14 |  | 0 | 6298 | 0.549
| ООО "АКС" | ТП | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 016, 581а, 018, 666,055, 010а,020в,28-24) | 10.5 | 2021-09-24 08:57 | 2021-09-24 09:22 | В | 0.417 | ТП |  |  | 130 |  | 0 | 5 | 125 | 0 | 0 | 4 | 126 | 0 | 47.7594 |  | № 275 2021.09.24 | 3.4.14 |  | 0 | 85211 | 54.21
| ООО "АКС" | ТП | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 28-16) | 10.5 | 2021-09-24 08:57 | 2021-09-24 09:28 | В | 0.517 | ТП |  |  | 160 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 37.5735 |  | № 275 2021.09.24 | 3.4.14 |  | 0 | 54071 | 82.72
| ООО "АКС" | ТП | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 02,05, 28-28, 28-01, 28-32, 28-29, 28-30, 28-38, 28-36,28-05,28-35,28-37,02а,28-02,28-04) | 10.5 | 2021-09-24 08:57 | 2021-09-24 10:15 | В | 1.3 | ТП |  |  | 690 |  | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 3 | 687 | 0 | 212.6985 |  | № 275 2021.09.24 | 3.4.14 |  | 0 | 121729 | 897
| ООО "АКС" | ТП | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 28-19,28-15,28-11) | 10.5 | 2021-09-24 08:57 | 2021-09-24 10:30 | В | 1.55 | ТП |  |  | 235 |  | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 115.3625 |  | № 275 2021.09.24 | 3.4.14 |  | 0 | 55374 | 364.25
| ООО "АКС" | ТП | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 28-12,28-13,28-14) | 10.5 | 2021-09-24 08:57 | 2021-09-24 10:35 | В | 1.633 | ТП |  |  | 185 |  | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 73.8954 |  | № 275 2021.09.24 | 3.4.14 |  | 1 | 33667 | 302.105
438 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 10к ПС "Новая" (ТП 30м,42м,48м,54м,РП 6 секция 2) | 10.5 | 2021-09-26 08:18 | 2021-09-26 08:45 | В | 0.45 | КЛ |  |  | 98 |  | 0 | 37 | 61 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 179.1744 |  | № 276 2021.09.26 | 3.4.14 |  | 0 | 296235 | 44.1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 10к ПС "Новая" (ТП 31м) | 10.5 | 2021-09-26 08:18 | 2021-09-26 08:58 | В | 0.667 | КЛ |  |  | 39 |  | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 148.3492 |  | № 276 2021.09.26 | 3.4.14 |  | 0 | 165475 | 26.013
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 10к ПС "Новая" (ТП 40м) | 10.5 | 2021-09-26 08:18 | 2021-09-26 09:21 | В | 1.05 | КЛ |  |  | 42 |  | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 116.1577 |  | № 276 2021.09.26 | 3.4.14 |  | 0 | 82306 | 44.1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 10к ПС "Новая" (ТП РП 1) | 10.5 | 2021-09-26 08:18 | 2021-09-26 11:00 | В | 2.7 | КЛ |  |  | 4 |  | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57.5855 |  | № 276 2021.09.26 | 3.4.14 |  | 1 | 15868 | 10.8
439 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 4к ПС "Новая" (РП 14) | 10.5 | 2021-09-26 08:21 | 2021-09-26 21:32 | В | 13.183 | КЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 277 2021.09.26 | 3.4.14 |  | 1 | 0 | 0
440 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506, 506а, 510,511,509,499,010а,017,495,011т,012т,492,026а,490,490а,023а,026в,505а) | 10.5 | 2021-09-26 23:22 | 2021-09-27 00:52 | В | 1.5 | КЛ |  |  | 494 |  | 0 | 2 | 492 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 271.7339 |  | № 278 2021.09.27 | 3.4.14 |  | 1 | 134780 | 741
441 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 28-02,28-04,02а, 28-05,28-31,28-36, 28-29, 28-30,28-38,28-37,28-01,28-32) | 10.5 | 2021-09-27 14:35 | 2021-09-27 15:15 | В | 0.667 | ВЛ |  |  | 502 |  | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | 98.8532 |  | № 279 2021.09.27 | 3.4.14 |  | 0 | 110265 | 334.834
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 666а,020,021,020б,606,666б,049г,050,28-18,045,28-17,049б,28-34,28-33,053,28-26) | 10.5 | 2021-09-27 14:35 | 2021-09-27 16:19 | В | 1.733 | ВЛ |  |  | 282 |  | 0 | 9 | 273 | 0 | 0 | 2 | 280 | 0 | 431.8547 |  | № 279 2021.09.27 | 3.4.14 |  | 0 | 185401 | 488.706
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 02,047) | 10.5 | 2021-09-27 14:35 | 2021-09-27 17:55 | В | 3.333 | ВЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | № 279 2021.09.27 | 3.4.14 |  | 1 | 0 | 3.333
442 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Западная" (ТП 104а,425а,120а,113,113а,106) | 10.5 | 2021-09-27 15:48 | 2021-09-27 16:31 | В | 0.717 | КЛ |  |  | 216 |  | 0 | 18 | 198 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 393.2244 |  | № 280 2021.09.27 | 3.4.14 |  | 0 | 408032 | 154.872
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Западная" (ТП 5,10а) | 10.5 | 2021-09-27 15:48 | 2021-09-27 17:08 | В | 1.333 | КЛ |  |  | 41 |  | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 76.5024 |  | № 280 2021.09.27 | 3.4.14 |  | 0 | 42699 | 54.653
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Западная" (ТП 9в,9,4,10,9б,11а) | 10.5 | 2021-09-27 15:48 | 2021-09-27 18:47 | В | 2.983 | КЛ |  |  | 318 |  | 0 | 25 | 293 | 0 | 0 | 1 | 317 | 0 | 295.1205 |  | № 280 2021.09.27 | 3.4.14 |  | 1 | 73607 | 948.594
443 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 201,201а,199,206,191) | 10.5 | 2021-09-27 16:17 | 2021-09-27 17:27 | В | 1.167 | КЛ |  |  | 145 |  | 0 | 6 | 139 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 320.4293 |  | № 281 2021.09.27 | 3.4.14 |  | 0 | 204284 | 169.215
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 44б) | 10.5 | 2021-09-27 16:17 | 2021-09-27 18:02 | В | 1.75 | КЛ |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69.1132 |  | № 281 2021.09.27 | 3.4.14 |  | 1 | 29383 | 3.5
444 | ООО "АКС" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (Белогорье) | 10.5 | 2021-09-27 17:52 | 2021-09-27 18:07 | В | 0.25 | ПС |  |  | 57 |  | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 18.5168 |  | № 282 2021.09.27 | 3.4.9.1 |  | 0 | 55106 | 14.25
445 | ООО "АКС" | ТП | ТП 13а | 10.5 | 2021-09-27 13:40 | 2021-09-27 15:29 | П | 1.817 | ТП |  |  | 38 |  | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 100.2012 |  |  |  |  | 1 | 41029 | 69.046
446 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 666в,020,021,606,666г,666б,666а,049г,050а,28-18,045,28-17,046,28-35,28-34,28-33,28-26,053,047,02,05) | 10.5 | 2021-09-28 11:27 | 2021-09-28 16:56 | В | 5.483 | КЛ |  |  | 385 |  | 0 | 15 | 370 | 0 | 0 | 8 | 377 | 0 | 1820.5697 |  | № 283 2021.09.28 | 3.4.14 |  | 1 | 247037 | 2110.955
447 | ООО "АКС" | ПС | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 9а секция 1, 8б, 7б,7,7а) | 10.5 | 2021-09-29 09:28 | 2021-09-29 10:00 | В | 0.533 | ПС |  |  | 288 |  | 0 | 29 | 259 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 125.7601 |  | № 284 2021.09.29 | 3.4.9.1 |  | 0 | 175545 | 153.504
448 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 184, 191а, 191б) | 10.5 | 2021-09-29 12:25 | 2021-09-29 13:22 | В | 0.95 | КЛ |  |  | 49 |  | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 283.0911 |  | № 285 2021.09.29 | 3.4.14 |  | 0 | 221705 | 46.55
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 169, 161а,161,169а) | 10.5 | 2021-09-29 12:25 | 2021-09-29 13:29 | В | 1.067 | КЛ |  |  | 96 |  | 0 | 11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 362.387 |  | № 285 2021.09.29 | 3.4.14 |  | 0 | 252686 | 102.432
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" (ТП 168, 168а) | 10.5 | 2021-09-29 12:25 | 2021-09-29 16:38 | В | 4.217 | КЛ |  |  | 79 |  | 0 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1207.496 |  | № 285 2021.09.29 | 3.4.14 |  | 1 | 213037 | 333.143
449 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Амур" (ТП 67б) | 10.5 | 2021-09-29 14:52 | 2021-09-29 15:23 | В | 0.517 | КЛ |  |  | 37 |  | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 68.6978 |  | № 286 2021.09.29 | 3.4.14 |  | 0 | 98861 | 19.129
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Амур" (ТП 62) | 10.5 | 2021-09-29 14:52 | 2021-09-29 15:44 | В | 0.867 | КЛ |  |  | 48 |  | 0 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 123.0767 |  | № 286 2021.09.29 | 3.4.14 |  | 0 | 105616 | 41.616
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Амур" (ТП 57) | 10.5 | 2021-09-29 14:52 | 2021-09-29 15:55 | В | 1.05 | КЛ |  |  | 33 |  | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 112.8073 |  | № 286 2021.09.29 | 3.4.14 |  | 0 | 79932 | 34.65
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Амур" (ТП 56) | 10.5 | 2021-09-29 14:52 | 2021-09-29 16:12 | В | 1.333 | КЛ |  |  | 41 |  | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 101.5624 |  | № 286 2021.09.29 | 3.4.14 |  | 1 | 56686 | 54.653
450 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Амур" (ТП 38а,38,34 секция 1) | 10.5 | 2021-09-29 15:47 | 2021-09-29 15:52 | В | 0.083 | КЛ |  |  | 173 |  | 0 | 8 | 165 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 35.5375 |  | № 287 2021.09.29 | 3.4.14 |  | 0 | 318553 | 14.359
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Амур" (ТП 35,35а) | 10.5 | 2021-09-29 15:47 | 2021-09-29 16:04 | В | 0.283 | КЛ |  |  | 209 |  | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 92.0705 |  | № 287 2021.09.29 | 3.4.14 |  | 0 | 242051 | 59.147
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Амур" (ТП 29) | 10.5 | 2021-09-29 15:47 | 2021-09-29 16:13 | В | 0.433 | КЛ |  |  | 20 |  | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 66.7792 |  | № 287 2021.09.29 | 3.4.14 |  | 0 | 114743 | 8.66
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 29 ПС "Амур" (ТП 35б) | 10.5 | 2021-09-29 15:47 | 2021-09-29 16:42 | В | 0.917 | КЛ |  |  | 54 |  | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 100.9403 |  | № 287 2021.09.29 | 3.4.14 |  | 1 | 81897 | 49.518
451 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Западная" (ТП 421,8а, 11,13б,19а,19б) | 10.5 | 2021-10-02 09:42 | 2021-10-02 10:25 | В | 0.717 | КЛ |  |  | 404 |  | 0 | 40 | 364 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 461.6439 |  | № 288 2021.10.02 | 3.4.14 |  | 1 | 479028 | 289.668
452 | ООО "АКС" | ТП | ТП 326 | 10.5 | 2021-10-04 13:50 | 2021-10-04 15:18 | П | 1.467 | ТП |  |  | 101 |  | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 126.9034 |  |  |  |  | 1 | 64360 | 148.167
453 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ЦРП секция 1) | 10.5 | 2021-10-05 15:53 | 2021-10-05 16:26 | В | 0.55 | КЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 289 2021.10.05 | 3.4.14 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 013д, 013е,013в,013н,416,416а,054) | 10.5 | 2021-10-05 15:53 | 2021-10-05 17:05 | В | 1.2 | КЛ |  |  | 87 |  | 0 | 11 | 76 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 425.7016 |  | № 289 2021.10.05 | 3.4.14 |  | 0 | 263935 | 104.4
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 423) | 10.5 | 2021-10-05 15:53 | 2021-10-05 17:34 | В | 1.683 | КЛ |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 48.8093 |  | № 289 2021.10.05 | 3.4.14 |  | 1 | 21577 | 8.415
454 | ООО "АКС" | ТП | ТП 419 | 10.5 | 2021-10-06 08:35 | 2021-10-06 11:34 | П | 2.983 | ТП |  |  | 117 |  | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 185.0623 |  |  |  |  | 1 | 46157 | 349.011
455 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 430б, 431,030е,030ц,110,116) | 10.5 | 2021-10-09 10:18 | 2021-10-09 10:54 | В | 0.6 | КЛ |  |  | 234 |  | 0 | 2 | 232 | 0 | 0 | 2 | 232 | 0 | 290.4177 |  | № 290 2021.10.09 | 3.4.14 |  | 0 | 360118 | 140.4
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 128, 145,134 секция 1,129) | 10.5 | 2021-10-09 10:18 | 2021-10-09 11:00 | В | 0.7 | КЛ |  |  | 339 |  | 0 | 9 | 330 | 0 | 0 | 3 | 336 | 0 | 163.4058 |  | № 290 2021.10.09 | 3.4.14 |  | 0 | 173677 | 237.3
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 124) | 10.5 | 2021-10-09 10:18 | 2021-10-09 11:08 | В | 0.833 | КЛ |  |  | 170 |  | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 134.8665 |  | № 290 2021.10.09 | 3.4.14 |  | 1 | 120457 | 141.61
456 | ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка"(ТП 726, 726а,724а,724,727,730,728) | 10.5 | 2021-10-09 14:13 | 2021-10-09 14:59 | В | 0.767 | ТП |  |  | 83 |  | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 133.7188 |  | № 291 2021.10.09 | 3.4.14 |  | 0 | 129709 | 63.661
| ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка"(ТП 721, 720) | 10.5 | 2021-10-09 14:13 | 2021-10-09 15:05 | В | 0.867 | ТП |  |  | 136 |  | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 88.2592 |  | № 291 2021.10.09 | 3.4.14 |  | 0 | 75738 | 117.912
| ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка"(ТП 721а) | 10.5 | 2021-10-09 14:13 | 2021-10-09 15:15 | В | 1.033 | ТП |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.0645 |  | № 291 2021.10.09 | 3.4.14 |  | 0 | 17332 | 2.066
| ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка"(ТП717а, 717г,717б,524) | 10.5 | 2021-10-09 14:13 | 2021-10-09 15:52 | В | 1.65 | ТП |  |  | 147 |  | 0 | 4 | 143 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 349.5871 |  | № 291 2021.10.09 | 3.4.14 |  | 0 | 157632 | 242.55
| ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка"(ТП 71в) | 10.5 | 2021-10-09 14:13 | 2021-10-09 16:25 | В | 2.2 | ТП |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 291 2021.10.09 | 3.4.14 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Астрахановка"(ТП 484, 484а,484б,719а,719) | 10.5 | 2021-10-09 14:13 | 2021-10-09 17:27 | В | 3.233 | ТП |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 235.153 |  | № 291 2021.10.09 | 3.4.14 |  | 1 | 54115 | 25.864
457 | ООО "АКС" | ТП | ТП 195 | 10.5 | 2021-10-11 11:30 | 2021-10-11 13:39 | П | 2.15 | ТП |  |  | 137 |  | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 293.5039 |  |  |  |  | 1 | 101566 | 294.55
458 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 22 ПС "Чигири" (РП 10) | 10.5 | 2021-10-12 08:26 | 2021-10-12 09:53 | В | 1.45 | КЛ |  |  | 31 |  | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 239.5014 |  | № 292 2021.10.12 | 3.4.14 |  | 0 | 122889 | 44.95
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 22 ПС "Чигири" (ТП 531, 423а,596) | 10.5 | 2021-10-12 08:26 | 2021-10-12 09:57 | В | 1.517 | КЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 292 2021.10.12 | 3.4.14 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 22 ПС "Чигири" (ТП 20м) | 10.5 | 2021-10-12 08:26 | 2021-10-12 10:00 | В | 1.567 | КЛ |  |  | 48 |  | 0 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 221.5178 |  | № 292 2021.10.12 | 3.4.14 |  | 0 | 105175 | 75.216
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 22 ПС "Чигири" (ТП 19м) | 10.5 | 2021-10-12 08:26 | 2021-10-12 10:30 | В | 2.067 | КЛ |  |  | 16 |  | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 320.0933 |  | № 292 2021.10.12 | 3.4.14 |  | 1 | 115215 | 33.072
459 | ООО "АКС" | ТП | ТП 1а | 10.5 | 2021-10-12 09:10 | 2021-10-12 11:43 | П | 2.55 | ТП |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23.7486 |  |  |  |  | 1 | 6929 | 7.65
460 | ООО "АКС" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726,726а,730,724,724а,727,728) | 10.5 | 2021-10-14 04:38 | 2021-10-14 05:19 | В | 0.683 | ПС |  |  | 83 |  | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 119.0743 |  | № 293 2021.10.14 | 3.4.14 |  | 0 | 129709 | 56.689
| ООО "АКС" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 721,721а,720,718а,719,484,484а,484б,486,718в,717а,717в,717г,717б,524) | 10.5 | 2021-10-14 04:38 | 2021-10-14 05:23 | В | 0.75 | ПС |  |  | 149 |  | 0 | 4 | 145 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 332.6673 |  | № 293 2021.10.14 | 3.4.14 |  | 1 | 330006 | 111.75
461 | ООО "АКС" | ТП | Ф 35 ПС Центральная (ТП 389, 391,496,481а,481,477,525,483) | 10.5 | 2021-10-14 18:56 | 2021-10-14 19:26 | В | 0.5 | ТП |  |  | 671 |  | 0 | 12 | 659 | 0 | 0 | 6 | 665 | 0 | 235.9315 |  | № 294 2021.10.14 | 3.4.14 |  | 1 | 351066 | 335.5
462 | ООО "АКС" | ТП | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 800в, 476,478,397,437,436а) | 10.5 | 2021-10-15 17:06 | 2021-10-15 17:45 | В | 0.65 | ТП |  |  | 200 |  | 0 | 20 | 180 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 467.2487 |  | № 295 2021.10.15 | 3.4.14 |  | 1 | 534820 | 130
463 | ООО "АКС" | ТП | ТП 03 | 10.5 | 2021-10-15 09:34 | 2021-10-15 10:28 | П | 0.9 | ТП |  |  | 127 |  | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 100.6391 |  |  |  |  | 1 | 83195 | 114.3
464 | ООО "АКС" | ТП | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП Изумруд,гаражи, 744, 744а, 747, 748, 23п, 8п, 59жд,12п,13п,321,15п,18п,3п,Песчанка,19п,10п,16п,17п,320г,323п,320б,320,14п,20п,21п,22п,24п,25п) | 10.5 | 2021-10-16 02:45 | 2021-10-16 03:28 | В | 0.717 | ТП |  |  | 673 |  | 0 | 19 | 654 | 0 | 0 | 5 | 668 | 0 | 393.2022 | ооо"Оборон энерго" | № 296 2021.10.16 | 3.4.14 |  | 1 | 408009 | 482.541
465 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 14,15,41,46,62,37,53,9,55,52,23,54,25,24,45,17,46,40,8,44,44а,22,7) | 10.5 | 2021-10-16 07:50 | 2021-10-16 10:11 | В | 2.35 | ВЛ |  |  | 128 |  | 0 | 12 | 116 | 0 | 0 | 2 | 126 | 0 | 1041.0121 |  | № 297 2021.10.16 | 3.4.14 |  | 0 | 329580 | 300.8
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 16,42,43) | 10.5 | 2021-10-16 07:50 | 2021-10-16 15:38 | В | 7.8 | ВЛ |  |  | 39 |  | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 230.6032 |  | № 297 2021.10.16 | 3.4.14 |  | 1 | 21996 | 304.2
466 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 482,478а,021б,021в,021а,021г, 526,524а,717) | 10.5 | 2021-10-16 13:05 | 2021-10-16 14:19 | В | 1.233 | ВЛ |  |  | 85 |  | 0 | 21 | 64 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 346.3968 |  | № 298 2021.10.16 | 3.4.14 |  | 0 | 209018 | 104.805
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-10-16 13:05 | 2021-10-16 15:56 | В | 2.85 | ВЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 298 2021.10.16 | 3.4.14 |  | 1 | 0 | 0
467 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Игнатьево" (ТП 396,10,24,ЦРП,1,8,8а,14,14а,23) | 10.5 | 2021-10-18 06:45 | 2021-10-18 08:12 | В | 1.45 | ПС |  |  | 217 |  | 0 | 21 | 196 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 552.2707 |  | № 299 2021.10.18 | 3.4.9.1 |  | 0 | 283372 | 314.65
468 | ООО "АКС" | ПС | Ф 12 ПС "Игнатьево" (ТП 369, 10,24) | 10.5 | 2021-10-18 09:50 | 2021-10-18 15:03 | В | 5.217 | ПС |  |  | 210 |  | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 987.8151 |  | № 300 2021.10.18 | 3.4.9.1 |  | 0 | 140873 | 1095.57
469 | ООО "АКС" | ТП | ТП 380 | 10.5 | 2021-10-20 09:17 | 2021-10-20 09:58 | П | 0.683 | ТП |  |  | 142 |  | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 41.8494 |  |  |  |  | 1 | 45587 | 96.986
470 | ООО "АКС" | ТП | ТП 376 | 10.5 | 2021-10-20 10:04 | 2021-10-20 10:48 | П | 0.733 | ТП |  |  | 76 |  | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 40.1426 |  |  |  |  | 1 | 40745 | 55.708
471 | ООО "АКС" | КЛ | ТП 16м | 10.5 | 2021-10-22 05:00 | 2021-10-22 06:00 | В | 1 | КЛ |  |  | 40 |  | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 166.5753 |  | № 301 2021.10.22 | 3.4.14 |  | 1 | 123932 | 40
472 | ООО "АКС" | КЛ | РП 3 | 10.5 | 2021-10-22 06:40 | 2021-10-22 07:15 | В | 0.583 | КЛ |  |  | 35 |  | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70.8188 |  | № 302 2021.10.22 | 3.4.14 |  | 1 | 90376 | 20.405
473 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Западная" (ТП 104а) | 10.5 | 2021-10-25 20:38 | 2021-10-25 21:10 | В | 0.533 | КЛ |  |  | 14 |  | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24.5502 |  | № 303 2021.10.25 | 3.4.14 |  | 0 | 34269 | 7.462
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Западная" (ТП 120а,113) | 10.5 | 2021-10-25 20:38 | 2021-10-25 21:25 | В | 0.783 | КЛ |  |  | 82 |  | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 199.9723 |  | № 303 2021.10.25 | 3.4.14 |  | 0 | 190012 | 64.206
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Западная" (ТП 127) | 10.5 | 2021-10-25 20:38 | 2021-10-25 22:21 | В | 1.717 | КЛ |  |  | 44 |  | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44.9051 |  | № 303 2021.10.25 | 3.4.14 |  | 0 | 19458 | 75.548
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Западная" (ТП 113а) | 10.5 | 2021-10-25 20:38 | 2021-10-25 21:37 | В | 0.983 | КЛ |  |  | 66 |  | 0 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 143.8232 |  | № 303 2021.10.25 | 3.4.14 |  | 0 | 108855 | 64.878
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Западная" (ТП 5,10а,9б,11а,10) | 10.5 | 2021-10-25 20:38 | 2021-10-25 23:10 | В | 2.533 | КЛ |  |  | 145 |  | 0 | 22 | 123 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 514.039 |  | № 303 2021.10.25 | 3.4.14 |  | 0 | 150985 | 367.285
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Западная" (ТП 9в,9) | 10.5 | 2021-10-25 20:38 | 2021-10-25 23:25 | В | 2.783 | КЛ |  |  | 215 |  | 0 | 6 | 209 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | 232.2758 |  | № 303 2021.10.25 | 3.4.14 |  | 1 | 62096 | 598.345
474 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 104,425) | 10.5 | 2021-10-25 20:38 | 2021-10-25 21:47 | В | 1.15 | КЛ |  |  | 42 |  | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 116.7667 |  | № 304 2021.10.26 | 3.4.14 |  | 0 | 75543 | 48.3
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 419а) | 10.5 | 2021-10-25 20:38 | 2021-10-25 22:11 | В | 1.55 | КЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 304 2021.10.26 | 3.4.14 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 420а,420б,420в) | 10.5 | 2021-10-25 20:38 | 2021-10-26 00:11 | В | 3.55 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | № 304 2021.10.26 | 3.4.14 |  | 1 | 0 | 3.55
475 | ООО "АКС" | ТП | ТП 191б | 10.5 | 2021-10-25 13:31 | 2021-10-25 15:20 | П | 1.817 | ТП |  |  | 18 |  | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100.9607 |  |  |  |  | 1 | 41340 | 32.706
476 | ООО "АКС" | ТП | ТП 381 | 10.5 | 2021-10-26 09:20 | 2021-10-26 10:35 | П | 1.25 | ТП |  |  | 27 |  | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 109.9832 |  |  |  |  | 1 | 65462 | 33.75
477 | ООО "АКС" | ТП | ТП 368а | 10.5 | 2021-10-28 09:10 | 2021-10-28 11:09 | П | 1.983 | ТП |  |  | 165 |  | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 351.8013 |  |  |  |  | 1 | 131992 | 327.195
478 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 61м, 65м, 63м, РП 13) | 10.5 | 2021-11-02 10:08 | 2021-11-02 10:56 | В | 0.8 | КЛ |  |  | 62 |  | 0 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 200.043 |  | № 305 2021.11.02 | 3.4.14 |  | 0 | 186040 | 49.6
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 62м) | 10.5 | 2021-11-02 10:08 | 2021-11-02 17:25 | В | 7.283 | КЛ |  |  | 33 |  | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1118.89 |  | № 305 2021.11.02 | 3.4.14 |  | 1 | 114301 | 240.339
479 | ООО "АКС" | ТП | ТП 104 а | 10.5 | 2021-11-02 13:26 | 2021-11-02 13:38 | П | 0.2 | ТП |  |  | 14 |  | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.325 |  |  |  |  | 1 | 45849 | 2.8
480 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а,424,424а,427,721,721а,718в,717а,717г,717б,524,720) | 10.5 | 2021-11-03 02:48 | 2021-11-03 03:43 | В | 0.917 | КВЛ |  |  | 379 |  | 0 | 41 | 338 | 0 | 0 | 4 | 375 | 0 | 781.3986 |  | № 306 2021.11.03 | 3.4.9.1 |  | 0 | 633981 | 347.543
| ООО "АКС" | КВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 720) | 10.5 | 2021-11-03 02:48 | 2021-11-03 03:50 | В | 1.033 | КВЛ |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22.0665 |  | № 306 2021.11.03 | 3.4.9.1 |  | 1 | 15893 | 6.198
481 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Металлист" секция 1 | 10.5 | 2021-11-03 06:32 | 2021-11-03 07:14 | В | 0.7 | ПС |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.839 |  | № 307 2021.11.03 | 3.4.14 |  | 1 | 564206 | 0
482 | ООО "АКС" | ПС | ТП 86а | 10.5 | 2021-11-03 09:00 | 2021-11-03 10:05 | П | 1.083 | ПС |  |  | 25 |  | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100.4788 |  |  |  |  | 1 | 69027 | 27.075
483 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 42к ПС "Новая" (РП 8,4, ТП 24м,25м,26м,443б) | 10.5 | 2021-11-04 05:15 | 2021-11-04 05:40 | В | 0.417 | КЛ |  |  | 191 |  | 0 | 45 | 146 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 244.218 |  | № 308 2021.11.04 | 3.4.14 |  | 1 | 435727 | 79.647
484 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 5м, 16м, 23м,21м,37м,53м, РП 3а, 3 секция 2) | 10.5 | 2021-11-05 21:12 | 2021-11-05 22:30 | В | 1.3 | КЛ |  |  | 236 |  | 0 | 53 | 183 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 875.7073 |  | № 309 2021.11.05 | 3.4.14 |  | 0 | 501174 | 306.8
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 47м) | 10.5 | 2021-11-05 21:12 | 2021-11-05 23:04 | В | 1.867 | КЛ |  |  | 39 |  | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 283.5506 |  | № 309 2021.11.05 | 3.4.14 |  | 0 | 112995 | 72.813
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 13м) | 10.5 | 2021-11-05 21:12 | 2021-11-05 23:33 | В | 2.35 | КЛ |  |  | 66 |  | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 442.2801 |  | № 309 2021.11.05 | 3.4.14 |  | 0 | 140024 | 155.1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 22м, 35м, 446,668,496,678,734,409,498,27м,611) | 10.5 | 2021-11-05 21:12 | 2021-11-05 23:58 | В | 2.767 | КЛ |  |  | 1357 |  | 0 | 10 | 1347 | 0 | 0 | 5 | 1352 | 0 | 1564.6158 |  | № 309 2021.11.05 | 3.4.14 |  | 1 | 420699 | 3754.819
485 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Металлист" секция 1 | 10.5 | 2021-11-07 21:54 | 2021-11-07 22:24 | В | 0.5 | ПС |  |  | 1084 |  | 0 | 59 | 1025 | 0 | 0 | 27 | 1057 | 0 | 379.1707 |  | № 310 2021.11.07 | 3.4.9.1 |  | 0 | 564206 | 542
486 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Новая" | 10.5 | 2021-11-09 11:41 | 2021-11-09 12:06 | В | 0.417 | ПС |  |  | 3130 |  | 0 | 205 | 2925 | 0 | 0 | 35 | 3095 | 0 | 2579.7133 |  | № 311 2021.11.09 | 3.4.9.1 |  | 0 | 4602654 | 1305.21
487 | ООО "АКС" | ПС | Ф 2 ПС "Западная" (ТП 106а) | 10.5 | 2021-11-09 16:56 | 2021-11-09 17:00 | В | 0.067 | ПС |  |  | 14 |  | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4.4855 |  | № 312 2021.11.09 | 3.4.9.1 |  | 0 | 49809 | 0.938
488 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-11-11 01:06 | 2021-11-11 17:45 | В | 16.65 | ПС |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 885.4264 |  | № 313 2021.11.11 | 3.4.9.1 |  | 0 | 39565 | 49.95
489 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Новая", "Сетевая", "Зейская", "Амур", "Металлист" | 10.5 | 2021-11-11 13:27 | 2021-11-11 14:03 | В | 0.6 | ПС |  |  | 15129 |  | 0 | 560 | 14569 | 0 | 0 | 98 | 15031 | 0 | 24341.0702 |  | № 314 2021.11.11 | 3.4.9.1 |  | 0 | 30182927 | 9077.4
490 | ООО "АКС" | ПС | Ф 55к ПС "Новая" (ТП 36м, 34м, 32м, 14м, 15м, 11м, РП 6 секция 1) | 10.5 | 2021-11-11 13:27 | 2021-11-11 15:07 | В | 1.667 | ПС |  |  | 149 |  | 0 | 39 | 110 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 | 1211.2816 |  | № 315 2021.11.11 | 3.4.9.1 |  | 0 | 540608 | 248.383
491 | ООО "АКС" | ПС | Ф 30 ПС "Сетевая" (РП 154 секция 2, ТП 154, 162, 162а,163,170,147,155,153,139,134а) | 10.5 | 2021-11-11 14:36 | 2021-11-11 15:31 | В | 0.917 | ПС |  |  | 555 |  | 0 | 74 | 481 | 0 | 0 | 3 | 552 | 0 | 901.0178 |  | № 316 2021.11.11 | 3.4.9.1 |  | 0 | 731033 | 508.935
492 | ООО "АКС" | ПС | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 61м, 62м, 63м, 65м, РП 13) | 10.5 | 2021-11-11 13:27 | 2021-11-11 17:12 | В | 3.75 | ПС |  |  | 95 |  | 0 | 38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1513.8155 |  | № 317 2021.11.11 | 3.4.9.1 |  | 0 | 300341 | 356.25
493 | ООО "АКС" | ПС | ТП 19в | 10.5 | 2021-11-11 09:15 | 2021-11-11 15:47 | П | 6.533 | ПС |  |  | 83 |  | 0 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 529.893 |  |  |  |  | 1 | 60346 | 542.239
494 | ООО "АКС" | ПС | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 744,744а,747,748,23п,Гаражи,8п,59жд,12п,13п,321,15п,18п,3п,19п,песчанка,10п,16п,17п,320п,323п,320,320б,14п,20п,21п,22п,24п,25п) | 10.5 | 2021-11-13 17:35 | 2021-11-13 18:05 | В | 0.5 | ПС |  |  | 665 |  | 0 | 15 | 650 | 0 | 0 | 5 | 660 | 0 | 449.6331 |  | № 318 2021.11.13 | 3.4.9.1 |  | 0 | 669054 | 332.5
495 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 386а,389,391,496,481а,481) | 10.5 | 2021-11-14 14:10 | 2021-11-14 14:55 | В | 0.75 | КЛ |  |  | 462 |  | 0 | 10 | 452 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 275.875 |  | № 319 2021.11.14 | 3.4.14 |  | 0 | 273668 | 346.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 483) | 10.5 | 2021-11-14 14:10 | 2021-11-14 15:25 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 54 |  | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 171.1307 |  | № 319 2021.11.14 | 3.4.14 |  | 0 | 101857 | 67.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 525, 477) | 10.5 | 2021-11-14 14:10 | 2021-11-14 15:46 | В | 1.6 | КЛ |  |  | 157 |  | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 20.2925 |  | № 319 2021.11.14 | 3.4.14 |  | 1 | 9436 | 251.2
496 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-11-16 12:55 | 2021-11-16 17:07 | В | 4.2 | ВЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223.3508 |  | № 320 2021.11.16 | 3.4.14 |  | 1 | 39565 | 4.2
497 | ООО "АКС" | ПС | ТП 8 аэропорт | 10.5 | 2021-11-16 13:15 | 2021-11-16 15:08 | П | 1.883 | ПС |  |  | 41 |  | 0 | 10 | 31 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 52.5646 |  |  |  |  | 1 | 20769 | 77.203
498 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 430, 016,591а,018,666,055,020в,620а,28-44,28-16,28-14,28-13,28-12.28-11,28-15,28-06,28-28,28-11,28-32) | 10.5 | 2021-11-18 17:40 | 2021-11-18 22:28 | В | 4.8 | ВЛ |  |  | 828 |  | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 3 | 825 | 0 | 4137.7613 |  | № 321 2021.11.18 | 3.4.14 |  | 1 | 641353 | 3974.4
499 | ООО "АКС" | ПС | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 424а, 419б,419,418а,418,418а,418б,603а,602,05,02,047,28-26,28-35,28-34,28-33,049б,045,28-17) | 10.5 | 2021-11-18 18:46 | 2021-11-18 19:14 | В | 0.467 | ПС |  |  | 581 |  | 0 | 39 | 542 | 0 | 0 | 2 | 579 | 0 | 332.9308 |  | № 322 2021.11.18 | 3.4.9.1 |  | 0 | 530408 | 271.327
500 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 300,301,306,324,312а,312,305,299,294а) | 10.5 | 2021-11-18 23:07 | 2021-11-18 23:42 | В | 0.583 | КЛ |  |  | 826 |  | 0 | 19 | 807 | 0 | 0 | 3 | 823 | 0 | 566.4409 |  | № 323 2021.11.18 | 3.4.14 |  | 0 | 722868 | 481.558
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 278б, 278) | 10.5 | 2021-11-18 23:07 | 2021-11-19 00:03 | В | 0.933 | КЛ |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 120.8047 |  | № 323 2021.11.18 | 3.4.14 |  | 0 | 96333 | 74.64
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 279,354,278а) | 10.5 | 2021-11-18 23:07 | 2021-11-19 00:35 | В | 1.467 | КЛ |  |  | 54 |  | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 643.9657 |  | № 323 2021.11.18 | 3.4.14 |  | 0 | 326592 | 79.218
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 294б,285б,285а) | 10.5 | 2021-11-18 23:07 | 2021-11-19 00:43 | В | 1.6 | КЛ |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 124.6258 |  | № 323 2021.11.18 | 3.4.14 |  | 0 | 57951 | 6.4
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 285,167) | 10.5 | 2021-11-18 23:07 | 2021-11-19 01:45 | В | 2.633 | КЛ |  |  | 56 |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 419.4751 |  | № 323 2021.11.18 | 3.4.14 |  | 1 | 118530 | 147.448
501 | ООО "АКС" | КЛ | Ф27 ПС "Центральная" (ТП 027, 351, 352а) | 10.5 | 2021-11-19 19:25 | 2021-11-19 20:29 | В | 1.067 | КЛ |  |  | 28 |  | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 227.1104 |  | № 324 2021.11.19 | 3.4.14 |  | 0 | 158360 | 29.876
| ООО "АКС" | КЛ | Ф27 ПС "Центральная" (ТП 352, 027в, 027а,027е) | 10.5 | 2021-11-19 19:25 | 2021-11-19 20:33 | В | 1.133 | КЛ |  |  | 63 |  | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 108.5685 |  | № 324 2021.11.19 | 3.4.14 |  | 0 | 71293 | 71.379
| ООО "АКС" | КЛ | Ф27 ПС "Центральная" (ТП 027б,027г,041) | 10.5 | 2021-11-19 19:25 | 2021-11-19 20:49 | В | 1.4 | КЛ |  |  | 89 |  | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 90.0629 |  | № 324 2021.11.19 | 3.4.14 |  | 0 | 47862 | 124.6
| ООО "АКС" | КЛ | Ф27 ПС "Центральная" (ТП 043,042) | 10.5 | 2021-11-19 19:25 | 2021-11-19 21:08 | В | 1.717 | КЛ |  |  | 23 |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 411.1084 |  | № 324 2021.11.19 | 3.4.14 |  | 0 | 178139 | 39.491
| ООО "АКС" | КЛ | Ф27 ПС "Центральная" (ТП 031) | 10.5 | 2021-11-19 19:25 | 2021-11-19 21:27 | В | 2.033 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5555 |  | № 324 2021.11.19 | 3.4.14 |  | 1 | 12646 | 2.033
502 | ООО "АКС" | ПС | ТП 442 | 10.5 | 2021-11-19 09:03 | 2021-11-19 10:58 | П | 1.917 | ПС |  |  | 280 |  | 0 | 2 | 278 | 0 | 0 | 1 | 279 | 0 | 292.8527 |  |  |  |  | 1 | 113658 | 536.76
503 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 41) | 10.5 | 2021-11-20 19:07 | 2021-11-20 19:37 | В | 0.5 | КЛ |  |  | 29 |  | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 66.9489 |  | № 325 2021.11.19 | 3.4.14 |  | 0 | 99620 | 14.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 41а) | 10.5 | 2021-11-20 19:07 | 2021-11-20 19:53 | В | 0.767 | КЛ |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63.2435 |  | № 325 2021.11.19 | 3.4.14 |  | 0 | 61347 | 7.67
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 34б) | 10.5 | 2021-11-20 19:07 | 2021-11-20 19:58 | В | 0.85 | КЛ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 325 2021.11.19 | 3.4.14 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 42) | 10.5 | 2021-11-20 19:07 | 2021-11-20 20:10 | В | 1.05 | КЛ |  |  | 63 |  | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 223.8405 |  | № 325 2021.11.19 | 3.4.14 |  | 0 | 158607 | 66.15
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 42а) | 10.5 | 2021-11-20 19:07 | 2021-11-20 20:18 | В | 1.183 | КЛ |  |  | 34 |  | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102.0306 |  | № 325 2021.11.19 | 3.4.14 |  | 1 | 64168 | 40.222
504 | ООО "АКС" | ПС | Ф 4 ПС "Кооперативная" (ТП 300) | 10.5 | 2021-11-21 06:10 | 2021-11-21 06:21 | В | 0.183 | ПС |  |  | 37 |  | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 25.8013 |  | № 326 2021.11.21 | 3.4.9.1 |  | 0 | 104897 | 6.771
505 | ООО "АКС" | ПС | Ф 5 ПС "центральная" (ТП 394,436,395,434,434а,413,410,417,414,414а,414б,439,439а) | 10.5 | 2021-11-21 18:03 | 2021-11-21 18:18 | В | 0.25 | ПС |  |  | 1316 |  | 0 | 53 | 1263 | 0 | 0 | 3 | 1313 | 0 | 363.8646 |  | № 327 2021.11.21 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1082861 | 329
506 | ООО "АКС" | ПС | ТП 24м | 10.5 | 2021-11-22 14:07 | 2021-11-22 15:27 | П | 1.333 | ПС |  |  | 28 |  | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 226.9916 |  |  |  |  | 1 | 126693 | 37.324
507 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Западная" (ТП 421, 8а,11,13б,19в,19б,20,13а) | 10.5 | 2021-11-23 12:52 | 2021-11-23 14:37 | В | 1.75 | КЛ |  |  | 554 |  | 0 | 58 | 496 | 0 | 0 | 1 | 553 | 0 | 1559.9227 |  | № 328 2021.11.23 | 3.4.14 |  | 1 | 663190 | 969.5
508 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 9а секция1, 3,1,418г,1а,2а,2,14,8,13) | 10.5 | 2021-11-23 13:26 | 2021-11-23 14:55 | В | 1.483 | КЛ |  |  | 248 |  | 0 | 40 | 208 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 755.8297 |  | № 329 2021.11.23 | 3.4.14 |  | 1 | 379189 | 367.784
509 | ООО "АКС" | КЛ | Калинина 130 ТП 25м | 0.38 | 2021-11-23 13:50 | 2021-11-23 16:00 | П | 2.167 | КЛ |  |  | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 142.8589 |  |  |  |  | 1 | 49048 | 17.336
510 | ООО "АКС" | ПС | ТП 19б | 10.5 | 2021-11-24 13:19 | 2021-11-24 15:14 | П | 1.917 | ПС |  |  | 23 |  | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 236.8294 |  |  |  |  | 1 | 91915 | 44.091
511 | ООО "АКС" | ПС | от ТП 047 до ТП 666а | 10.5 | 2021-11-25 08:55 | 2021-11-25 17:48 | П | 8.883 | ПС |  |  | 30 |  | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 791.3153 |  |  |  |  | 1 | 66277 | 266.49
512 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западна" (ТП 430б) | 10.5 | 2021-11-26 13:42 | 2021-11-26 14:25 | В | 0.717 | КЛ |  |  | 63 |  | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 41.7585 |  | № 330 2021.11.26 | 3.4.14 |  | 0 | 43331 | 45.171
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западна" (ТП 431, 030е,030к) | 10.5 | 2021-11-26 13:42 | 2021-11-26 14:29 | В | 0.783 | КЛ |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30.236 |  | № 330 2021.11.26 | 3.4.14 |  | 0 | 28730 | 5.481
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западна" (ТП 109, 110,030ц) | 10.5 | 2021-11-26 13:42 | 2021-11-26 14:47 | В | 1.083 | КЛ |  |  | 179 |  | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 1 | 178 | 0 | 374.8665 |  | № 330 2021.11.26 | 3.4.14 |  | 0 | 257526 | 193.857
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западна" (ТП 129) | 10.5 | 2021-11-26 13:42 | 2021-11-26 14:57 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 182 |  | 0 | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 112.3421 |  | № 330 2021.11.26 | 3.4.14 |  | 0 | 66866 | 227.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западна" (ТП 134 секция 1, 145) | 10.5 | 2021-11-26 13:42 | 2021-11-26 15:46 | В | 2.067 | КЛ |  |  | 80 |  | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 90.5063 |  | № 330 2021.11.26 | 3.4.14 |  | 0 | 32577 | 165.36
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западна" (ТП 128) | 10.5 | 2021-11-26 13:42 | 2021-11-26 16:03 | В | 2.35 | КЛ |  |  | 77 |  | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 128.7983 |  | № 330 2021.11.26 | 3.4.14 |  | 1 | 40777 | 180.95
513 | ООО "АКС" | ПС | ТП 109,110,030ц | 10.5 | 2021-11-26 09:13 | 2021-11-26 10:36 | П | 1.383 | ПС |  |  | 179 |  | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 1 | 178 | 0 | 478.7076 |  |  |  |  | 1 | 257526 | 247.557
514 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 36к ПС "Новая" (ТП 029, 029а,029в,029г) | 10.5 | 2021-11-29 12:44 | 2021-11-29 13:34 | В | 0.833 | КЛ |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.9181 |  | № 331 2021.11.29 | 3.4.14 |  | 0 | 17790 | 3.332
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 36к ПС "Новая" (ТП 029б) | 10.5 | 2021-11-29 12:44 | 2021-11-29 18:40 | В | 5.933 | КЛ |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 159.6487 |  | № 331 2021.11.29 | 3.4.14 |  | 1 | 20020 | 17.799
515 | ООО "АКС" | ПС | ТП 139б | 10.5 | 2021-11-29 13:12 | 2021-11-29 15:25 | П | 2.217 | ПС |  |  | 21 |  | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 145.0973 |  |  |  |  | 1 | 48693 | 46.557
516 | ООО "АКС" | ПС | Ф 35 ПС "Центральная" | 10.5 | 2021-11-30 12:57 | 2021-11-30 16:42 | П | 3.75 | ПС |  |  | 180 |  | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 4659.5111 |  |  |  |  | 1 | 924447 | 675
517 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 37 ПС "Центральная" (ТП 384, 384а, 380а) | 10.5 | 2021-12-01 05:50 | 2021-12-01 06:40 | В | 0.833 | КЛ |  |  | 171 |  | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 213.6186 |  | № 332 2021.12.01 | 3.4.14 |  | 1 | 190795 | 142.443
518 | ООО "АКС" | ТП | ТП 011 | 10.5 | 2021-12-02 13:05 | 2021-12-02 16:12 | П | 3.117 | ТП |  |  | 127 |  | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 436.0281 |  |  |  |  | 1 | 104076 | 395.859
519 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 430б, 431,030е,030к,109,110,030ц,116,129,124,128,145,134) | 10.5 | 2021-12-03 16:30 | 2021-12-03 16:53 | В | 0.383 | КЛ |  |  | 835 |  | 0 | 12 | 823 | 0 | 0 | 3 | 832 | 0 | 493.982 |  | № 333 2021.12.03 | 3.4.14 |  | 1 | 959589 | 319.805
520 | ООО "АКС" | ТП | ТП 113а | 10.5 | 2021-12-03 08:38 | 2021-12-03 10:40 | П | 2.033 | ТП |  |  | 66 |  | 0 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 339.6777 |  |  |  |  | 1 | 124309 | 134.178
521 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 67, 32а,30,25,26,24,19,20а,20б,27а,27,191,28а,22) | 10.5 | 2021-12-06 09:45 | 2021-12-06 10:10 | В | 0.417 | КЛ |  |  | 412 |  | 0 | 32 | 380 | 0 | 0 | 2 | 410 | 0 | 473.5506 |  | № 334 2021.12.06 | 3.4.14 |  | 0 | 844896 | 171.804
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 19а) | 10.5 | 2021-12-06 09:45 | 2021-12-06 10:20 | В | 0.583 | КЛ |  |  | 42 |  | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 10.8529 |  | № 334 2021.12.06 | 3.4.14 |  | 1 | 13850 | 24.486
522 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 424 | 0.38 | 2021-12-06 13:00 | 2021-12-06 16:32 | П | 3.533 | ВЛ |  |  | 153 |  | 0 | 16 | 137 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 718.201 |  |  |  |  | 1 | 151243 | 540.549
523 | ООО "АКС" | КЛ | Нагорная 16 | 0.38 | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-07 11:15 | П | 3.25 | КЛ |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141.5235 |  |  |  |  | 1 | 32398 | 3.25
524 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 107, 121,148а,148б,150,148,137) | 10.5 | 2021-12-08 16:40 | 2021-12-08 17:30 | В | 0.833 | КЛ |  |  | 484 |  | 0 | 29 | 455 | 0 | 0 | 3 | 481 | 0 | 756.6652 |  | № 335 2021.12.08 | 3.4.14 |  | 1 | 675821 | 403.172
525 | ООО "АКС" | ТП | ТП 205 | 10.5 | 2021-12-08 08:51 | 2021-12-08 16:56 | П | 8.083 | ТП |  |  | 32 |  | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 504.2966 |  |  |  |  | 1 | 46418 | 258.656
526 | ООО "АКС" | ТП | ТП 319 | 10.5 | 2021-12-08 13:31 | 2021-12-08 14:56 | П | 1.417 | ТП |  |  | 119 |  | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 271.1365 |  |  |  |  | 1 | 142361 | 168.623
527 | ООО "АКС" | ТП | ТП 138 | 0.38 | 2021-12-09 09:02 | 2021-12-09 09:42 | П | 0.667 | ТП |  |  | 80 |  | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 133.8447 |  |  |  |  | 1 | 149296 | 53.36
528 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 10,26 ПС "Астрахановка" | 10.5 | 2021-12-09 13:55 | 2021-12-09 16:08 | П | 2.217 | КЛ |  |  | 887 |  | 0 | 22 | 865 | 0 | 0 | 5 | 882 | 0 | 4887.3586 |  |  |  |  | 1 | 1640142 | 1966.479
529 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 209) | 10.5 | 2021-12-10 03:29 | 2021-12-10 04:17 | В | 0.8 | КЛ |  |  | 201 |  | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 246.7226 |  | № 336 2021.12.10 | 3.4.14 |  | 0 | 229452 | 160.8
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 228, 235,234) | 10.5 | 2021-12-10 03:29 | 2021-12-10 04:34 | В | 1.083 | КЛ |  |  | 135 |  | 0 | 16 | 119 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 463.7933 |  | № 336 2021.12.10 | 3.4.14 |  | 0 | 318617 | 146.205
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 236) | 10.5 | 2021-12-10 03:29 | 2021-12-10 04:44 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 38 |  | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 196.2382 |  | № 336 2021.12.10 | 3.4.14 |  | 0 | 116801 | 47.5
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 334, 337,346,346а,332,333,312а,324,306,312,305) | 10.5 | 2021-12-10 03:29 | 2021-12-10 05:07 | В | 1.633 | КЛ |  |  | 952 |  | 0 | 26 | 926 | 0 | 0 | 7 | 945 | 0 | 2545.3927 |  | № 336 2021.12.10 | 3.4.14 |  | 1 | 1159689 | 1554.616
530 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Металлист" (ТП 79, 78,77,85а) | 10.5 | 2021-12-10 14:35 | 2021-12-10 14:46 | В | 0.183 | КЛ |  |  | 193 |  | 0 | 44 | 149 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 99.4497 |  | № 337 2021.12.10 | 3.4.14 |  | 0 | 404320 | 35.319
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Металлист" (ТП 237,80а,87в) | 10.5 | 2021-12-10 14:35 | 2021-12-10 15:09 | В | 0.567 | КЛ |  |  | 52 |  | 0 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 94.3384 |  | № 337 2021.12.10 | 3.4.14 |  | 1 | 123788 | 29.484
531 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Металлист" (ТП 92,92а) | 10.5 | 2021-12-11 14:00 | 2021-12-11 14:36 | В | 0.6 | КЛ |  |  | 144 |  | 0 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 143.3387 |  | № 338 2021.12.11 | 3.4.14 |  | 0 | 177740 | 86.4
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Металлист" (ТП 101) | 10.5 | 2021-12-11 14:00 | 2021-12-11 14:28 | В | 0.467 | КЛ |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101.0729 |  | № 338 2021.12.11 | 3.4.14 |  | 0 | 161024 | 2.335
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Металлист" (ТП 92,92а) | 10.5 | 2021-12-11 14:00 | 2021-12-11 14:55 | В | 0.917 | КЛ |  |  | 144 |  | 0 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 219.0693 |  | № 338 2021.12.11 | 3.4.14 |  | 1 | 177740 | 132.048
532 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" от ТП 047 до ТП 666а | 10.5 | 2021-12-13 13:25 | 2021-12-13 15:20 | П | 1.917 | ВЛ |  |  | 31 |  | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 231.7818 |  |  |  |  | 1 | 89956 | 59.427
533 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Портовая" (ТП 85б, 85, 90а,100а, 99,100,101,96а, РП 5 секция 2) | 10.5 | 2021-12-14 11:00 | 2021-12-14 11:29 | В | 0.483 | КЛ |  |  | 342 |  | 0 | 38 | 304 | 0 | 0 | 1 | 341 | 0 | 431.6001 |  | № 339 2021.12.14 | 3.4.14 |  | 1 | 664825 | 165.186
534 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 38 ПС "Сетевая" (ТП 190, 190б, 182, 282, 167а, 284, 291, 293, 359, 359а) | 10.5 | 2021-12-15 19:21 | 2021-12-15 20:37 | В | 1.267 | КЛ |  |  | 253 |  | 0 | 14 | 239 | 0 | 0 | 1 | 252 | 0 | 1094.6846 |  | № 340 2021.12.15 | 3.4.14 |  | 0 | 642814 | 320.551
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 38 ПС "Сетевая" (ТП 195) | 10.5 | 2021-12-15 19:21 | 2021-12-15 20:52 | В | 1.517 | КЛ |  |  | 137 |  | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 397.4948 |  | № 340 2021.12.15 | 3.4.14 |  | 0 | 194948 | 207.829
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 38 ПС "Сетевая" (ТП 306,312,305) | 10.5 | 2021-12-15 19:21 | 2021-12-15 21:14 | В | 1.883 | КЛ |  |  | 162 |  | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 746.1185 |  | № 340 2021.12.15 | 3.4.14 |  | 0 | 294802 | 305.046
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 38 ПС "Сетевая" (ТП 294а,299,294,294б,285б,285а,285,167,300,301) | 10.5 | 2021-12-15 19:21 | 2021-12-15 21:22 | В | 2.017 | КЛ |  |  | 393 |  | 0 | 18 | 375 | 0 | 0 | 2 | 391 | 0 | 1194.8665 |  | № 340 2021.12.15 | 3.4.14 |  | 1 | 440744 | 792.681
535 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 299, 294а, 359, 359а) | 10.5 | 2021-12-16 01:03 | 2021-12-16 01:53 | В | 0.833 | КЛ |  |  | 257 |  | 0 | 5 | 252 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 265.2523 |  | № 341 2021.12.16 | 3.4.14 |  | 0 | 236912 | 214.081
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 200) | 10.5 | 2021-12-16 01:03 | 2021-12-16 01:54 | В | 0.85 | КЛ |  |  | 158 |  | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 124.405 |  | № 341 2021.12.16 | 3.4.14 |  | 0 | 108891 | 134.3
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 207) | 10.5 | 2021-12-16 01:03 | 2021-12-16 02:06 | В | 1.05 | КЛ |  |  | 102 |  | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 119.1425 |  | № 341 2021.12.16 | 3.4.14 |  | 0 | 84421 | 107.1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 313, 307) | 10.5 | 2021-12-16 01:03 | 2021-12-16 02:14 | В | 1.183 | КЛ |  |  | 121 |  | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 341.2128 |  | № 341 2021.12.16 | 3.4.14 |  | 0 | 214592 | 143.143
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 303,309, 321) | 10.5 | 2021-12-16 01:03 | 2021-12-16 19:32 | В | 18.483 | КЛ |  |  | 258 |  | 0 | 14 | 244 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 10444.5346 |  | № 341 2021.12.16 | 3.4.14 |  | 0 | 420426 | 4768.614
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 296, 190, 190б,182,190а) | 10.5 | 2021-12-16 01:03 | 2021-12-16 19:42 | В | 18.65 | КЛ |  |  | 319 |  | 0 | 9 | 310 | 0 | 0 | 1 | 318 | 0 | 14189.8926 |  | № 341 2021.12.16 | 3.4.14 |  | 0 | 566074 | 5949.35
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 282,284, 291,293,167а) | 10.5 | 2021-12-16 01:03 | 2021-12-16 19:48 | В | 18.75 | КЛ |  |  | 61 |  | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 6041.255 |  | № 341 2021.12.16 | 3.4.14 |  | 0 | 239717 | 1143.75
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 294, 294б, 285б,285.285а,167) | 10.5 | 2021-12-16 01:03 | 2021-12-16 21:46 | В | 20.717 | КЛ |  |  | 68 |  | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5695.0309 |  | № 341 2021.12.16 | 3.4.14 |  | 0 | 204523 | 1408.756
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 346,346а) | 10.5 | 2021-12-16 01:03 | 2021-12-16 22:09 | В | 21.1 | КЛ |  |  | 24 |  | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 3542.1909 |  | № 341 2021.12.16 | 3.4.14 |  | 0 | 124900 | 506.4
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 294а) | 10.5 | 2021-12-16 01:03 | 2021-12-16 22:19 | В | 21.267 | КЛ |  |  | 113 |  | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2412.1752 |  | № 341 2021.12.16 | 3.4.14 |  | 0 | 84387 | 2403.171
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 209) | 10.5 | 2021-12-16 01:03 | 2021-12-16 22:23 | В | 21.333 | КЛ |  |  | 201 |  | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 6579.166 |  | № 341 2021.12.16 | 3.4.14 |  | 1 | 229452 | 4287.933
536 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Дачная" (ТП 300 ОРТПЦ) | 10.5 | 2021-12-16 23:38 | 2021-12-17 00:23 | В | 0.75 | ПС |  |  | 173 |  | 0 | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 148.7611 |  | № 342 2021.12.17 | 3.4.9.1 |  | 0 | 147571 | 129.75
537 | ООО "АКС" | ПС | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 745б, 745в,745а,33-06,33-07,522,746а,123,746,33-01,33-04,33-08,33-05,33-02,33-03,745 | 10.5 | 2021-12-20 16:00 | 2021-12-20 16:57 | В | 0.95 | ПС |  |  | 494 |  | 0 | 7 | 487 | 0 | 0 | 6 | 488 | 0 | 599.0886 |  | № 343 2021.12.20 | 3.4.9.1 |  | 0 | 469181 | 469.3
538 | ООО "АКС" | ТП | ТП 96а | 10.5 | 2021-12-20 13:44 | 2021-12-20 16:56 | П | 3.2 | ТП |  |  | 11 |  | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 224.3312 |  |  |  |  | 1 | 52157 | 35.2
539 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-12-21 10:05 | 2021-12-21 15:38 | В | 5.55 | ВЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224.9391 |  | № 344 2021.12.21 | 3.4.14 |  | 1 | 30154 | 5.55
540 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Сетевая" (ТП 55,205) | 10.5 | 2021-12-21 13:26 | 2021-12-21 14:11 | В | 0.75 | КЛ |  |  | 69 |  | 0 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 207.7198 |  | № 345 2021.12.21 | 3.4.14 |  | 1 | 206058 | 51.75
541 | ООО "АКС" | ТП | ТП 439б | 10.5 | 2021-12-21 09:08 | 2021-12-21 11:26 | П | 2.3 | ТП |  |  | 681 |  | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 4 | 677 | 0 | 553.3695 |  |  |  |  | 1 | 179003 | 1566.3
542 | ООО "АКС" | ПС | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 41м, 35м, 52м) | 10.5 | 2021-12-22 22:57 | 2021-12-22 23:41 | В | 0.733 | ПС |  |  | 64 |  | 0 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 250.9845 |  | № 346 2021.12.22 | 3.4.9.1 |  | 0 | 254751 | 46.912
| ООО "АКС" | ПС | Ф 9 ПС "Чигири" (РП 3 секция 2) | 10.5 | 2021-12-22 22:57 | 2021-12-23 | В | 1.05 | ПС |  |  | 28 |  | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 56.2992 |  | № 346 2021.12.22 | 3.4.9.1 |  | 0 | 39892 | 29.4
| ООО "АКС" | ПС | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 22м, 668, 496, 678, 734, 409,498,423а,596,686) | 10.5 | 2021-12-22 22:57 | 2021-12-23 01:05 | В | 2.133 | ПС |  |  | 1334 |  | 0 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 10 | 1324 | 0 | 1029.4047 |  | № 346 2021.12.22 | 3.4.9.1 |  | 0 | 359061 | 2845.422
543 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 437,436а,439б,435,436) | 10.5 | 2021-12-23 02:06 | 2021-12-23 02:45 | В | 0.65 | КЛ |  |  | 778 |  | 0 | 4 | 774 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 433.5107 |  | № 347 2021.12.23 | 3.4.14 |  | 0 | 496203 | 505.7
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 481, 481а, 496, 391, 389,386а) | 10.5 | 2021-12-23 02:06 | 2021-12-23 02:53 | В | 0.783 | КЛ |  |  | 462 |  | 0 | 10 | 452 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 393.9974 |  | № 347 2021.12.23 | 3.4.14 |  | 0 | 374373 | 361.746
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 477, 525, 483) | 10.5 | 2021-12-23 02:06 | 2021-12-23 03:31 | В | 1.417 | КЛ |  |  | 211 |  | 0 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 743.6031 |  | № 347 2021.12.23 | 3.4.14 |  | 1 | 390431 | 298.987
544 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10.5 | 2021-12-23 11:39 | 2021-12-23 16:25 | В | 4.767 | ВЛ |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 193.2045 |  | № 348 2021.12.23 | 3.4.14 |  | 1 | 30154 | 4.767
545 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 2 ПС "Западная" (ТП 106а) | 10.5 | 2021-12-23 21:50 | 2021-12-23 22:15 | В | 0.417 | КЛ |  |  | 14 |  | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33.2754 |  | № 349 2021.12.23 | 3.4.14 |  | 1 | 59369 | 5.838
546 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 424а, 419б) | 10.5 | 2021-12-23 21:50 | 2021-12-23 22:51 | В | 1.017 | КЛ |  |  | 86 |  | 0 | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | № 350 2021.12.23 | 3.4.14 |  | 0 | FALSE | 87.462
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 418а, 418б, 418в, 418) | 10.5 | 2021-12-23 21:50 | 2021-12-23 22:21 | В | 0.517 | КЛ |  |  | 14 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 150.3587 |  | № 350 2021.12.23 | 3.4.14 |  | 0 | 216377 | 7.238
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 603а, 602, 05,02,047,28-28 секция 1, 28-29, 2-30, 28-38, 28-36, 28-31,04,28-37,28-05,02а,28-02,28-04) | 10.5 | 2021-12-23 21:50 | 2021-12-23 23:29 | В | 1.65 | КЛ |  |  | 638 |  | 0 | 8 | 630 | 0 | 0 | 3 | 635 | 0 | 1485.6121 |  | № 350 2021.12.23 | 3.4.14 |  | 1 | 669876 | 1052.7
547 | ООО "АКС" | ТП | ТП 320п | 0.38 | 2021-12-23 13:40 | 2021-12-23 14:50 | П | 1.167 | ТП |  |  | 126 |  | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 445.314 |  |  |  |  | 1 | 283902 | 147.042
548 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 34 ПС "Северная" (ТП 45м, 50м,18м,17м, РП 10 секция 2) | 10.5 | 2021-12-24 22:46 | 2021-12-24 23:15 | В | 0.483 | КЛ |  |  | 182 |  | 0 | 64 | 118 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 286.5482 |  | № 351 2021.12.24 | 3.4.14 |  | 0 | 441391 | 87.906
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 34 ПС "Северная" (ТП 22м, 446,668,678,734,409,498,27м,611) | 10.5 | 2021-12-24 22:46 | 2021-12-25 00:14 | В | 1.467 | КЛ |  |  | 1331 |  | 0 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 10 | 1321 | 0 | 707.9872 |  | № 351 2021.12.24 | 3.4.14 |  | 1 | 359061 | 1952.577
549 | ООО "АКС" | ТП | Ф 11 ПС "Зейская" ТП 261 | 10.5 | 2021-12-24 14:17 | 2021-12-24 15:23 | П | 1.1 | ТП |  |  | 5 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.9663 |  |  |  |  | 1 | 3359 | 5.5
550 | ООО "АКС" | ПС | Ф 9 ПС "Чигири" | 10.5 | 2021-12-24 10:14 | 2021-12-24 16:31 | П | 6.283 | ПС |  |  | 1604 |  | 0 | 45 | 1559 | 0 | 0 | 15 | 1589 | 0 | 7841.4205 |  |  |  |  | 1 | 928540 | 10077.932
551 | ООО "АКС" | ПС | Ф 3 ПС "Астрахановка"( ТП 745, 123, 522, 33-01, 33-04, 33-08, 33-05, 33-03, 33-02, 33-07, 33-06, 745а, 745б, 745в) | 10.5 | 2021-12-26 16:38 | 2021-12-26 17:19 | В | 0.683 | ПС |  |  | 494 |  | 0 | 7 | 487 | 0 | 0 | 6 | 488 | 0 | 430.7132 |  | № 352 2021.12.26 | 3.4.9.1 |  | 0 | 469181 | 337.402
552 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 03а | 10.5 | 2021-12-27 13:50 | 2021-12-27 16:20 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 93 |  | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 293.9651 |  |  |  |  | 1 | 87484
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | И |  | x |  |  |  |  | 23: x; 24: x; 25: x; 26: x; 27: 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | П |  | x | bar: 23 to 27
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | А | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В | 0 | x |  |  |  |  | 21: 0; 23: x; 24: x; 25: x; 26: x; 27: 0; 1
[7 empty] | В1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 1
[12 empty] | 183017 | [16 empty] | 260340.252
Note on A98: Автор:

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2021 года
ООО "АКС"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 130995
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 3100
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 127895
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 | 0.66848
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 | 0.34039
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.37356
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.14235