## ф.1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО"АКС"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения | Значение
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 138308
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | п.п.2.2.2 | 1.2413
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | п.п.2.2.2 | 0.49498

## ф.1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "АКС"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 2004.34 | Приказы о вводе в эксплуатацию, доп. Соглашения к договорам аренды
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 1034.96 | Приказы о вводе в эксплуатацию, доп. Соглашения к договорам аренды
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 51.6359
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 138308 | Приказы о вводе в эксплуатацию, доп. Соглашения к договорам аренды
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 3001 | Приказы о вводе в эксплуатацию, доп. Соглашения к договорам аренды
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 20.5
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | (форма 9.1) Приказа от 29.11.2016г. № 1256 Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (Общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | (форма 9.2) Приказа от 29.11.2016г. № 1256 Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (Общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## ф.3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период |  |  |  | 2023 год
ООО "АКС"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | Число, шт.
1 |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 2032
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  | 108
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1.0561

## ф.3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период | 2023 год
ООО"АКС"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 1736 | 0.54386
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 140 | 0.52807
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1.0877 | 1.0719

## ф.4.1
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг ООО "АКС" за 2023 год
Показатель |  | № формулы Методических указаний | Значение
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | 12 | 1.072
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  | 2 | 1.2413
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  | 3 | 0.49498
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | 4.1 | 1
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  | 4.1 | 0.6425
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  | 4.1 | 0.4038
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 |  | п. 5.1 Методических указаний | 1 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | п. 5.1 Методических указаний | 0 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), 0,82775
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | п. 5.1 Методических указаний | 1 |  | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 |  | п. 5.1 Методических указаний | 0

## ф.4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Показатель | № формулы Методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α1 | - | 0.3
2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α2 | - | 0.3
3. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 | - | 0.3
4. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 | - | 0.1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | п.5 | 1
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | п.5 | 1
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | п.5 | 0
8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | п.5 | 0
9. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | 22 | 0.6

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2023 | года
ООО "Амурские коммунальные системы"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 10к ПС "Новая" (ТП 54м, 30м) | 10 (10.5) | 00,37 2023.01.02 | 01,48 2023.01.02 | В | 1.183 | КЛ | 0 | 0 | 138 | 0 | 41 | 96 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1 | 336 | ООО «Амурстрой Энергия» | № 303 2022.01.09 | 3.4.14 |  | 1
2 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24к "Новая" (ТП 40м, РП 1, 31м, РП 2 2 секц., 1м, 2м, 5м) | 10 (10.5) | 00,48 2023.01.02 | 01,25 2023.01.02 | В | 0.617 | КЛ | 0 | 0 | 290 | 0 | 79 | 211 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 733 |  | № 304 2022.01.09 | 3.4.14 |  | 1
3 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 22 "Чигири" (ТП 409, 408) | 10 (10.5) | 07,55 2023.01.06 | 08,54 2023.01.06 | В | 0.983 | КЛ | 0 | 0 | 1131 | 0 | 20 | 1111 | 0 | 0 | 3 | 1128 | 0 | 618 |  | № 305 2022.01.09 | 3.4.14 |  | 1
4 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 17 "Сетевая" (ТП 29, 35б, 23, 23а) | 10 (10.5) | 10,01 2023.01.07 | 10,57 2023.01.07 | В | 0.933 | КЛ | 0 | 0 | 428 | 0 | 46 | 382 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 526 |  | № 306 2022.01.09 | 3.4.14 |  | 1
5 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 25 "Амур" (ТП 71а, 71) | 10 (10.5) | 14,23 2023.01.07 | 15,45 2023.01.07 | В | 1.367 | КЛ | 0 | 0 | 186 | 0 | 26 | 160 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 333 |  | № 307 2022.01.09 | 3.4.14 |  | 1
6 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 "Центральная" (ТП 389) | 10 (10.5) | 19,27 2023.01.07 | 20,55 2023.01.07 | В | 1.467 | КЛ | 0 | 0 | 439 | 0 | 8 | 431 | 0 | 0 | 8 | 431 | 0 | 607 |  | № 308 2022.01.09 | 3.4.14 |  | 1
7 | ООО "АКС" | ПС | Ф 32 ПС "Западная" | 10 (10.5) | 09,46 2023.01.10 | 10,19 2023.01.10 | В | 0.55 | ПС | 0 | 0 | 634 | 0 | 4 | 630 | 0 | 0 | 8 | 626 | 0 | 2002 |  | № 309 2022.01.11 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 39 в сторону ул. Соколовская | 0.38 | 08,23 2023.01.11 | 13,00 2023.01.11 | П | 4.617 | ВЛ | 0 | 0 | 76 | 0 | 13 | 63 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 645.1947 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "АКС" | ТП | ТП 350 | 0.38 | 13,37 2023.01.17 | 15,42 2023.01.17 | П | 2.083 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 189.903 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "АКС" | ТП | ТП 506а | 0.38 | 09,00 2023.01.18 | 12,05 2023.01.18 | В | 3.083 | ТП | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 525.3449 |  | № 310 2023.01.19 | 3.4.14 |  | 1
11 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 110, 030ц | 10 (10.5) | 13,37 2023.01.18 | 14,00 2023.01.18 | П | 0.383 | ВЛ | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 107.3193 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20к ПС "Новая" (РП 8, ТП 443б, РП 4, ТП 24м, 25м, 26м | 10 (10.5) | 11,23 2023.01.19 | 13,01 2023.01.19 | В | 1.633 | КЛ | 0 | 0 | 192 | 0 | 44 | 148 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 1306.896 |  | № 312 2023.01.20 | 3.4.14 |  | 1
13 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24к ПС "Новая" (ТП 6м) | 10 (10.5) | 11,23 2023.01.19 | 12,33 2023.01.19 | В | 1.167 | КЛ | 0 | 0 | 191 | 0 | 52 | 139 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 532 |  | № 311 2023.01.20 | 3.4.14 |  | 1
14 | ООО "АКС" | ПС | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 800в, 476, 478, 397, 437, 436а, 481, 477, 525, 527) | 10 (10.5) | 12,24 2023.01.19 | 13,17 2023.01.19 | В | 0.883 | ПС | 0 | 0 | 660 | 0 | 28 | 632 | 0 | 0 | 2 | 658 | 0 | 1135.1214 |  | № 313 2022.01.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
15 | ООО "АКС" | ПС | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 103в, 103, 97, 100б, 100в, 96, 91, 86, 86а, 91а) | 10 (10.5) | 11,07 2023.01.20 | 11,40 2023.01.20 | В | 0.55 | ПС | 0 | 0 | 674 | 0 | 56 | 618 | 0 | 0 | 2 | 672 | 0 | 869.7599 |  | № 314 2022.01.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
16 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Центральная" (ТП 027) | 10 (10.5) | 04,26 2023.01.22 | 08,53 2023.01.22 | В | 4.45 | КЛ | 0 | 0 | 176 | 0 | 14 | 162 | 0 | 0 | 2 | 174 | 0 | 715 |  | № 315 2023.01.23 | 3.4.14 |  | 1
17 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Металлист" (ТП 266) | 10 (10.5) | 20,07 2023.01.23 | 20,37 2023.01.23 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 316 2023.01.24 | 3.4.14 |  | 1
18 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 38 ПС "Сетевая" (ТП 195) | 10 (10.5) | 07,07 2023.01.25 | 09,00 2023.01.25 | В | 1.883 | КЛ | 0 | 0 | 766 | 0 | 22 | 744 | 0 | 0 | 2 | 764 | 0 | 603.2889 |  | № 317 2023.01.25 | 3.4.14 |  | 1
19 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Металлист" (ТП 346) | 10 (10.5) | 11,30 2023.01.25 | 13,07 2023.01.25 | В | 1.617 | КЛ | 0 | 0 | 1055 | 0 | 39 | 1016 | 0 | 0 | 4 | 1051 | 0 | 1209 |  | № 318 2023.01.25 | 3.4.14 |  | 1
20 | ООО "АКС" | ТП | ТП 368 | 0.38 | 13,15 2023.01.26 | 16,05 2023.01.26 | П | 2.833 | ТП | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 489.5493 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "АКС" | ТП | ТП 721 | 0.38 | 14,02 2023.01.26 | 15,35 2023.01.26 | П | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 120 | 0 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 198.9958 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "АКС" | РП | РП 4 (ТП 24м,25м, 26м) | 0.38 | 14,00 2023.01.27 | 15,15 2023.01.27 | П | 1.25 | РП | 0 | 0 | 66 | 0 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 608.8374 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 509) | 10 (10.5) | 11,06 2023.01.29 | 13,42 2023.01.29 | В | 2.6 | ВЛ | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 3 | 481 | 0 | 1113 |  | № 320 2023.01.29 | 3.4.8.1 |  | 0
24 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 58к ПС "Новая" (РП 14) | 10 (10.5) | 03,03 2023.01.30 | 03,49 2023.01.30 | В | 0.767 | КЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 88.7947 |  | № 321 2023.01.30 | 3.4.14 |  | 1
25 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 190 в стор. ул. Свободная | 0.38 | 13,06 2023.01.30 | 16,18 2023.01.30 | П | 3.2 | ВЛ | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 843.4366 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "АКС" | ТП | ТП 605а | 0.38 | 13,38 2023.01.30 | 14,57 2023.01.30 | П | 1.317 | ТП | 0 | 0 | 155 | 0 | 6 | 149 | 0 | 0 | 1 | 154 | 0 | 372.4791 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 430б) | 10 (10.5) | 14,05 2023.01.31 | 15,09 2023.01.31 | В | 1.067 | КЛ | 0 | 0 | 587 | 0 | 13 | 574 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 1234 |  | № 322 2023.02.01 | 3.4.14 |  | 1
28 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС " Западная" (ТП 13) | 10 (10.5) | 14,05 2023.01.31 | 15,57 2023.01.31 | В | 1.867 | КЛ | 0 | 0 | 256 | 0 | 44 | 212 | 0 | 0 | 4 | 252 | 0 | 105.4554 |  | № 322 2023.02.01 | 3.4.14 |  | 1
29 | ООО "АКС" | ТП | ТП 368 | 0.38 | 13,46 2023.02.01 | 14,19 2023.02.01 | П | 0.55 | ТП | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 76.8566 |  | 0 |  |  | 1
30 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 190 в стор. ул. Свободная | 0.38 | 08,20 2023.02.02 | 15,45 2023.02.02 | П | 7.417 | ВЛ | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1568.217 |  | 0 |  |  | 1
31 | ООО "АКС" | ТП | ТП 110, 030ц | 10 (10.5) | 08,52 2023.02.02 | 10,58 2023.02.02 | П | 2.1 | ТП | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 670.4871 |  | 0 |  |  | 1
32 | ООО "АКС" | ТП | ТП 223 | 10 (10.5) | 09,14 2023.02.03 | 11,10 2023.02.03 | П | 1.933 | ТП | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 320.7585 |  | 0 |  |  | 1
33 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 7,8,22) | 10 (10.5) | 01,05 2023.02.04 | 03,20 2023.02.04 | В | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 253 | 0 | 14 | 239 | 0 | 0 | 14 | 239 | 0 | 1634 |  | № 324 2023.02.06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
34 | ООО "АКС" | ТП | ТП 294а | 0.38 | 13,14 2023.02.06 | 15,51 2023.02.06 | П | 2.617 | ТП | 0 | 0 | 115 | 0 | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 390.8335 |  | 0 |  |  | 1
35 | ООО "АКС" | ТП | ТП 124 | 10 (10.5) | 13,36 2023.02.07 | 15,58 2023.02.07 | П | 2.367 | ТП | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 694.2945 |  | 0 |  |  | 1
36 | ООО "АКС" | ТП | ТП 46б | 10 (10.5) | 09,19 2023.02.09 | 11,20 2023.02.09 | П | 2.017 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 245.5643 |  | 0 |  |  | 1
37 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 6, 14, 15, 46, 73, 41, 37, 62, 16, 42, 43, 53, 55, 9, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 8, 22, 7 | 10 (10.5) | 15,17 2023.02.09 | 15,31 2023.02.09 | В | 0.233 | ПС | 0 | 0 | 179 | 0 | 13 | 166 | 0 | 0 | 13 | 166 | 0 | 239.2431 |  | № 325 2023.02.10 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
38 | ООО "АКС" | ПС | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 745в, 745б, 745а, 33-06, 33-07, 522, 123, 755, 746, 33-01, 33-04, 33-09, 33-02, 33-08, 33-05, 33-03) | 10 (10.5) | 09,07 2023.02.10 | 10,03 2023.02.10 | В | 0.933 | ПС | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 3 | 505 | 0 | 691.3079 |  | № 326 2023.02.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
39 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Металлист" ( ТП 266, 346а, 346) | 10 (10.5) | 10,57 2023.02.13 | 11,07 2023.02.13 | В | 0.167 | КЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32.3666 |  | № 327 2023.02.14 | 3.4.14 |  | 1
40 | ООО "АКС" | ТП | ТП 721 | 0.38 | 13,38 2023.02.13 | 15,40 2023.02.13 | П | 2.033 | ТП | 0 | 0 | 120 | 0 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 225.5974 |  | 0 |  |  | 1
41 | ООО "АКС" | ТП | ТП 13б | 10 (10.5) | 13,10 2023.02.14 | 16,00 2023.02.14 | П | 2.833 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 221.5071 |  | 0 |  |  | 1
42 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ЦРП секц. 1, ТП 013е, 014е, 013д, 423, 416, 416а, 054, 433, 014а | 10 (10.5) | 06,58 2023.02.16 | 07,31 2023.02.16 | В | 0.55 | КЛ | 0 | 0 | 146 | 0 | 12 | 134 | 0 | 0 | 3 | 143 | 0 | 280.5909 |  | № 328 2023.02.16 | 3.4.14 |  | 1
43 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Сетевая" (ТП 222 | 10 (10.5) | 15,35 2023.02.18 | 17,12 2023.02.18 | В | 1.617 | КЛ | 0 | 0 | 189 | 0 | 42 | 146 | 0 | 0 | 1 | 187 | 1 | 711 | ООО «Амурстрой Энергия» | № 329 2023.02.18 | 3.4.14 |  | 1
44 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 71 | 10 (10.5) | 08,35 2023.02.21 | 10,47 2023.02.21 | П | 2.2 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 177.372 |  | 0 |  |  | 1
45 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24к ПС "Новая" (ТП 5м) | 10 (10.5) | 09,29 2023.02.21 | 10,47 2023.02.21 | В | 1.3 | КЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 251.7684 |  | № 330 2023.02.22 | 3.4.14 |  | 1
46 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 480 до ТП 502 (ТП 501, 502, 527а) | 0.38 | 09,03 2023.02.22 | 10,40 2023.02.22 | П | 1.617 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 358.0047 |  | 0 |  |  | 1
47 | ООО "АКС" | ТП | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 16а, 21, 20, 13а, 19б, 19в, 7а, 7) | 10 (10.5) | 08,37 2023.02.28 | 10,18 2023.02.28 | В | 1.683 | ТП | 0 | 0 | 350 | 0 | 48 | 301 | 0 | 0 | 4 | 345 | 1 | 1039.0964 | ООО «Амурстрой Энергия» | № 331 2023.03.01 | 3.4.14 |  | 1
48 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 05, 602, 603а, 418б, 418а, 418, 418в, 419, 419б, 419а, 424а) | 10 (10.5) | 19,35 2023.02.28 | 21,00 2023.02.28 | В | 1.417 | КЛ | 0 | 0 | 845 | 0 | 42 | 802 | 0 | 0 | 4 | 840 | 1 | 2247 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Амурская обл) | № 332 2023.03.01 | 3.4.14 |  | 1
49 | ООО "АКС" | ПС | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 428б, 420, 454, 605а, 603, 450, 605) | 10 (10.5) | 20,10 2023.02.28 | 21,39 2023.02.28 | В | 1.483 | ПС | 0 | 0 | 932 | 0 | 12 | 919 | 0 | 0 | 2 | 929 | 1 | 1439.8993 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Амурская обл) | № 333 2023.03.01 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
50 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 127) | 10 (10.5) | 20,23 2023.02.28 | 22,34 2023.02.28 | В | 2.183 | КЛ | 0 | 0 | 582 | 0 | 48 | 534 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | 758 |  | № 334 2023.03.01 | 3.4.14 |  | 1
51 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Чигири" (Ф 8, 1, 9) | 10 (10.5) | 01,12 2023.03.01 | 02,01 2023.03.01 | В | 0.817 | ПС | 0 | 0 | 1946 | 0 | 74 | 1872 | 0 | 0 | 2 | 1944 | 0 | 1349.0493 |  | № 335 2023.03.01 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
52 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 33-04 до ТП 33-05 | 10 (10.5) | 08,55 2023.03.02 | 11,17 2023.03.02 | П | 2.367 | ВЛ | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 229.7167 |  |  |  |  | 1
53 | ООО "АКС" | ТП | ТП 178 | 0.38 | 09,16 2023.03.02 | 15,40 2023.03.02 | П | 6.4 | ТП | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 289.4968 |  |  |  |  | 1
54 | ООО "АКС" | ТП | ТП 337 | 0.38 | 13,20 2023.03.02 | 14,57 2023.03.02 | П | 1.617 | ТП | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 128.6102 |  |  |  |  | 1
55 | ООО "АКС" | ТП | ТП 31а | 10 (10.5) | 09,29 2023.03.03 | 11,07 2023.03.03 | П | 1.633 | ТП | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 135.2515 |  |  |  |  | 1
56 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 013д) | 10 (10.5) | 06,48 2023.03.06 | 08,03 2023.03.06 | В | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 217 | 0 | 12 | 205 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 679.7522 |  | № 336 2023.03.06 | 3.4.14 |  | 1
57 | ООО "АКС" | ТП | ТП 24 Аэропорт | 0.38 | 08,48 2023.03.07 | 13,21 2023.03.07 | П | 4.55 | ТП | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 263.9489 |  |  |  |  | 1
58 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 63м) | 10 (10.5) | 03,42 2023.03.09 | 20,32 2023.03.09 | В | 16.833 | КЛ | 0 | 0 | 344 | 0 | 49 | 295 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 287.0085 |  | № 337 2023.03.09 | 3.4.14 |  | 1
59 | ООО "АКС" | ТП | ТП 5м (Поликлиника №1) | 0.38 | 10,00 2023.03.09 | 11,00 2023.03.09 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.9866 |  |  |  |  | 1
60 | ООО "АКС" | ТП | ТП 37 | 0.38 | 13,40 2023.03.09 | 15,35 2023.03.09 | П | 1.917 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 139.5339 |  |  |  |  | 1
61 | ООО "АКС" | ТП | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 278/1, 278/2) | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.13 | 16,22 2023.03.13 | П | 7.367 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 331.8517 |  |  |  |  | 1
62 | ООО "АКС" | ТП | ТП 417 | 10 (10.5) | 14,20 2023.03.13 | 16,01 2023.03.13 | П | 1.683 | ТП | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 422.623 |  |  |  |  | 1
63 | ООО "АКС" | ПС | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 19в) | 10 (10.5) | 20,48 2023.03.13 | 23,18 2023.03.13 | В | 2.5 | ПС | 0 | 0 | 649 | 0 | 68 | 579 | 0 | 0 | 6 | 641 | 2 | 1470.3865 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Амурская обл); ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | № 339 2023.03.14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
64 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Амур" (ТП 67, 32а, 30, 25, 24, 26, 19) | 10 (10.5) | 20,48 2023.03.13 | 21,26 2023.03.13 | В | 0.633 | КЛ | 0 | 0 | 149 | 0 | 14 | 135 | 0 | 0 | 3 | 146 | 0 | 184.0813 |  | № 338 2023.03.13 | 3.4.14 |  | 1
65 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 33к ПС "Новая" (ТП 030п, 030т, 030н, 030б, 030а, 030д, 030л, 030в, 030г, 030з, 030н) | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.14 | 12,00 2023.03.14 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 224.996 |  |  |  |  | 1
66 | ООО "АКС" | ТП | ТП 100б | 10 (10.5) | 13,32 2023.03.14 | 16,21 2023.03.14 | П | 2.817 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18.1893 |  |  |  |  | 1
67 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 12п - ТП 10п | 10 (10.5) | 08,30 2023.03.15 | 11,31 2023.03.15 | П | 3.017 | ВЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 144.6173 |  |  |  |  | 1
68 | ООО "АКС" | ТП | ТП 303 | 10 (10.5) | 08,55 2023.03.15 | 11,21 2023.03.15 | П | 2.433 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 102.8793 |  |  |  |  | 1
69 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 476, 483 | 0.38 | 08,15 2023.03.17 | 13,00 2023.03.17 | П | 4.75 | ВЛ | 0 | 0 | 203 | 0 | 7 | 196 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 2593.5383 |  |  |  |  | 1
70 | ООО "АКС" | ТП | ТП 107 | 0.38 | 09,20 2023.03.17 | 10,35 2023.03.17 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 171.1307 |  |  |  |  | 1
71 | ООО "АКС" | ТП | ТП 490а | 0.38 | 13,13 2023.03.20 | 15,00 2023.03.20 | П | 1.783 | ТП | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 292.853 |  |  |  |  | 1
72 | ООО "АКС" | ТП | Ф 9 ПС "Чигири" (Тп 760, 22м, 446, 668, 678, 734, 409, 498, 27м | 10 (10.5) | 13,30 2023.03.20 | 17,00 2023.03.20 | П | 3.5 | ТП | 0 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 5 | 1462 | 0 | 856.6344 |  |  |  |  | 1
73 | ООО "АКС" | ТП | ТП 7б (ТП 7, 7а, 13а, 20, 19б, 19в, 21, 25) | 10 (10.5) | 08,47 2023.03.23 | 08,52 2023.03.23 | В | 0.083 | ТП | 0 | 0 | 258 | 0 | 21 | 237 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 42.0444 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Амурская обл) | № 340 2023.03.23 | 3.4.14 |  | 1
74 | ООО "АКС" | ТП | Ф 33к ПС "Новая" (ТП 030п, 030т, 030н, 030б, 030а, 030д, 030л, 030в, 030г, 030з, 030н) | 10 (10.5) | 13,54 2023.03.23 | 16,30 2023.03.23 | П | 2.6 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 194.9965 |  |  |  |  | 1
75 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 270а, 441а) | 10 (10.5) | 05,50 2023.03.25 | 09,18 2023.03.25 | В | 3.467 | КЛ | 0 | 0 | 1157 | 0 | 76 | 1081 | 0 | 0 | 11 | 1146 | 0 | 5058.1732 |  | № 341 2023.03.27 | 3.4.14 |  | 1
76 | ООО "АКС" | ТП | ТП 606 | 10 (10.5) | 14,03 2023.03.27 | 16,22 2023.03.27 | П | 2.317 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 197.1038 |  |  |  |  | 1
77 | ООО "АКС" | ТП | ТП 483 | 0.38 | 09,36 2023.03.29 | 11,30 2023.03.29 | П | 1.9 | ТП | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 329.8058 |  |  |  |  | 1
78 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 282 до ТП 167а (ТП 167а, 282) | 10 (10.5) | 08,33 2023.03.30 | 11,23 2023.03.30 | П | 2.833 | ВЛ | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 627.9588 |  |  |  |  | 1
79 | ООО "АКС" | ТП | ТП 345а | 10 (10.5) | 09,03 2023.03.30 | 10,22 2023.03.30 | П | 1.317 | ТП | 0 | 0 | 150 | 0 | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 76.9772 |  |  |  |  | 1
80 | ООО "АКС" | ТП | ТП 9 | 10 (10.5) | 09,10 2023.03.31 | 11,13 2023.03.31 | П | 2.05 | ТП | 0 | 0 | 185 | 0 | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 205.1956 |  |  |  |  | 1
81 | ООО "АКС" | ПС | Ф 12 ПС "Игнатьево" (ТП 369, 10, 24) | 10 (10.5) | 14,40 2023.03.31 | 15,48 2023.03.31 | В | 1.133 | ПС | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 233.9569 |  | № 342 2023.04.03 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
82 | ООО "АКС" | ТП | ТП 333 | 10 (10.5) | 12,45 2023.04.03 | 16,30 2023.04.03 | П | 3.75 | ТП | 0 | 0 | 127 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 346.5776 |  |  |  |  | 1
83 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 749, Изумруд) | 10 (10.5) | 14,08 2023.04.03 | 20,06 2023.04.03 | В | 5.967 | КЛ | 0 | 0 | 510 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 3 | 507 | 0 | 263.9226 |  | № 343 2023.04.04 | 3.4.14 |  | 1
84 | ООО "АКС" | ТП | ТП 366 | 10 (10.5) | 13,33 2023.04.04 | 16,03 2023.04.04 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 228.8911 |  |  |  |  | 1
85 | ООО "АКС" | ТП | ТП 44в | 10 (10.5) | 13,35 2023.04.05 | 16,05 2023.04.05 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 196.8884 |  |  |  |  | 1
86 | ООО "АКС" | ТП | ТП 351 | 10 (10.5) | 14,25 2023.04.06 | 16,44 2023.04.06 | П | 2.317 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 444.4436 |  |  |  |  | 1
87 | ООО "АКС" | ТП | ТП 98 | 0.38 | 08,05 2023.04.07 | 11,15 2023.04.07 | П | 3.167 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 276.9976 |  |  |  |  | 1
88 | ООО "АКС" | ТП | ТП 395 | 0.38 | 08,40 2023.04.07 | 11,02 2023.04.07 | П | 2.367 | ТП | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 164.147 |  |  |  |  | 1
89 | ООО "АКС" | КЛ | МКЖД ул. Трудовая,209 | 0.38 | 09,00 2023.04.10 | 17,00 2023.04.10 | П | 8 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65.1613 |  |  |  |  | 1
90 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 010а до ТП 01 | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.10 | 17,00 2023.04.10 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 139.3226 |  |  |  |  | 1
91 | ООО "АКС" | ТП | ТП 51б | 10 (10.5) | 14,01 2023.04.10 | 16,14 2023.04.10 | П | 2.217 | ТП | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 139.6531 |  |  |  |  | 1
92 | ООО "АКС" | ТП | ТП 24а | 10 (10.5) | 08,52 2023.04.11 | 11,10 2023.04.11 | П | 2.3 | ТП | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50.1332 |  |  |  |  | 1
93 | ООО "АКС" | ТП | ТП 296 | 10 (10.5) | 13,12 2023.04.11 | 16,25 2023.04.11 | П | 3.217 | ТП | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 386.7751 |  |  |  |  | 1
94 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 14 ПС "Портовая" (ТП 010в, 010, 010а, 010г, 258, 258а, 258б) | 10 (10.5) | 15,02 2023.04.11 | 16,06 2023.04.11 | В | 1.067 | КЛ | 0 | 0 | 351 | 0 | 34 | 317 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 538.3806 |  | № 344 2023.04.12 | 3.4.14 |  | 1
95 | ООО "АКС" | ПС | Ф 15 ПС "Сетевая" (ТП 200, 207, 313, 307, 321, 309, 303, 296, 190а, 295) | 10 (10.5) | 18,27 2023.04.11 | 18,36 2023.04.11 | В | 0.15 | ПС | 0 | 0 | 754 | 0 | 18 | 736 | 0 | 0 | 2 | 752 | 0 | 129.4708 |  | № 345 2023.04.12 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
96 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 454, 450, 605, 420) | 10 (10.5) | 12,08 2023.04.12 | 13,15 2023.04.12 | В | 1.117 | КЛ | 0 | 0 | 873 | 0 | 34 | 837 | 0 | 0 | 5 | 866 | 2 | 618.0212 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Амурская обл); ООО «Амурстрой Энергия» | № 346 2023.04.13 | 3.4.8 |  | 0
97 | ООО "АКС" | ТП | ТП 10м | 10 (10.5) | 14,00 2023.04.12 | 17,00 2023.04.12 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 253.2137 |  |  |  |  | 1
98 | ООО "АКС" | ТП | ТП 81а | 10 (10.5) | 14,04 2023.04.12 | 15,32 2023.04.12 | П | 1.467 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
99 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Центральная" (ТП 352а) | 10 (10.5) | 19,07 2023.04.12 | 20,00 2023.04.12 | В | 0.883 | КЛ | 0 | 0 | 160 | 0 | 19 | 141 | 0 | 0 | 8 | 152 | 0 | 470.7969 |  | № 347 2023.04.13 | 3.4.14 |  | 1
100 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 424а, 424б, 419б, 419, 418, 418а, 418б, 418в) | 10 (10.5) | 10,25 2023.04.13 | 11,36 2023.04.13 | В | 1.183 | КЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 750.3513 |  | № 348 2023.04.14 | 3.4.14 |  | 1
101 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 010а -ТП 01 (ТП 258, 238а) | 10 (10.5) | 10,25 2023.04.13 | 19,32 2023.04.13 | П | 9.117 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 158.7755 |  |  |  |  | 1
102 | ООО "АКС" | ТП | ТП 87а | 10 (10.5) | 13,10 2023.04.13 | 15,51 2023.04.13 | П | 2.683 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 236.7711 |  |  |  |  | 1
103 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Зейская" (ТП 94) | 10 (10.5) | 13,31 2023.04.13 | 14,10 2023.04.13 | В | 0.65 | КЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 31.5049 |  | № 349 2023.04.14 | 3.4.14 |  | 1
104 | ООО "АКС" | ТП | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 419, 418, 418а, 418б, 418в) | 10 (10.5) | 16,05 2023.04.13 | 18,28 2023.04.13 | В | 2.383 | ТП | 0 | 0 | 280 | 0 | 44 | 235 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1 | 954.7976 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Амурская обл) | № 350 2023.04.14 | 3.4.14 |  | 1
105 | ООО "АКС" | ТП | ТП 57м | 10 (10.5) | 08,23 2023.04.14 | 11,21 2023.04.14 | П | 2.967 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 137.5827 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" |  |  |  | 1
106 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 20, 19б, 19в) | 10 (10.5) | 03,12 2023.04.15 | 05,33 2023.04.15 | В | 2.35 | КЛ | 0 | 0 | 461 | 0 | 46 | 415 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 1110.2451 |  | № 351 2023.04.17 | 3.4.14 |  | 1
107 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 28-28 2 секц, 28-01, 28-32, 28-06, 28-27, 28-19, 28-22, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11) | 10 (10.5) | 03,37 2023.04.15 | 11,32 2023.04.15 | В | 7.917 | ВЛ | 0 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 4 | 1197 | 1 | 5037.7307 | ООО «Амурстрой Энергия» | № 352 2023.04.17 | 3.4.14 |  | 1
108 | ООО "АКС" | ТП | ТП 419 | 10 (10.5) | 12,57 2023.04.17 | 16,52 2023.04.17 | П | 3.917 | ТП | 0 | 0 | 90 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 472.4197 |  |  |  |  | 1
109 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 052, 44м, 409а, 058а, 058б, 058д, 059, 058г, 013б, АЗС, 46м, 38м, 55м) | 10 (10.5) | 16,26 2023.04.17 | 19,14 2023.04.17 | В | 2.8 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 315.2117 |  | № 353 2023.04.18 | 3.4.14 |  | 1
110 | ООО "АКС" | КЛ | МКЖД ул. Дьяченко,2 | 0.38 | 09,00 2023.04.18 | 10,00 2023.04.18 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.0766 |  |  |  |  | 1
111 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 1п, 747, 744) | 10 (10.5) | 14,22 2023.04.18 | 14,55 2023.04.18 | В | 0.55 | ВЛ | 0 | 0 | 79 | 0 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79.9782 |  | № 354 2023.04.19 | 3.4.14 |  | 1
112 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 35) | 10 (10.5) | 15,00 2023.04.18 | 20,02 2023.04.18 | В | 5.033 | КЛ | 0 | 0 | 128 | 0 | 8 | 120 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 214.695 |  | № 355 2023.04.19 | 3.4.14 |  | 1
113 | ООО "АКС" | ТП | ТП 433 | 10 (10.5) | 13,58 2023.04.19 | 16,25 2023.04.19 | П | 2.45 | ТП | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 198.7365 |  |  |  |  | 1
114 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 346 в сторону МЧС | 0.38 | 08,30 2023.04.20 | 12,00 2023.04.20 | П | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 570.707 |  |  |  |  | 1
115 | ООО "АКС" | ТП | ТП 69а | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.20 | 11,46 2023.04.20 | П | 2.767 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 426.966 |  |  |  |  | 1
116 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Портовая" (ТП 010а, 010, 010в, 010б, 010г) | 10 (10.5) | 12,05 2023.04.20 | 13,12 2023.04.20 | В | 1.117 | КЛ | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4 | 125 | 0 | 173.9472 |  | № 356 2023.04.21 | 3.4.14 |  | 1
117 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Зейская" (ТП 95) | 10 (10.5) | 12,05 2023.04.20 | 13,03 2023.04.20 | В | 0.967 | КЛ | 0 | 0 | 104 | 0 | 15 | 89 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 191.8863 |  | № 357 2023.04.21 | 3.4.14 |  | 1
118 | ООО "АКС" | ТП | ТП 800б | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.24 | 12,00 2023.04.24 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 291.3548 |  |  |  |  | 1
119 | ООО "АКС" | ТП | ТП 362а | 10 (10.5) | 13,02 2023.04.24 | 16,20 2023.04.24 | П | 3.3 | ТП | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 325.8484 |  |  |  |  | 1
120 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Центральная" (ТП 394, 436, 435, 439в) | 10 (10.5) | 11,05 2023.04.25 | 12,00 2023.04.25 | В | 0.917 | КЛ | 0 | 0 | 1194 | 0 | 21 | 1173 | 0 | 0 | 6 | 1188 | 0 | 350.1658 |  | № 358 2023.04.26 | 3.4.14 |  | 1
121 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Центральная" (ТП 394, 436, 435, 439в) | 10 (10.5) | 11,05 2023.04.25 | 11,44 2023.04.25 | В | 0.65 | КЛ | 0 | 0 | 1194 | 0 | 21 | 1173 | 0 | 0 | 6 | 1188 | 0 | 248.2091 |  | № 358 2023.04.26 | 3.4.14 |  | 1
122 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 28-01,28-32) | 10 (10.5) | 09,28 2023.04.26 | 10,38 2023.04.26 | В | 1.167 | КЛ | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 3 | 860 | 1 | 768.6562 | ООО «Амурстрой Энергия» | № 359 2023.04.27 | 3.4.14 |  | 1
123 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Амур" (ТП 61а, 61, 69, 62, 52 секц. 2) | 10 (10.5) | 11,14 2023.04.26 | 11,48 2023.04.26 | В | 0.567 | КЛ | 0 | 0 | 274 | 0 | 38 | 236 | 0 | 0 | 1 | 273 | 0 | 238.9211 |  | № 360 2023.04.27 | 3.4.14 |  | 1
124 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 8 ПС "Западная" (ТП 581г, 581в, 428г, 581, 581б, 608, 581д) | 10 (10.5) | 12,45 2023.04.26 | 16,57 2023.04.26 | В | 4.2 | ВЛ | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 147.2344 |  | № 362 2023.04.27 | 3.4.14 |  | 1
125 | ООО "АКС" | ПС | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506, 506а, 510, 511, 505а, 509, 499, 017, 017а, 495, 492, 026а, 490, 490а, 026в, 023а | 10 (10.5) | 12,51 2023.04.26 | 13,00 2023.04.26 | В | 0.15 | ПС | 0 | 0 | 595 | 0 | 2 | 593 | 0 | 0 | 2 | 593 | 0 | 118.0538 |  | № 361 2023.04.27 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
126 | ООО "АКС" | ТП | ТП 430а | 10 (10.5) | 13,54 2023.04.26 | 15,47 2023.04.26 | П | 1.883 | ТП | 0 | 0 | 124 | 0 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 341.805 |  |  |  |  | 1
127 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 28-14-ТП 28-12 | 10 (10.5) | 08,30 2023.04.27 | 11,00 2023.04.27 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 285.9778 |  |  |  |  | 1
128 | ООО "АКС" | ТП | ТП 428б | 10 (10.5) | 13,52 2023.04.27 | 17,05 2023.04.27 | П | 3.217 | ТП | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 166.8257 |  |  |  |  | 1
129 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 047 до ТП 666а | 10 (10.5) | 08,47 2023.04.28 | 11,40 2023.04.28 | П | 2.883 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 200.8257 |  |  |  |  | 1
130 | ООО "АКС" | ТП | ТП 21 | 10 (10.5) | 09,16 2023.04.28 | 11,09 2023.04.28 | П | 1.883 | ТП | 0 | 0 | 124 | 0 | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 204.2498 |  |  |  |  | 1
131 | ООО "АКС" | ТП | ТП 110 | 10 (10.5) | 13,28 2023.04.28 | 15,05 2023.04.28 | П | 1.617 | ТП | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 248.8463 |  |  |  |  | 1
132 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Сетевая" (ТП 198, 48) | 10 (10.5) | 13,20 2023.04.30 | 13,51 2023.04.30 | В | 0.517 | КЛ | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | 128 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 137.8533 |  | № 363 2023.05.02 | 3.4.14 |  | 1
133 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 428б, 420, 454, 605а, 603, 450, 605) | 10 (10.5) | 15,55 2023.05.01 | 17,13 2023.05.01 | В | 1.3 | КЛ | 0 | 0 | 918 | 0 | 34 | 882 | 0 | 0 | 2 | 914 | 2 | 626.1457 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Амурская обл); ООО «Амурстрой Энергия» | № 365 2023.05.02 | 3.4.14 |  | 1
134 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 424а, 424б) | 10 (10.5) | 15,55 2023.05.01 | 16,55 2023.05.01 | В | 1 | КЛ | 0 | 0 | 182 | 0 | 35 | 147 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 316.9304 |  | № 364 2023.05.02 | 3.4.14 |  | 1
135 | ООО "АКС" | ТП | ТП 27 | 10 (10.5) | 13,54 2023.05.02 | 17,29 2023.05.02 | П | 3.583 | ТП | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 24.5079 |  |  |  |  | 1
136 | ООО "АКС" | ПС | Ф 27, 5, 10 ПС "Металлист" (ТП 237, 80а, 87а, 79, 78, 77, 85а, 88а, 255, 88, 93, 92, 92а, 96а, 101, РП 5 секц,2, 98,346а, 266, 346 секц. 1, 102г) | 10 (10.5) | 13,29 2023.05.03 | 14,15 2023.05.03 | В | 0.767 | ПС | 0 | 0 | 697 | 0 | 145 | 551 | 0 | 0 | 2 | 694 | 1 | 1194.8551 | ООО «Амурстрой Энергия» | № 366 2023.05.04 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
137 | ООО "АКС" | ПС | Ф 31, 21, 33, 17, 7, 11 ПС "Зейская" (ТП 01 секц. 2, 102г, 245, 72а, 72б, РП 5 секц. 1, 103в, 103, 97, 100б, 100в, 95, 82г секц.1, 82, 82а, 82б, 82в, 89, 94, 74 секц. 2, 84, 261б, 261, 262, 263, 260, 252б, 252, 252а, 252в, 334, 262а, 248, 260, 240а, 240, 247, 239б, 239а, 245а, 238) | 10 (10.5) | 13,29 2023.05.03 | 16,18 2023.05.03 | В | 2.817 | ПС | 0 | 0 | 2184 | 0 | 78 | 2106 | 0 | 0 | 5 | 2179 | 0 | 5031.7678 |  | № 367 2023.05.04 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
138 | ООО "АКС" | ТП | ТП 87б | 10 (10.5) | 14,01 2023.05.03 | 15,55 2023.05.03 | П | 1.9 | ТП | 0 | 0 | 32 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 325.8091 |  |  |  |  | 1
139 | ООО "АКС" | ТП | ТП 128 | 10 (10.5) | 14,17 2023.05.04 | 16,29 2023.05.04 | П | 2.2 | ТП | 0 | 0 | 74 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 137.8933 |  |  |  |  | 1
140 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 28 ПС "Сетевая" (ТП 312) | 10 (10.5) | 16,07 2023.05.06 | 17,22 2023.05.06 | В | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 1362 | 0 | 27 | 1335 | 0 | 0 | 1 | 1361 | 0 | 1198.779 |  | № 368 2023.05.09 | 3.4.14 |  | 1
141 | ООО "АКС" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 744, 744а, 747, 748, 23п, 8п, 59, 12п, 13п, 321, 15п, 16п, 17п, 19п, 20п, 26п, 323, 320г) | 10 (10.5) | 08,54 2023.05.08 | 09,23 2023.05.08 | В | 0.483 | ПС | 0 | 0 | 652 | 0 | 17 | 635 | 0 | 0 | 1 | 651 | 0 | 158.5921 |  | № 369 2023.05.10 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
142 | ООО "АКС" | ТП | ТП 386б | 10 (10.5) | 09,30 2023.05.11 | 11,34 2023.05.11 | П | 2.067 | ТП | 0 | 0 | 255 | 0 | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 340.5271 |  |  |  |  | 1
143 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 749 "Изумруд") | 10 (10.5) | 12,56 2023.05.12 | 16,40 2023.05.12 | В | 3.733 | ВЛ | 0 | 0 | 519 | 0 | 13 | 506 | 0 | 0 | 1 | 518 | 0 | 516.5629 |  | № 370 2023.05.15 | 3.4.14 |  | 1
144 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Центральная" (ТП 394, 436, 435, 439б, 439а, 439, 414б, 414а, 414) | 10 (10.5) | 14,18 2023.05.12 | 15,03 2023.05.12 | В | 0.75 | КЛ | 0 | 0 | 1204 | 0 | 21 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 343.6341 |  | № 371 2023.05.15 | 3.4.14 |  | 1
145 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 70, 60, 71, 27, 26, 68, 67, 29, 30, 31, 48, 51, 32, 66, 33, 34, 38, 59, 35, 35 Белогорье) | 10 (10.5) | 10,30 2023.05.14 | 12,55 2023.05.14 | В | 2.417 | КЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 13 | 44 | 0 | 224.7453 |  | № 372 2023.05.15 | 3.4.14 |  | 1
146 | ООО "АКС" | ПС | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 745а, 745б, 745в, 33-06, 33-07) | 10 (10.5) | 16,08 2023.05.14 | 19,05 2023.05.14 | В | 2.95 | ПС | 0 | 0 | 655 | 0 | 5 | 650 | 0 | 0 | 4 | 651 | 0 | 512.8577 |  | № 373 2023.05.15 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
147 | ООО "АКС" | ТП | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 745) | 10 (10.5) | 10,39 2023.05.15 | 12,08 2023.05.15 | В | 1.483 | ТП | 0 | 0 | 1109 | 0 | 5 | 1104 | 0 | 0 | 6 | 1103 | 0 | 352.2427 |  | № 374 2023.05.16 | 3.4.14 |  | 1
148 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 120, 134 секц. 2, 120а, 113, 128, 124) | 10 (10.5) | 01,10 2023.05.17 | 01,49 2023.05.17 | В | 0.65 | КЛ | 0 | 0 | 413 | 0 | 21 | 392 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 380.4046 |  | № 375 2023.05.18 | 3.4.14 |  | 1
149 | ООО "АКС" | ТП | ТП 7б (ТП 13а, 20, 19б, 19в, 7, 7а) | 10 (10.5) | 14,04 2023.05.17 | 14,13 2023.05.17 | В | 0.15 | ТП | 0 | 0 | 190 | 0 | 26 | 164 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 68.1532 |  | № 376 2023.05.18 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
150 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" | 10 (10.5) | 17,30 2023.05.17 | 18,49 2023.05.17 | В | 1.317 | КЛ | 0 | 0 | 962 | 0 | 27 | 935 | 0 | 0 | 3 | 959 | 0 | 696.5425 |  | № 377 2023.05.18 | 3.4.14 |  | 1
151 | ООО "АКС" | ТП | Ф 34 ПС "Северная" (ТП 21м) | 10 (10.5) | 01,31 2023.05.18 | 05,19 2023.05.18 | В | 3.8 | ТП | 0 | 0 | 311 | 0 | 81 | 230 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | 1439.3984 |  | № 378 2023.05.19 | 3.4.14 |  | 1
152 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" (ТП 742) | 10 (10.5) | 14,08 2023.05.20 | 19,38 2023.05.20 | В | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 391 | 0 | 4 | 387 | 0 | 0 | 1 | 390 | 0 | 358.2238 |  | № 379 2023.05.22 | 3.4.14 |  | 1
153 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Металлист" (ТП 77, 85а) | 10 (10.5) | 15,20 2023.05.20 | 16,45 2023.05.20 | В | 1.417 | КЛ | 0 | 0 | 244 | 0 | 48 | 196 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 402.3772 |  | № 380 2023.05.22 | 3.4.14 |  | 1
154 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 60м) | 10 (10.5) | 23,12 2023.05.20 | 00,11 2023.05.21 | В | 0.983 | КЛ | 0 | 0 | 389 | 0 | 55 | 334 | 0 | 0 | 1 | 388 | 0 | 226.0774 |  | № 381 2023.05.22 | 3.4.14 |  | 1
155 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Амур" (ТП 54) | 10 (10.5) | 03,55 2023.05.21 | 05,05 2023.05.21 | В | 1.167 | КЛ | 0 | 0 | 312 | 0 | 49 | 263 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 800.3555 |  | № 382 2023.05.22 | 3.4.14 |  | 1
156 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 418, 418а, 418б) | 10 (10.5) | 07,39 2023.05.23 | 08,40 2023.05.23 | В | 1.017 | КЛ | 0 | 0 | 190 | 0 | 45 | 145 | 0 | 0 | 4 | 186 | 0 | 371.3597 |  | № 383 2023.05.24 | 3.4.14 |  | 1
157 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (п. Мухинка) 23 ч | 10 (10.5) | 09,17 2023.05.23 | 15,15 2023.05.23 | П | 5.967 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
158 | ООО "АКС" | ТП | ТП 17м | 10 (10.5) | 13,41 2023.05.23 | 16,08 2023.05.23 | П | 2.45 | ТП | 0 | 0 | 47 | 0 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 570.254 |  |  |  |  | 1
159 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 20п, 21п, 22п, 24п, 25п) | 10 (10.5) | 14,05 2023.05.23 | 17,45 2023.05.23 | В | 3.667 | ВЛ | 0 | 0 | 223 | 0 | 15 | 208 | 0 | 0 | 4 | 219 | 0 | 305.4726 |  | № 384 2023.05.24 | 3.4.14 |  | 1
160 | ООО "АКС" | ПС | Ф 10 ПС "Кооперативная" (ТП 300) | 10 (10.5) | 17,13 2023.05.24 | 17,48 2023.05.24 | В | 0.583 | ПС | 0 | 0 | 58 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 82.0118 |  | № 385 2023.05.25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
161 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 123б) | 10 (10.5) | 17,42 2023.05.24 | 19,28 2023.05.24 | В | 1.767 | КЛ | 0 | 0 | 838 | 0 | 83 | 754 | 0 | 0 | 12 | 825 | 1 | 1126.4229 | ООО «Амурстрой Энергия» | № 386 2023.05.25 | 3.4.14 |  | 1
162 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Сетевая" (ТП 216, 215, 217) | 10 (10.5) | 17,45 2023.05.24 | 18,44 2023.05.24 | В | 0.983 | КЛ | 0 | 0 | 153 | 0 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 196.0305 |  | № 387 2023.05.25 | 3.4.14 |  | 1
163 | ООО "АКС" | ТП | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 107, 121, 148б, 148а, 150, 148, 137, 163, 162, 162а) | 10 (10.5) | 20,32 2023.05.25 | 20,50 2023.05.25 | В | 0.3 | ТП | 0 | 0 | 658 | 0 | 49 | 609 | 0 | 0 | 4 | 654 | 0 | 168.6456 |  | № 388 2023.05.26 | 3.4.14 |  | 1
164 | ООО "АКС" | ТП | ТП 59 | 10 (10.5) | 08,40 2023.05.26 | 12,18 2023.05.26 | П | 3.633 | ТП | 0 | 0 | 159 | 0 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 442.5082 |  |  |  |  | 1
165 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 371, 376б | 10 (10.5) | 09,00 2023.05.26 | 12,00 2023.05.26 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49.7863 |  |  |  |  | 1
166 | ООО "АКС" | ПС | Ф 24к ПС "Новая" (РП 2 секц.2, ТП 1м, 2м, 5м) | 10 (10.5) | 13,45 2023.05.29 | 14,17 2023.05.29 | В | 0.533 | ПС | 0 | 0 | 108 | 0 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 292.8993 |  | № 389 2023.05.30 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
167 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 42к ПС "Новая" (ТП 24м, 25м, 26м) | 10 (10.5) | 13,45 2023.05.29 | 15,35 2023.05.29 | В | 1.833 | КЛ | 0 | 0 | 200 | 0 | 39 | 161 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 644.4572 |  | № 390 2023.05.30 | 3.4.14 |  | 1
168 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24к ПС "Новая" (РП 2 секц.2, ТП 1м, 2м, 5м) | 10 (10.5) | 02,37 2023.05.30 | 03,11 2023.05.30 | В | 0.567 | КЛ | 0 | 0 | 108 | 0 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 311.5833 |  | № 391 2023.05.31 | 3.4.14 |  | 1
169 | ООО "АКС" | ПС | Ф 11 ПС "Зейская" (ТП 261б, 261, 262, 263, 253, 260, 252в, 252а, 252, 252б, 334) | 10 (10.5) | 11,48 2023.05.30 | 12,21 2023.05.30 | В | 0.55 | ПС | 0 | 0 | 733 | 0 | 12 | 721 | 0 | 0 | 5 | 728 | 0 | 184.7697 |  | № 392 2023.05.31 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
170 | ООО "АКС" | ТП | ТП 389 | 10 (10.5) | 13,55 2023.05.30 | 15,46 2023.05.30 | П | 1.85 | ТП | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 124.3976 |  |  |  |  | 1
171 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 368) | 10 (10.5) | 15,37 2023.05.30 | 21,46 2023.05.30 | В | 6.15 | КЛ | 0 | 0 | 629 | 0 | 13 | 616 | 0 | 0 | 9 | 620 | 0 | 1922.6607 |  | № 393 2023.05.31 | 3.4.14 |  | 1
172 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 1 ПС "Новотроицкая" (ТП 21, 7а, 20) | 10 (10.5) | 05,12 2023.05.31 | 11,58 2023.05.31 | В | 6.767 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167.2195 |  | № 394 2023.06.01 | 3.4.14 |  | 1
173 | ООО "АКС" | КЛ | МКЖД ул. Студенческая,13 | 0.38 | 08,00 2023.05.31 | 12,00 2023.05.31 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
174 | ООО "АКС" | ТП | ТП 284 | 10 (10.5) | 08,30 2023.05.31 | 12,00 2023.05.31 | П | 3.5 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6.0827 |  |  |  |  | 1
175 | ООО "АКС" | ТП | ТП 45 | 0.38 | 08,34 2023.05.31 | 11,12 2023.05.31 | П | 2.633 | ТП | 0 | 0 | 92 | 0 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 365.9728 |  |  |  |  | 1
176 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 605а в стор. ул. Ленина (Школа № 22) | 0.38 | 13,08 2023.05.31 | 15,40 2023.05.31 | П | 2.533 | ВЛ | 0 | 0 | 161 | 0 | 6 | 155 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 297.0453 |  |  |  |  | 1
177 | ООО "АКС" | ПС | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП гаражи, 23п, 8п, 59, 12п, 321, 13п, Изумруд, 749, 744а, 744, 747, 748, 15п, Песчанка, 19п, 10п, 26п, 16п, 17п, 18п) | 10 (10.5) | 14,05 2023.05.31 | 14,35 2023.05.31 | В | 0.5 | ПС | 0 | 0 | 630 | 0 | 21 | 609 | 0 | 0 | 5 | 625 | 0 | 222.0827 |  | № 395 2023.06.01 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
178 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Портовая" ( ТП 010б) | 10 (10.5) | 13,41 2023.06.01 | 16,05 2023.06.01 | В | 2.4 | КЛ | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 6 | 180 | 0 | 41.5968 |  | № 396 2023.06.02 | 3.4.14 |  | 1
179 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 035а, 035, 035б) | 10 (10.5) | 08,00 2023.06.02 | 11,25 2023.06.02 | В | 3.417 | КЛ | 0 | 0 | 525 | 0 | 18 | 506 | 0 | 0 | 11 | 513 | 1 | 463.7848 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Амурская обл) | № 397 2023.06.05 | 3.4.8 |  | 0
180 | ООО "АКС" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 70, 60, 71, 27, 26, 68, 67, 29, 30, 31, 48, 51, 32, 66, 33, 34, 38, 59, 35,65 Белогорье) | 10 (10.5) | 17,46 2023.06.02 | 18,35 2023.06.02 | В | 0.817 | ПС | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 11 | 85 | 0 | 44.2695 |  | № 398 2023.06.05 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
181 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 011т, 012т, 495, 017, 017а) | 10 (10.5) | 12,59 2023.06.05 | 15,12 2023.06.05 | В | 2.217 | КВЛ | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 376.2569 |  | № 400 2023.06.06 | 3.4.14 |  | 1
182 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 430, 607, 016, 055, 020в, 020а, 28-24, 28-07, 28-16, 28-22, 28-21, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11, 28-27, 28-19, 28-06, 28-01, 28-32 | 10 (10.5) | 01,15 2023.06.07 | 02,31 2023.06.07 | В | 1.267 | КЛ | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 | 6 | 977 | 1 | 425.8653 | ООО «Амурстрой Энергия» | № 401 2023.06.08 | 3.4.14 |  | 1
183 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 605а (Стрелковый клуб, гостиница) | 0.38 | 08,15 2023.06.07 | 13,00 2023.06.07 | П | 4.75 | ВЛ | 0 | 0 | 135 | 0 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 503.7809 |  |  |  |  | 1
184 | ООО "АКС" | ТП | ТП 185 | 0.38 | 10,59 2023.06.07 | 13,08 2023.06.07 | П | 2.15 | ТП | 0 | 0 | 157 | 0 | 6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 468.07 |  |  |  |  | 1
185 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Чигири" (ТП 35м, 32м, РП 9 2 секц., 22м, 668, 678, 734, 409, 498, 611, 27м, 760, РП 3 2 секц., РП 3а, 446, 12м, 13м, 47м, 16м, 496, 23м, 21м, 37м, 53м) | 10 (10.5) | 16,05 2023.06.07 | 17,10 2023.06.07 | В | 1.083 | ПС | 0 | 0 | 1812 | 0 | 56 | 1755 | 0 | 0 | 4 | 1807 | 1 | 1337.4672 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети" | № 402 2023.06.08 | 3.4.14 |  | 1
186 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Водозабор" (ТП 28-28, 047, 28-07, 28-38, 28-36, 28-31, 28-15, 28-36, 03, 03а, 03а1, 28-02, 28-04, 02а | 10 (10.5) | 04,50 2023.06.08 | 05,08 2023.06.08 | В | 0.3 | ПС | 0 | 0 | 686 | 0 | 1 | 685 | 0 | 0 | 3 | 683 | 0 | 115.6065 |  | № 403 2023.06.09 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
187 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Водозабор" (ТП 28-28, 047, 28-07, 28-38, 28-36, 28-31, 28-15, 28-36, 03, 03а, 03а1, 28-02, 28-04, 02а | 10 (10.5) | 07,00 2023.06.08 | 07,47 2023.06.08 | В | 0.783 | ПС | 0 | 0 | 686 | 0 | 1 | 685 | 0 | 0 | 3 | 683 | 0 | 301.7328 |  | № 404 2023.06.09 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
188 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 329, 320, 14п, 20п, 24п, 25п, 21п, 22п) | 10 (10.5) | 12,06 2023.06.09 | 13,43 2023.06.09 | В | 1.617 | КЛ | 0 | 0 | 331 | 0 | 8 | 323 | 0 | 0 | 2 | 329 | 0 | 430.6674 |  | № 405 2023.06.13 | 3.4.14 |  | 1
189 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 10 ПС "Астрахановка" (ТП 749, ТП Изумруд) | 10 (10.5) | 12,30 2023.06.09 | 14,15 2023.06.09 | В | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 692 | 0 | 14 | 677 | 0 | 0 | 4 | 687 | 1 | 185.6407 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Амурская обл) | № 406 2023.06.13 | 3.4.14 |  | 1
190 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 28-38, 28-31, 02, 28-36, 28-33, 28-37, 04, 02, 28-04, 28-02, 28-32, 28-01 | 10 (10.5) | 13,03 2023.06.09 | 15,49 2023.06.09 | В | 2.767 | ВЛ | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 1 | 496 | 0 | 2025.0535 |  | № 407 2023.06.13 | 3.4.14 |  | 1
191 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Зейская" 1 секция (ТП 261б, 261, 262, 263, 253, 262а, 260, 252б, 252а, 252, 252в, 334, 94, 95, 82г 1 секц., 82, 82а, 82б, 82в, 89) | 10 (10.5) | 12,45 2023.06.10 | 13,19 2023.06.10 | В | 0.567 | ПС | 0 | 0 | 763 | 0 | 27 | 736 | 0 | 0 | 11 | 752 | 0 | 421.611 |  | № 408 2023.06.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
192 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 477) | 10 (10.5) | 02,45 2023.06.11 | 05,05 2023.06.11 | В | 2.333 | КЛ | 0 | 0 | 407 | 0 | 9 | 398 | 0 | 0 | 9 | 398 | 0 | 681.4731 |  | № 409 2023.06.13 | 3.4.14 |  | 1
193 | ООО "АКС" | ПС | Ф 2 ПС "Кирпичная" (ТП 526к) | 10 (10.5) | 17,08 2023.06.11 | 17,34 2023.06.11 | В | 0.433 | ПС | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12.071 |  | № 411 2023.06.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
194 | ООО "АКС" | ПС | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 745в, 745б, 745а, 33-06, 33-07, 522, 746а, 123, 33-01, 33-04, 33-02, 33-03, 33-08, 33-05, 746, 745 | 10 (10.5) | 17,08 2023.06.11 | 17,51 2023.06.11 | В | 0.717 | ПС | 0 | 0 | 668 | 0 | 6 | 662 | 0 | 0 | 4 | 664 | 0 | 234.9871 |  | № 410 2023.06.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
195 | ООО "АКС" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 60, 71, 70, 26, 27, 68, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 65, 35, 38, 59) | 10 (10.5) | 19,12 2023.06.12 | 20,34 2023.06.12 | В | 1.367 | ПС | 0 | 0 | 541 | 0 | 72 | 469 | 0 | 0 | 12 | 529 | 0 | 74.5658 |  | № 412 2023.06.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
196 | ООО "АКС" | ТП | ТП 506а | 0.38 | 09,00 2023.06.14 | 10,30 2023.06.14 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 10.9395 |  |  |  |  | 1
197 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 9 ПС "Чигири" (ТП 760, 22м, 446, 668, 496, 678, 734, 409, 498, 27м, 611) | 10 (10.5) | 14,04 2023.06.14 | 16,23 2023.06.14 | В | 2.317 | ВЛ | 0 | 0 | 1593 | 0 | 1 | 1592 | 0 | 0 | 1 | 1592 | 0 | 213.0519 |  | № 413 2023.06.14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
198 | ООО "АКС" | ТП | ТП 356а | 10 (10.5) | 14,37 2023.06.15 | 16,15 2023.06.15 | П | 1.633 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32.1179 |  |  |  |  | 1
199 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 45 ПС "Центральная" (ТП 388, 390) | 10 (10.5) | 22,43 2023.06.16 | 23,41 2023.06.16 | В | 0.967 | КЛ | 0 | 0 | 399 | 0 | 4 | 395 | 0 | 0 | 1 | 398 | 0 | 243.4847 |  | № 414 2023.06.19 | 3.4.14 |  | 1
200 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 436,435) | 10 (10.5) | 23,00 2023.06.16 | 01,15 2023.06.17 | В | 2.25 | КЛ | 0 | 0 | 177 | 0 | 21 | 156 | 0 | 0 | 7 | 170 | 0 | 825.7454 |  | № 415 2023.06.19 | 3.4.14 |  | 1
201 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 48а) | 10 (10.5) | 09,05 2023.06.18 | 10,27 2023.06.18 | В | 1.367 | КЛ | 0 | 0 | 202 | 0 | 10 | 192 | 0 | 0 | 3 | 199 | 0 | 316.3586 |  | № 416 2023.06.19 | 3.4.14 |  | 1
202 | ООО "АКС" | ТП | ТП 017,017а | 10 (10.5) | 13,47 2023.06.20 | 15,46 2023.06.20 | П | 1.983 | ТП | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 85.1757 |  |  |  |  | 1
203 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 522, 33-07, 06, 745, 745а, 745б, 745в, 123, 33-01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 746) | 10 (10.5) | 00,25 2023.06.22 | 00,55 2023.06.22 | В | 0.5 | КВЛ | 0 | 0 | 707 | 0 | 6 | 701 | 0 | 0 | 4 | 703 | 0 | 163.8683 |  | № 417 2023.06.22 | 3.4.14 |  | 1
204 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 360) | 10 (10.5) | 16,50 2023.06.27 | 18,05 2023.06.27 | В | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 897 | 0 | 15 | 882 | 0 | 0 | 16 | 881 | 0 | 277.514 |  | № 418 2023.06.28 | 3.4.14 |  | 1
205 | ООО "АКС" | ТП | ТП 19а | 10 (10.5) | 01,08 2023.06.28 | 05,30 2023.06.28 | В | 4.367 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 61.2906 |  | № 419 2023.06.28 | 3.4.11 |  | 1
206 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 51к, 5к ПС "Новая" | 10 (10.5) | 04,29 2023.06.29 | 05,15 2023.06.29 | В | 0.767 | ВЛ | 0 | 0 | 489 | 0 | 130 | 359 | 0 | 0 | 5 | 484 | 0 | 1053.9611 |  | № 420 2023.06.29 | 3.4.14 |  | 1
207 | ООО "АКС" | ПС | Ф 22 ПС "Чигири" (РП 10 секц. 1, ТП 20м, 19м, 41м, 423а) | 10 (10.5) | 12,04 2023.06.29 | 12,15 2023.06.29 | В | 0.183 | ПС | 0 | 0 | 137 | 0 | 39 | 98 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 147.9233 |  | № 421 2023.06.30 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
208 | ООО "АКС" | ПС | Ф 22 ПС "Чигири" (ТП 19м, 20м, РП10 секц.1) | 10 (10.5) | 15,45 2023.07.01 | 16,28 2023.07.01 | В | 0.717 | ПС | 0 | 0 | 81 | 0 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 758.1108 |  | № 422 2023.07.02 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
209 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Силикатная" (Ф 4,8,13,15) | 10 (10.5) | 10,50 2023.07.02 | 10,59 2023.07.02 | В | 0.15 | ПС | 0 | 0 | 1020 | 0 | 31 | 989 | 0 | 0 | 40 | 980 | 0 | 141.6234 |  | № 422 2023.07.03 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
210 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 026а) | 10 (10.5) | 14,23 2023.07.02 | 18,35 2023.07.02 | В | 4.2 | КЛ | 0 | 0 | 1360 | 0 | 6 | 1354 | 0 | 0 | 4 | 1356 | 0 | 761.6144 |  | № 423 2023.07.03 | 3.4.14 |  | 1
211 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Металлист" (ТП 266 2 секция) | 10 (10.5) | 12,12 2023.07.03 | 12,32 2023.07.03 | В | 0.333 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 424 2023.07.04 | 3.4.14 |  | 1
212 | ООО "АКС" | КЛ | ПС "Новая" (Ф 16к, 39к, 4к, 58к, 24к, 28к, 3к, 34к, 20к, 42к, 36к, 22к, 10к, 55к, 5к, 51к) | 10 (10.5) | 17,02 2023.07.03 | 17,12 2023.07.03 | В | 0.167 | КЛ | 0 | 0 | 1426 | 0 | 349 | 1077 | 0 | 0 | 28 | 1398 | 0 | 1140.5772 |  | № 425 2023.07.04 | 3.4.14 |  | 1
213 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 320б) | 10 (10.5) | 06,00 2023.07.04 | 17,58 2023.07.04 | В | 11.967 | КЛ | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 2 | 257 | 0 | 186.8196 |  | № 426 2023.07.05 | 3.4.14 |  | 1
214 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 106) | 10 (10.5) | 07,24 2023.07.05 | 09,38 2023.07.05 | В | 2.233 | КЛ | 0 | 0 | 327 | 0 | 33 | 294 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 585.7497 |  | № 427 2023.07.06 | 3.4.14 |  | 1
215 | ООО "АКС" | ТП | ТП 346 | 0.38 | 09,00 2023.07.05 | 10,22 2023.07.05 | П | 1.367 | ТП | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 288.8945 |  |  |  |  | 1
216 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 3к ПС "Новая" (ТП 441б) | 10 (10.5) | 10,16 2023.07.05 | 10,58 2023.07.05 | В | 0.7 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.3555 |  | № 429 2023.07.06 | 3.4.14 |  | 1
217 | ООО "АКС" | ПС | Ф 33к ПС "Новая" (ТП 030т, 30н, 030з, 030г, 030в, 030л, 030д, 030п, 030м) | 10 (10.5) | 10,16 2023.07.05 | 11,22 2023.07.05 | В | 1.1 | ПС | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 73.9573 |  | № 428 2023.07.06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
218 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 33к ПС "Новая" (ТП 030т, 030п, 030з, 030г, 030в, 030л, 030д, 030п, 030м) | 10 (10.5) | 12,12 2023.07.05 | 17,37 2023.07.05 | В | 5.417 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 364.2059 |  | № 430 2023.07.06 | 3.4.14 |  | 1
219 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 20 ПС "Северная" (ТП 33-06, 33-07, 475а, 745б, 745в) | 10 (10.5) | 12,27 2023.07.05 | 16,48 2023.07.05 | В | 4.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1361 | 0 | 8 | 1353 | 0 | 0 | 4 | 1357 | 0 | 690.682 |  | № 431 2023.07.06 | 3.4.14 |  | 1
220 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13,17 ПС "Северная" (ТП 053, 053а, 058) | 10 (10.5) | 10,47 2023.07.06 | 16,50 2023.07.06 | П | 6.05 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 577.157 |  |  |  |  | 1
221 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 20) | 10 (10.5) | 18,40 2023.07.07 | 20,51 2023.07.07 | В | 2.183 | КЛ | 0 | 0 | 463 | 0 | 46 | 417 | 0 | 0 | 1 | 462 | 0 | 1476.6034 |  | № 433 2023.07.10 | 3.4.14 |  | 1
222 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 124, 129, 116а) | 10 (10.5) | 18,40 2023.07.07 | 21,45 2023.07.07 | В | 3.083 | КЛ | 0 | 0 | 652 | 0 | 7 | 645 | 0 | 0 | 3 | 649 | 0 | 1302.2933 |  | № 432 2023.07.10 | 3.4.14 |  | 1
223 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 420а) | 10 (10.5) | 19,36 2023.07.07 | 21,32 2023.07.07 | В | 1.933 | КЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 120.8819 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Амурская обл) | № 434 2023.07.10 | 3.4.14 |  | 1
224 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 482, 053а) | 10 (10.5) | 15,53 2023.07.09 | 18,41 2023.07.09 | В | 2.8 | КЛ | 0 | 0 | 124 | 0 | 22 | 102 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 603.3151 |  | № 436 2023.07.10 | 3.4.14 |  | 1
225 | ООО "АКС" | ПС | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а, 724а, 727, 730, 724, 721, 720, 718а, 719, 484, 484а, 484б, 718б, 721а, 718в, 717а, 717г, 718б, 524, 483, 525, 527) | 10 (10.5) | 15,53 2023.07.09 | 16,06 2023.07.09 | В | 0.217 | ПС | 0 | 0 | 364 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 9 | 355 | 0 | 78.139 |  | № 435 2023.07.10 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
226 | ООО "АКС" | ТП | Ф 22 ПС "Чигири" (ТП 496, 423а, 596, 686, 53м) | 10 (10.5) | 16,05 2023.07.09 | 21,44 2023.07.09 | В | 5.65 | ТП | 0 | 0 | 109 | 0 | 30 | 79 | 0 | 0 | 3 | 106 | 0 | 1450.618 |  | № 437 2023.07.10 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
227 | ООО "АКС" | ПС | Ф 38 ПС "Западная" (ТП 033, 032а) | 10 (10.5) | 12,11 2023.07.10 | 13,54 2023.07.10 | В | 1.717 | ПС | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 36.9617 |  | № 438 2023.07.11 | 3.4.8 | 4.4 | 0
228 | ООО "АКС" | КЛ | ТП 47а | 10 (10.5) | 00,26 2023.07.11 | 10,36 2023.07.11 | В | 10.167 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 595.9447 |  | № 439 2023.07.11 | 3.4.14 |  | 1
229 | ООО "АКС" | ТП | Ф 21 ПС "Амур" (ТП 44 секц. 2) | 10 (10.5) | 01,40 2023.07.11 | 03,52 2023.07.11 | В | 2.2 | ТП | 0 | 0 | 161 | 0 | 17 | 144 | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 | 982.988 |  | № 440 2023.07.11 | 3.4.14 |  | 1
230 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 16, 15, 16а) | 10 (10.5) | 15,20 2023.07.11 | 17,32 2023.07.11 | В | 2.2 | КЛ | 0 | 0 | 987 | 0 | 107 | 879 | 0 | 0 | 5 | 981 | 1 | 1331.0721 | ООО «Амурстрой Энергия» | № 441 2023.07.12 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
231 | ООО "АКС" | ПС | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 430, 055, 020а, 020в, 016, 28-24, 28-16, 28-07, 28-22, 28-15, 28-21, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11, 28-27, 28-19, 28-06, 28-01, 28-32) | 10 (10.5) | 05,30 2023.07.12 | 06,02 2023.07.12 | В | 0.533 | ПС | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 6 | 1133 | 1 | 166.6844 | ООО «Амурстрой Энергия» | № 442 2023.07.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
232 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13,17 ПС "Северная" (ТП 053, 053а, 058) | 10 (10.5) | 09,35 2023.07.12 | 17,20 2023.07.12 | П | 7.75 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 739.3333 |  |  |  |  | 1
233 | ООО "АКС" | ТП | ТП 026а (ТП 023а) | 10 (10.5) | 08,54 2023.07.13 | 10,49 2023.07.13 | П | 1.917 | ТП | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 81.238 |  |  |  |  | 1
234 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" (ТП 481а, 496) | 10 (10.5) | 13,26 2023.07.13 | 14,58 2023.07.13 | В | 1.533 | КЛ | 0 | 0 | 474 | 0 | 6 | 468 | 0 | 0 | 4 | 470 | 0 | 267.068 |  | № 443 2023.07.14 | 3.4.14 |  | 1
235 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 59, 320г, 323, 321, 12п, 13п, 15п, 18п, 19п, 17п, 16п, 10п, 17п, Снежинка) | 10 (10.5) | 04,35 2023.07.14 | 06,45 2023.07.14 | В | 2.167 | ВЛ | 0 | 0 | 944 | 0 | 20 | 924 | 0 | 0 | 9 | 935 | 0 | 676.7311 |  | № 444 2023.07.14 | 3.4.14 |  | 1
236 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 68м) | 10 (10.5) | 03,55 2023.07.15 | 05,05 2023.07.15 | В | 1.167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | № 445 2023.07.17 | 3.4.14 |  | 1
237 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 51к ПС "Новая" (РП 13, 12, 59м, 56м, 29м, 28м, 39м, 49м, 67м, 62м, 63м, 64м, 65м, 61м, 64м) | 10 (10.5) | 03,55 2023.07.15 | 05,05 2023.07.15 | В | 1.167 | ВЛ | 0 | 0 | 210 | 0 | 137 | 71 | 0 | 0 | 5 | 203 | 2 | 542.7868 | ООО "Предприятие Зейские электрические сети"; ООО «Амурстрой Энергия» | № 446 2023.07.17 | 3.4.14 |  | 1
238 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 442е) | 10 (10.5) | 03,59 2023.07.15 | 06,35 2023.07.15 | В | 2.6 | КЛ | 0 | 0 | 685 | 0 | 37 | 648 | 0 | 0 | 8 | 677 | 0 | 2135.3751 |  | № 447 2023.07.17 | 3.4.14 |  | 1
239 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Зейская" (РП 5 секц. 1) | 10 (10.5) | 17,52 2023.07.15 | 18,56 2023.07.15 | В | 1.067 | КЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 126.778 |  | № 448 2023.07.17 | 3.4.14 |  | 1
240 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Сетевая" 1 секц. (Ф 36, 38, 34, 39, 54, 29) | 10 (10.5) | 09,42 2023.07.16 | 10,07 2023.07.16 | В | 0.417 | ПС | 0 | 0 | 1968 | 0 | 156 | 1812 | 0 | 0 | 14 | 1954 | 0 | 2580.4588 |  | № 449 2023.07.17 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
241 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 34 ПС "Сетевая" (ТП 222, 223, 240, 240а, 250, 248, 247, 239а, 245а, 239б, 238) | 10 (10.5) | 10,07 2023.07.16 | 11,22 2023.07.16 | В | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 1170 | 0 | 38 | 1132 | 0 | 0 | 1 | 1169 | 0 | 1179.7437 |  | № 451 2023.07.17 | 3.4.14 |  | 1
242 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 54 ПС "Сетевая" (ТП 34а) | 10 (10.5) | 10,07 2023.07.16 | 12,22 2023.07.16 | В | 2.25 | КЛ | 0 | 0 | 387 | 0 | 41 | 346 | 0 | 0 | 3 | 384 | 0 | 1318.7299 |  | № 452 2023.07.17 | 3.4.14 |  | 1
243 | ООО "АКС" | ПС | Ф 38 ПС "Сетевая" (ТП 195, 190, 190б, 182, 282, 167а, 284, 291, 293, 359, 359а) | 10 (10.5) | 10,07 2023.07.16 | 10,30 2023.07.16 | В | 0.383 | ПС | 0 | 0 | 511 | 0 | 15 | 496 | 0 | 0 | 3 | 508 | 0 | 156.2985 |  | № 450 2023.07.17 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
244 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" (ТП 245, 72а, 72б) | 10 (10.5) | 13,57 2023.07.16 | 14,35 2023.07.16 | В | 0.633 | КЛ | 0 | 0 | 260 | 0 | 12 | 248 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 142.5109 |  | № 453 2023.07.17 | 3.4.8 | 4.4 | 0
245 | ООО "АКС" | ТП | ТП 86а секц. 2 | 10 (10.5) | 21,55 2023.07.17 | 22,33 2023.07.17 | В | 0.633 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 103.2709 |  | № 454 2023.07.18 | 3.4.14 |  | 1
246 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 395 - ТП 390 (ТП 395, 390) | 0.38 | 08,50 2023.07.18 | 16,30 2023.07.18 | П | 7.667 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 575.159 |  |  |  |  | 1
247 | ООО "АКС" | ТП | ТП 86а секц. 2 | 10 (10.5) | 14,05 2023.07.18 | 15,49 2023.07.18 | В | 1.733 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 282.7306 |  | № 455 2023.07.19 | 3.4.14 |  | 1
248 | ООО "АКС" | РП | Ф 21 ПС "Чигири" (РП 9) | 10 (10.5) | 03,37 2023.07.19 | 04,36 2023.07.19 | В | 0.983 | РП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 242.7408 |  | № 456 2023.07.19 | 3.4.14 |  | 1
249 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 98а в стор. Ул. Партизанская | 0.38 | 08,30 2023.07.19 | 12,00 2023.07.19 | П | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 7.5316 |  |  |  |  | 1
250 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Зейская" (Ф 31, 17, 7, 13, 11) | 10 (10.5) | 10,34 2023.07.19 | 11,36 2023.07.19 | В | 1.033 | ПС | 0 | 0 | 1815 | 0 | 59 | 1756 | 0 | 0 | 19 | 1796 | 0 | 1906.9721 |  | № 457 2023.07.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
251 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Западная" (ТП 19-1) | 10 (10.5) | 11,42 2023.07.19 | 16,08 2023.07.19 | В | 4.433 | КЛ | 0 | 0 | 518 | 0 | 58 | 460 | 0 | 0 | 6 | 512 | 0 | 2794.1279 |  | № 458 2023.07.20 | 3.4.14 |  | 1
252 | ООО "АКС" | ТП | ТП 54 | 0.38 | 09,09 2023.07.20 | 09,46 2023.07.20 | П | 0.617 | ТП | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 171.0566 |  |  |  |  | 1
253 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Северная" (ТП 477) | 10 (10.5) | 09,17 2023.07.20 | 11,30 2023.07.20 | В | 2.217 | КЛ | 0 | 0 | 755 | 0 | 33 | 722 | 0 | 0 | 2 | 753 | 0 | 1137.8973 |  | № 459 2023.07.21 | 3.4.14 |  | 1
254 | ООО "АКС" | ПС | Ф 12 ПС "Игнатьево" (ТП 369, 10, 24, 24а) | 10 (10.5) | 11,38 2023.07.21 | 13,17 2023.07.21 | В | 1.65 | ПС | 0 | 0 | 198 | 0 | 9 | 189 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 520.4065 |  | № 460 2023.07.24 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
255 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 120а в стор. Ул. Октябрьская, ТП 121 в стор. Ул. Артиллерийская | 0.38 | 13,00 2023.07.21 | 16,00 2023.07.21 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 135 | 0 | 13 | 122 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 342.4315 |  |  |  |  | 1
256 | ООО "АКС" | ТП | ТП 416 | 10 (10.5) | 04,50 2023.07.22 | 06,25 2023.07.22 | В | 1.583 | ТП | 0 | 0 | 77 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 333.0258 |  | № 461 2023.07.24 | 3.4.14 |  | 1
257 | ООО "АКС" | ПС | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП 44, 44а, 64, 40, 8, 22, 7) | 10 (10.5) | 06,02 2023.07.22 | 07,50 2023.07.22 | В | 1.8 | ПС | 0 | 0 | 291 | 0 | 17 | 274 | 0 | 0 | 14 | 277 | 0 | 486.8357 |  | № 462 2023.07.24 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
258 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Зейская" (ТП 94) | 10 (10.5) | 15,00 2023.07.22 | 15,35 2023.07.22 | В | 0.583 | КЛ | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 21.6086 |  | № 463 2023.07.24 | 3.4.14 |  | 1
259 | ООО "АКС" | ТП | ТП 179 до МКЖД ул. Пионерская, 71/7 (МКЖД ул. Пионерская,71/7, 71/5, 71/9, ул. 50 лет Октября, 62, 62/2, 62/4, 62/8) | 10 (10.5) | 09,00 2023.07.28 | 10,00 2023.07.28 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 177.5269 |  |  |  |  | 1
260 | ООО "АКС" | ТП | ТП 179 до МКЖД ул. Пионерская, 71/7 (МКЖД ул. Пионерская,71/7, 71/5, 71/9, ул. 50 лет Октября, 62, 62/2, 62/4, 62/8) | 10 (10.5) | 16,30 2023.07.28 | 17,00 2023.07.28 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 88.7634 |  |  |  |  | 1
261 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 58к ПС "Новая" (РП 14) | 10 (10.5) | 20,07 2023.07.28 | 20,37 2023.07.28 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 42.9819 |  | № 464 2023.07.31 | 3.4.8 | 4.4 | 0
262 | ООО "АКС" | ПС | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 70,60, 74, 27, 68, 26, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66,33,34,59,38,35,65) | 10 (10.5) | 15,09 2023.07.29 | 15,47 2023.07.29 | В | 0.633 | ПС | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 12 | 84 | 0 | 22.6425 |  | № 465 2023.07.31 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
263 | ООО "АКС" | ПС | Ф 12 ПС "Игнатьево" (ТП 24, 10, 369) | 10 (10.5) | 15,29 2023.07.29 | 15,50 2023.07.29 | В | 0.35 | ПС | 0 | 0 | 250 | 0 | 9 | 241 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 27.9986 |  | № 466 2023.07.31 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
264 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Западная" (ТП 430а) | 10 (10.5) | 07,15 2023.07.31 | 08,20 2023.07.31 | В | 1.083 | КЛ | 0 | 0 | 487 | 0 | 39 | 448 | 0 | 0 | 4 | 483 | 0 | 414.9184 |  | № 467 2023.07.31 | 3.4.14 |  | 1
265 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 418, 418в, 418а, 418б) | 10 (10.5) | 07,15 2023.07.31 | 21,20 2023.07.31 | В | 14.083 | КЛ | 0 | 0 | 550 | 0 | 35 | 515 | 0 | 0 | 8 | 542 | 0 | 5839.6791 |  | № 467 2023.07.31 | 3.4.14 |  | 1
266 | ООО "АКС" | ТП | Ф 37 ПС "Центральная" (ТП 384а, 380а) | 10 (10.5) | 14,09 2023.08.01 | 20,54 2023.08.01 | В | 6.75 | ТП | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 672.1882 |  | № 469 2023.08.02 | 3.4.14 |  | 1
267 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Северная" (ТП 801) | 10 (10.5) | 15,27 2023.08.01 | 17,38 2023.08.01 | В | 2.183 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 292.0584 |  | № 471 2023.08.02 | 3.4.14 |  | 1
268 | ООО "АКС" | ТП | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 419 секц. 1 ) | 10 (10.5) | 15,46 2023.08.01 | 19,33 2023.08.01 | В | 3.783 | ТП | 0 | 0 | 135 | 0 | 18 | 117 | 0 | 0 | 7 | 128 | 0 | 1147.6912 |  | № 472 2023.08.02 | 3.4.14 |  | 1
269 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 319 выход в стор. ул. Свободная | 0.38 | 15,54 2023.08.01 | 19,20 2023.08.01 | В | 3.433 | ВЛ | 0 | 0 | 117 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 278.7375 |  | № 470 2023.08.02 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
270 | ООО "АКС" | ТП | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 478а, 021б, 021в, 526, 021г, 021а, 524а, 717) | 10 (10.5) | 16,00 2023.08.01 | 18,01 2023.08.01 | В | 2.017 | ТП | 0 | 0 | 124 | 0 | 22 | 102 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 541.0506 |  | № 473 2023.08.02 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
271 | ООО "АКС" | ПС | Ф 22 ПС "Чигири" (РП 10 секц. 1, ТП 19м, 20м) | 10 (10.5) | 06,00 2023.08.02 | 08,28 2023.08.02 | В | 2.467 | ПС | 0 | 0 | 111 | 0 | 28 | 83 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1478.9566 |  | № 474 2023.08.02 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
272 | ООО "АКС" | КЛ | РП 9 в стор. ТП 4 обл. больн. | 10 (10.5) | 06,18 2023.08.02 | 07,42 2023.08.02 | В | 1.4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8538 |  | № 475 2023.08.02 | 3.4.14 |  | 1
273 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Западная" (ТП 27а) | 10 (10.5) | 17,03 2023.08.02 | 18,11 2023.08.02 | В | 1.133 | КЛ | 0 | 0 | 351 | 0 | 48 | 303 | 0 | 0 | 4 | 347 | 0 | 740.6678 |  | № 476 2023.08.03 | 3.4.14 |  | 1
274 | ООО "АКС" | ВЛ | от РП 492 до ТП 522 (ТП 745в, 745б, 745а, 33-06, 33-07) | 10 (10.5) | 09,10 2023.08.03 | 10,52 2023.08.03 | П | 1.7 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 53.3192 |  |  |  |  | 1
275 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (ТП 134а) | 10 (10.5) | 18,15 2023.08.03 | 07,09 2023.08.04 | В | 12.9 | КЛ | 0 | 0 | 1139 | 0 | 101 | 1038 | 0 | 0 | 6 | 1133 | 0 | 10152.0455 |  | № 477 2023.08.04 | 3.4.14 |  | 1
276 | ООО "АКС" | ТП | ТП 179 (МКЖД ул. Пионерская, 71/7,71/9, 71/5, ул. 50 лет Октября, 62, 62/2, 62/4, 62/8) | 0.38 | 09,00 2023.08.04 | 10,00 2023.08.04 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71.3925 |  |  |  |  | 1
277 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 22к ПС "Новая" (ТП 029, 029б, 029а, 029в, 029г) | 10 (10.5) | 19,46 2023.08.04 | 22,22 2023.08.04 | В | 2.6 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13.4858 |  | № 480 2023.08.07 | 3.4.14 |  | 1
278 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 34к ПС "Новая" (ТП 443 ) | 10 (10.5) | 19,46 2023.08.04 | 21,49 2023.08.04 | В | 2.05 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 415.5664 |  | № 478 2023.08.07 | 3.4.14 |  | 1
279 | ООО "АКС" | ПС | Ф 42к ПС "Новая" (РП 8, 443б, РП 4, 24м, 25м, 26м) | 10 (10.5) | 19,46 2023.08.04 | 20,35 2023.08.04 | В | 0.817 | ПС | 0 | 0 | 203 | 0 | 34 | 169 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 652.8203 |  | № 479 2023.08.07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
280 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 28к ПС "Новая" (РП 2 секц. 1, 4м, 9м, 7м, 3м, 8м, 6м) | 10 (10.5) | 20,01 2023.08.04 | 20,20 2023.08.04 | В | 0.317 | КЛ | 0 | 0 | 212 | 0 | 41 | 171 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 303.3089 |  | № 481 2023.08.07 | 3.4.14 |  | 1
281 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 55м, 38м, 46м, АЗС, 058а, 058б, 058д, 44м, 059) | 10 (10.5) | 11,20 2023.08.05 | 14,25 2023.08.06 | В | 27.083 | ВЛ | 0 | 0 | 144 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 8 | 136 | 0 | 3369.9415 |  | № 482 2023.08.07 | 3.4.8 | 4.4 | 0
282 | ООО "АКС" | ТП | ТП 179 (МКЖД ул. Пионерская, 71/7,71/9, 71/5, ул. 50 лет Октября, 62, 62/2, 62/4, 62/8) | 0.38 | 09,00 2023.08.08 | 10,00 2023.08.08 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71.3925 |  |  |  |  | 1
283 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 441) | 10 (10.5) | 09,22 2023.08.08 | 10,33 2023.08.08 | В | 1.183 | КЛ | 0 | 0 | 622 | 0 | 39 | 583 | 0 | 0 | 7 | 615 | 0 | 973.7823 |  | № 483 2023.08.09 | 3.4.14 |  | 1
284 | ООО "АКС" | ТП | ТП 91а | 10 (10.5) | 14,00 2023.08.09 | 17,00 2023.08.09 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 105.9839 |  |  |  |  | 1
285 | ООО "АКС" | ПС | Ф 10 ПС "Кооперативная" (ТП 300) | 10 (10.5) | 06,15 2023.08.10 | 06,45 2023.08.10 | В | 0.5 | ПС | 0 | 0 | 61 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 92.3387 |  | № 484 2023.08.14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
286 | ООО "АКС" | ТП | ТП 346б | 0.38 | 09,03 2023.08.11 | 10,24 2023.08.11 | П | 1.35 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
287 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 8 ПС "Западная" (ТП 581, 581б, 581г, 581д, 608) | 10 (10.5) | 15,28 2023.08.12 | 17,36 2023.08.12 | В | 2.133 | КВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 40.7822 |  | № 486 2023.08.14 | 3.4.14 |  | 1
288 | ООО "АКС" | ТП | Ф 7 ПС "Амур" (ТП 41) | 10 (10.5) | 21,50 2023.08.12 | 00,50 2023.08.13 | В | 3 | ТП | 0 | 0 | 292 | 0 | 50 | 242 | 0 | 0 | 5 | 287 | 0 | 2314.4458 |  | № 487 2023.08.14 | 3.4.14 |  | 1
289 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" (ТП 245, 72а, 72б) | 10 (10.5) | 13,16 2023.08.13 | 13,56 2023.08.13 | В | 0.667 | КЛ | 0 | 0 | 260 | 0 | 12 | 248 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 159.4166 |  | № 488 2023.08.14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
290 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 55м, 38м, 46м, АЗС, 44м, 052, 409а, 059, 058а, 058б, 058д, 013б, 058г) | 10 (10.5) | 09,30 2023.08.15 | 11,48 2023.08.15 | П | 2.3 | ВЛ | 0 | 0 | 186 | 0 | 2 | 184 | 0 | 0 | 8 | 178 | 0 | 275.8454 |  |  |  |  | 1
291 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Металлист" (ТП 88, 93, 88а, 255) | 10 (10.5) | 13,42 2023.08.15 | 14,24 2023.08.15 | В | 0.7 | КЛ | 0 | 0 | 180 | 0 | 34 | 146 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 348.3431 |  | № 489 2023.08.16 | 3.4.14 |  | 1
292 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Металлист" (ТП 92, 92а, 96а, 101, РП 5) | 10 (10.5) | 14,49 2023.08.15 | 14,58 2023.08.15 | В | 0.15 | КЛ | 0 | 0 | 193 | 0 | 17 | 176 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 66.2379 |  | № 490 2023.08.16 | 3.4.14 |  | 1
293 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 34 ПС "Северная" (ТП 20м, 19м, 18м, 45м, 50м, РП 10) | 10 (10.5) | 14,15 2023.08.16 | 14,47 2023.08.16 | В | 0.533 | КЛ | 0 | 0 | 193 | 0 | 65 | 128 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 646.423 |  | № 491 2023.08.17 | 3.4.14 |  | 1
294 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 8 ПС "Западная" ( ТП 581д, 608, 581, 581б, 581в, 581г, 428г ) | 10 (10.5) | 15,30 2023.08.16 | 15,57 2023.08.16 | В | 0.45 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12.404 |  | № 492 2023.08.17 | 3.4.14 |  | 1
295 | ООО "АКС" | ПС | Ф 22 ПС "Чигири" (ТП 496, 20м, 19м, 18м, 45м, 50м, РП 10) | 10 (10.5) | 09,13 2023.08.17 | 09,32 2023.08.17 | В | 0.317 | ПС | 0 | 0 | 193 | 0 | 65 | 128 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 384.4579 |  | № 493 2023.08.18 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
296 | ООО "АКС" | ТП | Ф 6 ПС "Птицефабрика" (ТП Омеженко) | 10 (10.5) | 09,16 2023.08.17 | 16,03 2023.08.17 | П | 6.783 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
297 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 33-05, 33-03, 33-02, 33-09) | 10 (10.5) | 11,04 2023.08.17 | 18,37 2023.08.17 | В | 7.55 | КЛ | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 4 | 716 | 0 | 1145.4416 |  | № 494 2023.08.18 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
298 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 10 ПС "Металлист" (ТП 98) | 10 (10.5) | 12,47 2023.08.17 | 12,53 2023.08.17 | В | 0.1 | КЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13.3329 |  | № 495 2023.08.18 | 3.4.14 |  | 1
299 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 38 ПС "Сетевая" (ТП 293) | 10 (10.5) | 22,17 2023.08.17 | 23,36 2023.08.17 | В | 1.317 | КЛ | 0 | 0 | 511 | 0 | 16 | 495 | 0 | 0 | 1 | 510 | 0 | 349.3099 |  | № 496 2023.08.18 | 3.4.14 |  | 1
300 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 ПС "Северная" (ТП 053, 058) | 10 (10.5) | 00,04 2023.08.18 | 14,54 2023.08.18 | В | 14.833 | ВЛ | 0 | 0 | 59 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 160.7628 |  | № 497 2023.08.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
301 | ООО "АКС" | КЛ | ТП 058в-Тп 057б (ТП 057в, 013б, 058г, 059, 058б, 058д, 058а, 55м, 38м, 46м, 44м, АЗС, 409а, 052) | 10 (10.5) | 13,53 2023.08.18 | 15,07 2023.08.18 | П | 1.233 | КЛ | 0 | 0 | 186 | 0 | 2 | 184 | 0 | 0 | 5 | 181 | 0 | 177.6514 |  |  |  |  | 1
302 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24к ПС "Новая" (ТП 9м) | 10 (10.5) | 12,59 2023.08.21 | 14,20 2023.08.21 | В | 1.35 | КЛ | 0 | 0 | 194 | 0 | 68 | 126 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 1182.5265 |  | № 498 2023.08.22 | 3.4.14 |  | 1
303 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Сетевая" (РП 154 секц. 2, 147, 155, 154,153,139, 134, 133, 23б, 127) | 10 (10.5) | 14,35 2023.08.21 | 15,01 2023.08.21 | В | 0.433 | КЛ | 0 | 0 | 361 | 0 | 45 | 316 | 0 | 0 | 1 | 360 | 0 | 302.7235 |  | № 499 2023.08.22 | 3.4.14 |  | 1
304 | ООО "АКС" | ТП | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 44, 409а, 058а, 058б, 058в, АЗС, 46м, 38, 58м, 059) | 10 (10.5) | 20,09 2023.08.21 | 21,42 2023.08.21 | В | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 3 | 186 | 0 | 110.9197 |  | № 500 2023.08.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
305 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 718а, 719, 484а, 484б, 484) | 10 (10.5) | 00,00 2023.08.22 | 01,42 2023.08.22 | В | 1.7 | КЛ | 0 | 0 | 495 | 0 | 6 | 489 | 0 | 0 | 10 | 485 | 0 | 757.3268 |  | № 501 2023.08.22 | 3.4.14 |  | 1
306 | ООО "АКС" | ПС | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 28-11, 28-12, 28-13) | 10 (10.5) | 09,26 2023.08.22 | 12,54 2023.08.22 | В | 3.467 | ПС | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 6 | 948 | 0 | 1003.6033 |  | № 502 2023.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
307 | ООО "АКС" | ТП | ТП 178 | 10 (10.5) | 08,57 2023.08.23 | 12,28 2023.08.23 | П | 3.517 | ТП | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 99.8421 |  |  |  |  | 1
308 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 15 ПС "Игнатьево" (ТП 8, 14, 14а, 23,1) | 10 (10.5) | 14,10 2023.08.23 | 20,45 2023.08.23 | В | 6.583 | ВЛ | 0 | 0 | 105 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1053.505 |  | № 503 2023.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
309 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 327) | 10 (10.5) | 09,57 2023.08.24 | 11,04 2023.08.24 | В | 1.117 | КЛ | 0 | 0 | 475 | 0 | 49 | 426 | 0 | 0 | 2 | 473 | 0 | 614.0591 |  | № 504 2023.08.25 | 3.4.14 |  | 1
310 | ООО "АКС" | ТП | ТП 717 | 10 (10.5) | 13,50 2023.08.25 | 16,09 2023.08.25 | П | 2.317 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 168.0479 |  |  |  |  | 1
311 | ООО "АКС" | ПС | Ф 12 ПС "Игнатьево"(ТП 24,10,369,8,8А) | 10 (10.5) | 06,42 2023.08.28 | 07,40 2023.08.28 | В | 0.967 | ПС | 0 | 0 | 317 | 0 | 9 | 308 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 253.033 |  | № 505 2023.08.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
312 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 116,116А, 030Ц, 110,109,431,430Б, 030Е, 030К) | 10 (10.5) | 02,30 2023.08.29 | 13,30 2023.08.29 | В | 11 | КЛ | 0 | 0 | 307 | 0 | 3 | 304 | 0 | 0 | 5 | 302 | 0 | 5892.7917 |  | № 506 2023.08.30 | 3.4.14 |  | 1
313 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 100Б) | 10 (10.5) | 06,43 2023.08.29 | 08,47 2023.08.29 | В | 2.067 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13.4195 |  | № 507 2023.08.30 | 3.4.14 |  | 1
314 | ООО "АКС" | РП | РП 13 | 0.38 | 13,42 2023.08.30 | 16,00 2023.08.30 | П | 2.3 | РП | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 217.9683 |  |  |  |  | 1
315 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Сетевая" (58А, 58, 63,64,72А, 72Б,245) | 10 (10.5) | 22,50 2023.08.30 | 23,21 2023.08.30 | В | 0.517 | КЛ | 0 | 0 | 476 | 0 | 36 | 440 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 407.0166 |  | № 508 2023.08.31 | 3.4.14 |  | 1
316 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 477, 527, 525, 483, 524, 717б, 717г, 717а) | 10 (10.5) | 02,35 2023.08.31 | 18,31 2023.08.31 | В | 15.933 | ВЛ | 0 | 0 | 314 | 0 | 6 | 308 | 0 | 0 | 13 | 301 | 0 | 5764.7388 |  | № 509 2023.09.01 | 3.4.14 |  | 1
317 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Металлист" (ТП 88а, 255) | 10 (10.5) | 13,45 2023.08.31 | 14,30 2023.08.31 | В | 0.75 | КЛ | 0 | 0 | 186 | 0 | 34 | 152 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 343.694 |  | № 510 2023.08.31 | 3.4.14 |  | 1
318 | ООО "АКС" | КЛ | МТО Ф 4к "Новая" РП 14 | 10 (10.5) | 10,34 2023.09.01 | 22,28 2023.09.01 | В | 11.9 | КЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 805.9051 |  | № 511 2023.09.01 | 3.4.8 | 4.4 | 0
319 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 9 ПС "Чигири" | 10 (10.5) | 05,10 2023.09.02 | 09,00 2023.09.02 | П | 3.833 | ВЛ | 0 | 0 | 1973 | 0 | 71 | 1902 | 0 | 0 | 1 | 1972 | 0 | 4957.6661 |  |  |  |  | 1
320 | ООО "АКС" | КЛ | Ф-58к "Новая" | 10 (10.5) | 09,55 2023.09.02 | 17,15 2023.09.02 | В | 7.333 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.2876 |  | № 512 2023.09.02 | 3.4.8 | 4.4 | 0
321 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" МТО (МТП, ТП 46м, 55м, 38м) | 10 (10.5) | 21,54 2023.09.02 | 09,50 2023.09.03 | В | 11.933 | ВЛ | 0 | 0 | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 3 | 189 | 0 | 279.283 |  | № 513 2023.09.02 | 3.4.8 | 4.4 | 0
322 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 22 ПС "Чигири" | 10 (10.5) | 05,10 2023.09.03 | 09,00 2023.09.03 | П | 3.833 | ВЛ | 0 | 0 | 234 | 0 | 57 | 177 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | 3498.3286 |  |  |  |  | 1
323 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" откл от МТО (ТП 418б) | 10 (10.5) | 08,51 2023.09.04 | 11,06 2023.09.04 | В | 2.25 | КЛ | 0 | 0 | 385 | 0 | 47 | 338 | 0 | 0 | 8 | 377 | 0 | 1021.0507 |  | № 514 2023.09.04 | 3.4.14 |  | 1
324 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Металлист" до ТП 102г 1с | 10 (10.5) | 09,15 2023.09.05 | 10,03 2023.09.05 | В | 0.8 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2226 |  | № 515 2023.09.05 | 3.4.8 | 4.4 | 0
325 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 "Силикатная" откл от МТЗ (ТП 6) | 10 (10.5) | 06,52 2023.09.06 | 14,43 2023.09.06 | В | 7.85 | ВЛ | 0 | 0 | 302 | 0 | 14 | 288 | 0 | 0 | 15 | 287 | 0 | 542.9196 |  | № 516 2023.09.06 | 3.4.8 | 4.4 | 0
326 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 228) | 10 (10.5) | 08,27 2023.09.06 | 12,18 2023.09.06 | В | 3.85 | КЛ | 0 | 0 | 478 | 0 | 53 | 425 | 0 | 0 | 1 | 477 | 0 | 1340.6013 |  | № 518 2023.09.06 | 3.4.8 | 4.4 | 0
327 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Сетевая" (ТП 198-48) | 10 (10.5) | 08,27 2023.09.06 | 08,54 2023.09.06 | В | 0.45 | КЛ | 0 | 0 | 178 | 0 | 15 | 163 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 148.8134 |  | № 517 2023.09.06 | 3.4.14 |  | 1
328 | ООО "АКС" | ТП | ТП 1м | 0.38 | 09,01 2023.09.06 | 10,42 2023.09.06 | П | 1.683 | ТП | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 239.5538 |  |  |  |  | 1
329 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "ПРП" (ТП 150а, 267) | 10 (10.5) | 09,42 2023.09.06 | 17,10 2023.09.06 | В | 7.467 | КЛ | 0 | 0 | 619 | 0 | 39 | 580 | 0 | 0 | 5 | 614 | 0 | 1544.4446 |  | № 519 2023.09.06 | 3.4.8 | 4.4 | 0
330 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 058в) | 10 (10.5) | 12,56 2023.09.06 | 23,43 2023.09.06 | В | 10.783 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109.3953 |  | № 520 2023.09.06 | 3.4.8 | 4.4 | 0
331 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 144 | 0.38 | 13,45 2023.09.06 | 16,03 2023.09.06 | П | 2.3 | ВЛ | 0 | 0 | 114 | 0 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 354.1722 |  |  |  |  | 1
332 | ООО "АКС" | ТП | ТП 184 | 0.38 | 14,02 2023.09.06 | 15,30 2023.09.06 | П | 1.467 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 84.67 |  |  |  |  | 1
333 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" (742) | 10 (10.5) | 12,15 2023.09.07 | 16,19 2023.09.07 | В | 4.067 | КЛ | 0 | 0 | 395 | 0 | 4 | 391 | 0 | 0 | 5 | 390 | 0 | 288.8204 |  | № 521 2023.09.07 | 3.4.8 | 4.4 | 0
334 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 4 ПС "Силикатная (ТП 71, 60, 70, 68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 59, 38, 35, 65) | 10 (10.5) | 05,17 2023.09.08 | 08,10 2023.09.08 | В | 2.883 | КЛ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 11 | 87 | 0 | 215.4461 |  | № 522 2023.09.08 | 3.4.9.1 |  | 0
335 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (017, 495) | 10 (10.5) | 05,22 2023.09.08 | 09,58 2023.09.08 | В | 4.6 | ВЛ | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 462.0294 |  | № 523 2023.09.08 | 3.4.8 | 4.4 | 0
336 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 03, 03а, 28-02, 28-04, 02а, 04, 28-05, 28-36, 28-38, 28-08, 28-30, 28-29, 28-28, 08, 05, 602. | 10 (10.5) | 06,43 2023.09.08 | 06,49 2023.09.08 | В | 0.1 | ВЛ | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 | 909 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 46.4522 |  | № 524 2023.09.08 | 3.4.9.1 |  | 0
337 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 39 "Сетевая" (ТП 191, 44б) | 10 (10.5) | 14,03 2023.09.08 | 15,30 2023.09.08 | В | 1.45 | КЛ | 0 | 0 | 146 | 0 | 5 | 141 | 0 | 0 | 2 | 144 | 0 | 303.3632 |  | № 525 2023.09.08 | 3.4.14 |  | 1
338 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 34 "Сетевая" (ТП 214, 59) | 10 (10.5) | 14,03 2023.09.08 | 16,20 2023.09.08 | В | 2.283 | КЛ | 0 | 0 | 241 | 0 | 11 | 230 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 661.935 |  | № 526 2023.09.08 | 3.4.14 |  | 1
339 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 17 ПС "Зейская" (ТП 103) | 10 (10.5) | 00,05 2023.09.09 | 11,08 2023.09.09 | В | 11.05 | КЛ | 0 | 0 | 280 | 0 | 13 | 267 | 0 | 0 | 3 | 277 | 0 | 12.1639 |  | № 527 2023.09.09 | 3.4.14 |  | 1
340 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 10 ПС "Кооперативная" (ТП 731, 756, 757) | 10 (10.5) | 16,05 2023.09.11 | 17,12 2023.09.11 | В | 1.117 | КЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.7559 |  | № 528 2023.09.11 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
341 | ООО "АКС" | ТП | Ф 17 ПС "Северная" (524, 021а) | 10 (10.5) | 09,20 2023.09.12 | 11,37 2023.09.12 | В | 2.283 | ТП | 0 | 0 | 126 | 0 | 22 | 104 | 0 | 0 | 8 | 118 | 0 | 270.6177 |  | № 529 2023.09.12 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
342 | ООО "АКС" | КЛ | ТП 800в | 10 (10.5) | 16,12 2023.09.12 | 19,15 2023.09.12 | В | 3.05 | КЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 637.5935 |  | № 530 2023.09.12 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
343 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Металлист" (ТП 79, 78, 77, 85а, 88, 88а, 255, 93) | 10 (10.5) | 05,35 2023.09.13 | 06,12 2023.09.13 | В | 0.617 | КЛ | 0 | 0 | 440 | 0 | 77 | 363 | 0 | 0 | 2 | 438 | 0 | 762.4633 |  | № 531 2023.09.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
344 | ООО "АКС" | КЛ | ТП 346б | 0.38 | 08,39 2023.09.15 | 12,53 2023.09.15 | П | 4.233 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
345 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Северная" (479) | 10 (10.5) | 07,30 2023.09.18 | 12,36 2023.09.18 | В | 5.1 | КЛ | 0 | 0 | 1852 | 0 | 66 | 1786 | 0 | 0 | 10 | 1842 | 0 | 3360.2281 |  | № 532 2023.09.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1
346 | ООО "АКС" | КЛ | КЛ 0.38 РУ 0.38 (ТП 326) | 0.38 | 08,17 2023.09.18 | 10,15 2023.09.18 | П | 1.967 | КЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 174.9097 |  |  |  |  | 1
347 | ООО "АКС" | ВЛ | ВЛ 10 кВ (ТП 376 - ТП 368а) | 10 (10.5) | 10,56 2023.09.18 | 12,00 2023.09.18 | П | 1.067 | ВЛ | 0 | 0 | 942 | 0 | 14 | 928 | 0 | 0 | 10 | 932 | 0 | 1156.5592 |  |  |  |  | 1
348 | ООО "АКС" | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ (ТП 376) | 0.38 | 10,56 2023.09.18 | 12,00 2023.09.18 | П | 1.067 | ВЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 35.8435 |  |  |  |  | 1
349 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" (28-06, 28-19, 28-27) | 10 (10.5) | 19,42 2023.09.19 | 19,40 2023.09.20 | В | 23.967 | ВЛ | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 4046.2949 |  | № 533 2023.09.19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
350 | ООО "АКС" | ТП | ТП 800в | 10 (10.5) | 09,13 2023.09.20 | 10,27 2023.09.20 | П | 1.233 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 257.755 |  |  |  |  | 1
351 | ООО "АКС" | ТП | ТП 4м | 10 (10.5) | 13,00 2023.09.20 | 16,00 2023.09.20 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 741.4597 |  |  |  |  | 1
352 | ООО "АКС" | ТП | ТП 5м | 10 (10.5) | 13,00 2023.09.20 | 16,00 2023.09.20 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 29 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 764.6653 |  |  |  |  | 1
353 | ООО "АКС" | КЛ | РП 9 яч 14 - яч 21 ПС "Чигири" (ТП 4, 2, 3, 33м) | 10 (10.5) | 08,24 2023.09.22 | 09,33 2023.09.22 | В | 1.15 | КЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 463.3025 |  | № 534 2023.09.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
354 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Северная" (ТП 801, 482а, 800в, 053, 058 | 10 (10.5) | 17,15 2023.09.22 | 18,28 2023.09.22 | В | 1.217 | КЛ | 0 | 0 | 82 | 0 | 13 | 69 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 537.0029 |  | № 535 2023.09.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
355 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 36 ПС "Северная" (ТП 416, 416а, 054, 423) | 10 (10.5) | 17,15 2023.09.22 | 18,12 2023.09.22 | В | 0.95 | КЛ | 0 | 0 | 136 | 0 | 14 | 122 | 0 | 0 | 6 | 130 | 0 | 345.9024 |  | № 536 2023.09.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
356 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка( ТП 321, 13п, 15п, 3п, Песчанка, 19п, 10п, 26п, 16п, 17п) | 10 (10.5) | 03,11 2023.09.25 | 10,40 2023.09.25 | В | 7.483 | ВЛ | 0 | 0 | 924 | 0 | 26 | 898 | 0 | 0 | 10 | 914 | 0 | 1725.0178 |  | № 537 2023.09.25 | 3.4.8 | 4.4 | 0
357 | ООО "АКС" | ТП | ТП 293 | 10 (10.5) | 03,38 2023.09.25 | 11,33 2023.09.25 | В | 7.917 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 760.3512 |  | № 541 2023.09.25 | 3.4.8 | 4.4 | 0
358 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 38 ПС "Сетевая" (ТП 190б, 182, 282, 167а, 284, 291) | 10 (10.5) | 03,38 2023.09.25 | 05,29 2023.09.25 | В | 1.85 | КЛ | 0 | 0 | 522 | 0 | 10 | 512 | 0 | 0 | 1 | 521 | 0 | 710.8118 |  | № 538 2023.09.25 | 3.4.14 | 4.13 | 1
359 | ООО "АКС" | ТП | Ф 14 ПС "ПРП" (ТП 294) | 10 (10.5) | 03,38 2023.09.25 | 09,20 2023.09.25 | В | 5.7 | ТП | 0 | 0 | 203 | 0 | 12 | 191 | 0 | 0 | 6 | 197 | 0 | 1662.254 |  | № 539 2023.09.25 | 3.4.8 | 4.4 | 0
360 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (ТП14, 15, 41, 73, 46, 62, 37, 16, 42, 43, 53, 9, 55, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 44, 44а, 8, 22, 7) | 10 (10.5) | 04,03 2023.09.25 | 05,49 2023.09.25 | В | 1.767 | КЛ | 0 | 0 | 271 | 0 | 12 | 259 | 0 | 0 | 14 | 257 | 0 | 610.0591 |  | № 540 2023.09.25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
361 | ООО "АКС" | ТП | ТП 29 | 10 (10.5) | 13,30 2023.09.25 | 13,53 2023.09.25 | П | 0.383 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 55.3507 |  |  |  |  | 1
362 | ООО "АКС" | ТП | ТП 23б | 10 (10.5) | 14,00 2023.09.25 | 14,57 2023.09.25 | П | 0.95 | ТП | 0 | 0 | 67 | 0 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 86.5917 |  |  |  |  | 1
363 | ООО "АКС" | ПС | ПС "Металлист" секц II (Ф 24 ТП 102г, Ф 26 ТП 266, 346а, 346) | 10 (10.5) | 21,58 2023.09.25 | 22,45 2023.09.25 | В | 0.783 | ПС | 0 | 0 | 47 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 272.4345 |  | № 542 2023.09.25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
364 | ООО "АКС" | ТП | ТП 255 (ТП 88а) | 10 (10.5) | 09,00 2023.09.26 | 10,37 2023.09.26 | П | 1.617 | ТП | 0 | 0 | 128 | 0 | 19 | 109 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 398.1058 |  |  |  |  | 1
365 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (РП 11, 744а, 744, 5п, 749, 747, 748, Изумруд, 23п, 1п, 2п, 8п, 59, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, Песчанка, 19п, 10п, 26п, 16п, 17п, 323, 4п, 320, 14п, 20п, 21п, 22п, 24п, 25п, 324, Гаражи, 320г) | 10 (10.5) | 04,03 2023.09.27 | 04,30 2023.09.27 | В | 0.45 | КЛ | 0 | 0 | 965 | 0 | 21 | 944 | 0 | 0 | 10 | 955 | 0 | 368.5573 |  | № 543 2023.09.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
366 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 72, 79, 69, 71, 60, 70, 68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 31, 65, 59, 38, 35) | 10 (10.5) | 07,00 2023.09.27 | 08,06 2023.09.27 | В | 1.1 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 10 | 51 | 0 | 75.5348 |  | № 544 2023.09.27 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
367 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф4 ПС "Кооперативная" (ТП 75) | 10 (10.5) | 10,30 2023.09.27 | 16,10 2023.09.27 | П | 5.667 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
368 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24к ПС "Новая" (10м) | 10 (10.5) | 11,55 2023.09.27 | 12,16 2023.09.27 | В | 0.35 | КЛ | 0 | 0 | 323 | 0 | 79 | 244 | 0 | 0 | 244 | 79 | 0 | 262.4669 |  | № 545 2023.09.27 | 3.4.8 | 4.4 | 0
369 | ООО "АКС" | ТП | ТП 164 | 10 (10.5) | 13,36 2023.09.27 | 16,16 2023.09.27 | П | 2.667 | ТП | 0 | 0 | 160 | 0 | 11 | 149 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 503.4142 |  |  |  |  | 1
370 | ООО "АКС" | ТП | ТП 374х | 10 (10.5) | 10,40 2023.09.28 | 11,04 2023.09.28 | П | 0.4 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
371 | ООО "АКС" | ТП | ТП 25м, 26м | 10 (10.5) | 09,12 2023.09.29 | 11,34 2023.09.29 | П | 2.367 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 551.1642 |  |  |  |  | 1
372 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Северная" (717а, 717в) | 10 (10.5) | 10,26 2023.09.30 | 14,02 2023.09.30 | В | 3.6 | КЛ | 0 | 0 | 1908 | 0 | 83 | 1825 | 0 | 0 | 10 | 1898 | 0 | 3491.8568 |  | № 547 2023.09.30 | 3.4.8 | 4.4 | 0
373 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (43м) | 10 (10.5) | 10,26 2023.09.30 | 11,55 2023.09.30 | В | 1.483 | КЛ | 0 | 0 | 143 | 0 | 38 | 105 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 808.7903 |  | № 546 2023.09.30 | 3.4.14 | 4.13 | 1
374 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24к ПС "Новая" (8м) | 10 (10.5) | 14,14 2023.10.01 | 15,40 2023.10.01 | В | 1.433 | КЛ |  |  | 287 | 0 | 74 | 213 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 239.0375 |  | № 548 2023.10.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
375 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24к ПС "Новая" (9м) | 10 (10.5) | 17,43 2023.10.01 | 17,55 2023.10.01 | В | 0.2 | КЛ |  |  | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7.9554 |  | № 549 2023.10.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
376 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Центральная" (ТП 350, РП - 459, ТП 012, ТП 345б) | 10 (10.5) | 22,22 2023.10.02 | 22,55 2023.10.02 | В | 0.55 | КЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 94.8269 |  | № 550 2023.10.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
377 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а, 482, 478а, 021б, 021в, 526, 021г, 021а, 524, 717 | 10 (10.5) | 02,45 2023.10.03 | 03,43 2023.10.03 | В | 0.967 | КЛ |  |  | 105 | 0 | 22 | 83 | 0 | 0 | 7 | 98 | 0 | 210.6188 |  | № 551 2023.10.03 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
378 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 125) | 10 (10.5) | 11,10 2023.10.04 | 12,36 2023.10.04 | В | 1.433 | КЛ |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.253 |  | № 552 2023.10.04 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
379 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 37 ПС "Западная" (ТП 8б, 7б, 7, 7а, 8, 8а, 11, 13б, 13а) | 10 (10.5) | 12,24 2023.10.04 | 13,15 2023.10.04 | В | 0.85 | КЛ |  |  | 349 | 0 | 49 | 300 | 0 | 0 | 4 | 345 | 0 | 875.9661 |  | № 553 2023.10.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1
380 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Чигири" | 10 (10.5) | 13,16 2023.10.04 | 13,26 2023.10.04 | В | 0.167 | КЛ |  |  | 1951 | 0 | 71 | 1880 | 0 | 0 | 3 | 1948 | 0 | 213.303 |  | № 554 2023.10.04 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
381 | ООО "АКС" | ТП | ТП 77а | 10 (10.5) | 13,38 2023.10.04 | 15,22 2023.10.04 | П | 1.733 | ТП |  |  | 86 | 0 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 184.073 |  |  |  |  | 1
382 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 9 ПС "Центральная" (РП 459, ТП 012, 345б, Насосная ТЭЦ ) | 10 (10.5) | 14,51 2023.10.04 | 16,53 2023.10.04 | В | 2.033 | КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 266.6099 |  | № 555 2023.10.04 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
383 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 17 ПС "Амур" (ТП 31) | 10 (10.5) | 16,51 2023.10.04 | 18,42 2023.10.04 | В | 1.85 | КЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66.2022 |  | № 556 2023.10.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1
384 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Северная" (43м, 58м) | 10 (10.5) | 19,53 2023.10.04 | 12,15 2023.10.05 | В | 16.367 | КЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3049.8717 |  | № 558 2023.10.04 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
385 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5 ПС "Северная" (ТП 717б, 717а, 717г, 717в) | 10 (10.5) | 19,53 2023.10.04 | 11,39 2023.10.05 | В | 15.767 | КЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3077.9134 |  | № 557 2023.10.04 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
386 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 4 ПС "Новая" | 10 (10.5) | 08,30 2023.10.05 | 08,30 2023.10.05 | В | 0 | КЛ |  |  | 20 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | № 559 2023.10.04 | 3.4.14 | 4.13 | 0
387 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" (ТП 60м, 68м) | 10 (10.5) | 14,27 2023.10.05 | 15,30 2023.10.05 | В | 1.05 | КЛ |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 17.5071 |  | № 560 2023.10.04 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
388 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 10, 26 ПС "Астрахановка" | 10 (10.5) | 09,00 2023.10.06 | 16,49 2023.10.06 | П | 7.817 | ВЛ |  |  | 391 | 0 | 20 | 371 | 0 | 0 | 13 | 378 | 0 | 9978.7577 |  |  |  |  | 1
389 | ООО "АКС" | ВЛ | ВЛ 0.38 в сторону ул. Артиллирийской ТП 420 | 0.38 | 09,00 2023.10.06 | 12,07 2023.10.06 | П | 3.117 | ВЛ |  |  | 180 | 0 | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 55.9133 |  |  |  |  | 1
390 | ООО "АКС" | ТП | ВЛ 0.38 в сторону ул. Мухина ТП 17 | 0.38 | 09,00 2023.10.06 | 12,09 2023.10.06 | П | 3.15 | ТП |  |  | 111 | 0 | 7 | 104 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 256.4117 |  |  |  |  | 1
391 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Сетевая" (ТП 230, 231, 239, 222а, 222, 223) | 10 (10.5) | 10,29 2023.10.06 | 11,53 2023.10.06 | В | 1.4 | КЛ |  |  | 321 | 0 | 30 | 291 | 0 | 0 | 2 | 319 | 0 | 757.8987 |  | № 561 2023.10.06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
392 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 27 ПС "Центральная" ( ТП 031, 042, 043, 041, 027г, 027б, 352, 027в, 027д, 027е) | 10 (10.5) | 11,23 2023.10.07 | 12,38 2023.10.07 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 126 | 0 | 4 | 122 | 0 | 0 | 6 | 120 | 0 | 436.1526 |  | № 562 2023.10.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1
393 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 603а) | 10 (10.5) | 15,25 2023.10.07 | 16,25 2023.10.07 | В | 1 | КЛ |  |  | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 66.3105 |  | № 563 2023.10.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1
394 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 320, 14п, 20п, 21п, 22п, 24п, 25п) | 10 (10.5) | 14,59 2023.10.09 | 16,58 2023.10.09 | В | 1.983 | ВЛ |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 350.25 |  | № 564 2023.10.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1
395 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 730) | 10 (10.5) | 17,35 2023.10.09 | 19,19 2023.10.09 | В | 1.733 | КЛ |  |  | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 135.7167 |  | № 565 2023.10.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1
396 | ООО "АКС" | ТП | ТП 356 | 10 (10.5) | 08,30 2023.10.10 | 11,17 2023.10.10 | П | 2.783 | ТП |  |  | 287 | 0 | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 473.8282 |  |  |  |  | 1
397 | ООО "АКС" | ТП | ТП 35м | 10 (10.5) | 09,00 2023.10.11 | 10,29 2023.10.11 | П | 1.483 | ТП |  |  | 27 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 252.712 |  |  |  |  | 1
398 | ООО "АКС" | ТП | ТП 150а | 10 (10.5) | 08,30 2023.10.12 | 10,13 2023.10.12 | П | 1.717 | ТП |  |  | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 124.8056 |  |  |  |  | 1
399 | ООО "АКС" | ТП | ТП 026в | 10 (10.5) | 13,30 2023.10.12 | 15,35 2023.10.12 | П | 2.083 | ТП |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 151.1183 |  |  |  |  | 1
400 | ООО "АКС" | ТП | ТП 17 | 10 (10.5) | 08,30 2023.10.13 | 11,00 2023.10.13 | П | 2.5 | ТП |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 92.6075 |  |  |  |  | 1
401 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 25 ПС "Северная" (ЦРП сек2, 013к, ПМК-9, 013л, 013а, 013г, 013н, 013в, 013д, 015в, 013, 358в, 358б, 358г, 358а) | 10 (10.5) | 10,18 2023.10.13 | 10,43 2023.10.13 | В | 0.417 | КЛ |  |  | 84 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 14 | 70 | 0 | 206.6644 |  | № 566 2023.10.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
402 | ООО "АКС" | ТП | ТП 17 | 10 (10.5) | 12,10 2023.10.13 | 13,45 2023.10.13 | В | 1.583 | ТП |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 58.6391 |  | № 567 2023.10.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
403 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Портовая" (ТП 91, 96, 86а, 86, 91а) | 10 (10.5) | 15,34 2023.10.13 | 16,45 2023.10.13 | В | 1.183 | КЛ |  |  | 307 | 0 | 33 | 274 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 666.0656 |  | № 568 2023.10.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
404 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 7 ПС "Зейская" (ТП 82 ) | 10 (10.5) | 17,08 2023.10.13 | 19,30 2023.10.13 | В | 2.367 | КЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 196.5787 |  | № 569 2023.10.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
405 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 31 ПС "Зейская" ( ТП 98) | 10 (10.5) | 18,24 2023.10.13 | 18,44 2023.10.13 | В | 0.333 | КЛ |  |  | 57 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 32.0253 |  | № 570 2023.10.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
406 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 450в, 428б, 420, 454, 450, 605, 605а, 603, 603а) | 10 (10.5) | 23,08 2023.10.15 | 00,10 2023.10.16 | В | 1.033 | КЛ |  |  | 1004 | 0 | 34 | 970 | 0 | 0 | 3 | 1001 | 0 | 770.6263 |  | № 571 2023.10.15 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
407 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 049г, 050а, 28-18, 28-10) | 10 (10.5) | 06,00 2023.10.16 | 16,33 2023.10.16 | В | 10.55 | КЛ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 163.1563 |  | № 572 2023.10.16 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
408 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" (ТП 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 59, 65, 38, 35) | 10 (10.5) | 07,47 2023.10.16 | 15,00 2023.10.16 | В | 7.217 | ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 803.1532 |  | № 573 2023.10.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
409 | ООО "АКС" | ТП | ТП 8 | 10 (10.5) | 13,43 2023.10.16 | 15,40 2023.10.16 | П | 1.95 | ТП |  |  | 37 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 225.3325 |  |  |  |  | 1
410 | ООО "АКС" | ТП | ТП 421 | 10 (10.5) | 09,52 2023.10.17 | 12,23 2023.10.17 | П | 2.517 | ТП |  |  | 118 | 0 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 183.423 |  |  |  |  | 1
411 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (28-28, 02, 047, 28-26, 053, 28-35, 28-34, 28-33, 049б, 28-17, 28-10, 050а, 049г, 28-29, 28-30, 28-38, 28-36, 28-05, 28-37, 28-02, 28-04, 03, 03а | 10 (10.5) | 08,31 2023.10.18 | 09,38 2023.10.18 | В | 1.117 | КЛ |  |  | 1117 | 0 | 1 | 1116 | 0 | 0 | 6 | 1111 | 0 | 655.6084 |  | № 574 2023.10.18 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
412 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Сетевая" (23а, 23, 17, 17а) | 10 (10.5) | 18,20 2023.10.19 | 19,18 2023.10.19 | В | 0.967 | КЛ |  |  | 256 | 0 | 27 | 229 | 0 | 0 | 2 | 254 | 0 | 308.8213 |  | № 575 2023.10.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
413 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Сетевая" (200, 207) | 10 (10.5) | 19,00 2023.10.19 | 22,03 2023.10.19 | В | 3.05 | КЛ |  |  | 293 | 0 | 6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 466.4819 |  | № 576 2023.10.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
414 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 047 - ТП 666а | 10 (10.5) | 09,28 2023.10.20 | 09,46 2023.10.20 | П | 0.3 | ВЛ |  |  | 227 | 0 | 3 | 224 | 0 | 0 | 9 | 218 | 0 | 51.1952 |  |  |  |  | 1
415 | ООО "АКС" | ТП | ТП 33 б | 10 (10.5) | 14,01 2023.10.20 | 15,05 2023.10.20 | В | 1.067 | ТП |  |  | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 189.5703 |  | № 578 2023.10.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
416 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Амур" (80) | 10 (10.5) | 14,01 2023.10.20 | 14,33 2023.10.20 | В | 0.533 | КЛ |  |  | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 409.7796 |  | № 577 2023.10.20 | 3.4.14 | 4.13 | 1
417 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" | 10 (10.5) | 02,24 2023.10.23 | 02,24 2023.10.23 | В | 0 | ВЛ |  |  | 289 | 0 | 14 | 275 | 0 | 0 | 18 | 271 | 0 | 0 |  | № 579 2023.10.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
418 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Сетевая" (ТП 185) | 10 (10.5) | 08,44 2023.10.23 | 09,29 2023.10.23 | В | 0.75 | КЛ |  |  | 157 | 0 | 6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 156.996 |  | № 580 2023.10.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
419 | ООО "АКС" | ТП | Ф 22 ПС "Чигири" | 10 (10.5) | 10,08 2023.10.23 | 15,35 2023.10.23 | П | 5.45 | ТП |  |  | 225 | 0 | 57 | 168 | 0 | 0 | 2 | 223 | 0 | 4649.5899 |  |  |  |  | 1
420 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 128, 129, 124, 116, 116а, 109, 110, 030ц, 431, 430е, 030е, 030к) | 10 (10.5) | 17,22 2023.10.24 | 22,24 2023.10.24 | В | 5.033 | КЛ |  |  | 670 | 0 | 9 | 661 | 0 | 0 | 5 | 665 | 0 | 4632.9103 |  | № 581 2023.10.24 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
421 | ООО "АКС" | ТП | ТП 209 | 10 (10.5) | 09,24 2023.10.25 | 12,02 2023.10.25 | П | 2.633 | ТП |  |  | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 305.6863 |  |  |  |  | 1
422 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 51м) | 10 (10.5) | 09,38 2023.10.26 | 13,20 2023.10.26 | П | 3.7 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.055 |  |  |  |  | 1
423 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 28-34, 053, 28-26, 28-20, 666г, 666б, 666, 581а, 018) | 10 (10.5) | 10,32 2023.10.26 | 11,43 2023.10.26 | В | 1.183 | КЛ |  |  | 266 | 0 | 5 | 261 | 0 | 0 | 5 | 261 | 0 | 260.8626 |  | № 582 2023.10.26 | 3.4.14 | 4.13 | 1
424 | ООО "АКС" | ТП | ТП 351 | 10 (10.5) | 08,55 2023.10.27 | 12,27 2023.10.27 | П | 3.533 | ТП |  |  | 23 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 652.8832 |  |  |  |  | 1
425 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 9, 22 ПС "Чигири" | 10 (10.5) | 09,32 2023.10.27 | 11,54 2023.10.27 | П | 2.367 | ВЛ |  |  | 2184 | 0 | 131 | 2053 | 0 | 0 | 5 | 2179 | 0 | 5042.6549 |  |  |  |  | 1
426 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 418б) | 10 (10.5) | 13,03 2023.10.27 | 14,40 2023.10.27 | В | 1.617 | КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43.7655 |  | № 583 2023.10.27 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
427 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24к ПС "Новая" (6м) | 10 (10.5) | 11,21 2023.10.28 | 12,52 2023.10.28 | В | 1.517 | КЛ |  |  | 100 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 139.8821 |  | № 584 2023.10.28 | 3.4.14 | 4.13 | 1
428 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 38 ПС "Сетевая" (ТП190б, 182, 282, 167а, 284, 291, 293, 295, 190а, 296) | 10 (10.5) | 13,25 2023.10.30 | 14,37 2023.10.30 | В | 1.2 | КЛ |  |  | 488 | 0 | 10 | 478 | 0 | 0 | 2 | 486 | 0 | 642.6355 |  | № 585 2023.10.30 | 3.4.14 | 4.13 | 1
429 | ООО "АКС" | ТП | ТП 413 | 10 (10.5) | 09,31 2023.10.31 | 10,26 2023.10.31 | П | 0.917 | ТП |  |  | 229 | 0 | 13 | 216 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 252.9466 |  |  |  |  | 1
430 | ООО "АКС" | ТП | ТП 72б | 10 (10.5) | 13,45 2023.10.31 | 16,06 2023.10.31 | П | 2.35 | ТП |  |  | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 207.4981 |  |  |  |  | 1
431 | ООО "АКС" | ТП | ТП 124 | 10 (10.5) | 08,35 2023.11.01 | 11,30 2023.11.01 | П | 2.917 | ТП |  |  | 145 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 749.0809 |  |  |  |  | 1
432 | ООО "АКС" | ТП | ТП 164 | 10 (10.5) | 08,35 2023.11.01 | 11,30 2023.11.01 | П | 2.917 | ТП |  |  | 161 | 0 | 11 | 150 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 685.2872 |  |  |  |  | 1
433 | ООО "АКС" | ТП | ТП 239 | 10 (10.5) | 09,10 2023.11.01 | 10,10 2023.11.01 | П | 1 | ТП |  |  | 66 | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 176.8051 |  |  |  |  | 1
434 | ООО "АКС" | ТП | Ф 12 ПС "Игнатьево" | 10 (10.5) | 13,54 2023.11.01 | 16,56 2023.11.01 | П | 3.033 | ТП |  |  | 329 | 0 | 9 | 320 | 0 | 0 | 2 | 327 | 0 | 1653.3274 |  |  |  |  | 1
435 | ООО "АКС" | ТП | ТП 44а | 10 (10.5) | 14,20 2023.11.02 | 15,33 2023.11.02 | П | 1.217 | ТП |  |  | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 175.2218 |  |  |  |  | 1
436 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" (ТП 052, 44м, 409а, АЗС, 46м, 38, 55м) | 10 (10.5) | 20,35 2023.11.02 | 12,07 2023.11.03 | В | 15.533 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 914.8185 |  | № 586 2023.11.02 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
437 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" (ТП 03а) | 10 (10.5) | 22,33 2023.11.02 | 00,55 2023.11.03 | В | 2.367 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110.7877 |  | № 587 2023.11.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
438 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 17 ПС "Северная" (482, 478а, 352, 027б, 027г, 041, 043, 042, 031, 717, 524а, 021а, 021б, 021г, 021в, 526) | 10 (10.5) | 14,35 2023.11.03 | 21,03 2023.11.03 | В | 6.467 | КЛ |  |  | 254 | 0 | 26 | 228 | 0 | 0 | 9 | 245 | 0 | 5009.6216 |  | № 588 2023.11.03 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
439 | ООО "АКС" | ВЛ | Игнатьево Благовещенск (п. Аэропорт, Водозабор | 110 | 14,50 2023.11.04 | 15,00 2023.11.04 | В | 0.167 | ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 589 2023.11.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1
440 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" (ТП 506, 505а, 509, 499, 800а, 479, 480, 492, 490, 490а, 023а, 026в, 026а) | 10 (10.5) | 12,00 2023.11.07 | 12,06 2023.11.07 | В | 0.1 | КЛ |  |  | 729 | 0 | 15 | 714 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 146.8637 |  | № 590 2023.11.07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
441 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 495, 017а, 017) | 10 (10.5) | 13,57 2023.11.07 | 16,18 2023.11.07 | В | 2.35 | КВЛ |  |  | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 825.8987 |  | № 591 2023.11.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1
442 | ООО "АКС" | ТП | ТП 274 | 10 (10.5) | 13,32 2023.11.08 | 15,27 2023.11.08 | П | 1.917 | ТП |  |  | 40 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 191.8984 |  |  |  |  | 1
443 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 499, 509, 017а, 017) | 10 (10.5) | 17,40 2023.11.08 | 17,53 2023.11.08 | В | 0.217 | КЛ |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 81.5182 |  | № 592 2023.11.08 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
444 | ООО "АКС" | ТП | ТП 98 | 10 (10.5) | 08,33 2023.11.09 | 10,34 2023.11.09 | П | 2.017 | ТП |  |  | 57 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 212.5522 |  |  |  |  | 1
445 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" (ТП 439, 439а, 414в, 414а, 414) | 10 (10.5) | 14,54 2023.11.13 | 15,58 2023.11.13 | В | 1.067 | КЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 243.5542 |  | № 593 2023.11.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
446 | ООО "АКС" | ТП | ТП 424 | 10 (10.5) | 13,39 2023.11.14 | 15,32 2023.11.14 | П | 1.883 | ТП |  |  | 138 | 0 | 16 | 122 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 309.6548 |  |  |  |  | 1
447 | ООО "АКС" | ТП | ТП 200 | 10 (10.5) | 13,04 2023.11.15 | 15,34 2023.11.15 | П | 2.5 | ТП |  |  | 178 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 329.7345 |  |  |  |  | 1
448 | ООО "АКС" | ТП | ТП 176 | 10 (10.5) | 09,25 2023.11.16 | 11,42 2023.11.16 | П | 2.283 | ТП |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 251.084 |  |  |  |  | 1
449 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 42 ПС "Сетевая" (Ф36, Ф38, Ф39, Ф54, Ф29) | 10 (10.5) | 02,04 2023.11.17 | 03,00 2023.11.17 | В | 0.933 | КЛ |  |  | 1529 | 0 | 106 | 1423 | 0 | 0 | 16 | 1513 | 0 | 6922.9302 |  | № 595 2023.11.17 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
450 | ООО "АКС" | ТП | ТП 34б | 10 (10.5) | 02,45 2023.11.17 | 03,04 2023.11.17 | В | 0.317 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 594 2023.11.17 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
451 | ООО "АКС" | ТП | ТП 800в | 10 (10.5) | 12,10 2023.11.21 | 15,40 2023.11.21 | П | 3.5 | ТП |  |  | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 718.8125 |  |  |  |  | 1
452 | ООО "АКС" | ТП | ТП 152а | 10 (10.5) | 08,39 2023.11.22 | 10,27 2023.11.22 | П | 1.8 | ТП |  |  | 30 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 245.9323 |  |  |  |  | 1
453 | ООО "АКС" | ТП | ТП 303 | 10 (10.5) | 09,18 2023.11.22 | 10,29 2023.11.22 | П | 1.183 | ТП |  |  | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53.9935 |  |  |  |  | 1
454 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" (ТП 9а II секц, 3, 418г, 2а, 2, 14, 13, 1а, 1) | 10 (10.5) | 17,00 2023.11.22 | 18,03 2023.11.22 | В | 1.05 | КЛ |  |  | 244 | 0 | 37 | 207 | 0 | 0 | 2 | 242 | 0 | 202.0685 |  | № 596 2023.11.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
455 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Зейская" (253, 262) | 10 (10.5) | 00,48 2023.11.24 | 03,39 2023.11.24 | В | 2.85 | КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 327.6696 |  | № 597 2023.11.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
456 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" (72а, 72б) | 10 (10.5) | 02,34 2023.11.24 | 03,12 2023.11.24 | В | 0.633 | КЛ |  |  | 49 | 0 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 114.6862 |  | № 598 2023.11.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
457 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" (ТП 104, 425, 420в, 420б, 420а, 419а) | 10 (10.5) | 00,17 2023.11.25 | 00,45 2023.11.25 | В | 0.467 | КЛ |  |  | 35 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 137.5849 |  | № 599 2023.11.25 | 3.4.14 | 4.13 | 1
458 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Сетевая" (ТП 239а, 245а, 222а, 222, 212) | 10 (10.5) | 18,41 2023.11.26 | 20,43 2023.11.26 | В | 2.033 | КЛ |  |  | 62 | 0 | 17 | 45 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 486.5455 |  | № 600 2023.11.26 | 3.4.14 | 4.13 | 1
459 | ООО "АКС" | ТП | ТП 303 | 10 (10.5) | 08,58 2023.11.27 | 11,28 2023.11.27 | П | 2.5 | ТП |  |  | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 114.1028 |  |  |  |  | 1
460 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 163) | 10 (10.5) | 06,42 2023.11.28 | 06,50 2023.11.28 | В | 0.133 | КЛ |  |  | 106 | 0 | 17 | 89 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 42.3405 |  | № 601 2023.11.28 | 3.4.14 | 4.13 | 1
461 | ООО "АКС" | ТП | ТП 312 | 10 (10.5) | 09,12 2023.11.28 | 09,32 2023.11.28 | П | 0.333 | ТП |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 75.3184 |  |  |  |  | 1
462 | ООО "АКС" | ТП | ТП 163 | 10 (10.5) | 09,43 2023.11.28 | 12,06 2023.11.28 | П | 2.383 | ТП |  |  | 106 | 0 | 17 | 89 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 758.6268 |  |  |  |  | 1
463 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 15 ПС "Северная" (ТП 527, 525, 524, 483) | 10 (10.5) | 15,40 2023.11.28 | 23,20 2023.11.28 | В | 7.667 | КЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 1720.1595 |  | № 602 2023.11.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
464 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 20 ПС "Сетевая" (ТП 239, 231, 230, 221, 212, 222, 222а, 59, 214, 212, 221) | 10 (10.5) | 22,47 2023.11.28 | 04,56 2023.11.29 | В | 6.15 | КЛ |  |  | 534 | 0 | 39 | 495 | 0 | 0 | 3 | 531 | 0 | 5985.1321 |  | № 603 2023.11.28 | 3.4.14 | 4.13 | 1
465 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (527, 525, 483, 524) | 10 (10.5) | 23,30 2023.11.28 | 04,04 2023.11.30 | В | 28.567 | КЛ |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 6292.8417 |  | № 604 2023.11.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
466 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Сетевая" (ТП 58а, 216, 215, 72, 217, 219, 325, 236, 327, 319) | 10 (10.5) | 00,34 2023.11.29 | 00,57 2023.11.29 | В | 0.383 | КЛ |  |  | 352 | 0 | 46 | 306 | 0 | 0 | 2 | 350 | 0 | 299.87 |  | № 605 2023.11.29 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
467 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Сетевая" (ТП 240а) | 10 (10.5) | 03,05 2023.11.29 | 17,56 2023.11.29 | В | 14.85 | КЛ |  |  | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1684.0778 |  | № 606 2023.11.29 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
468 | ООО "АКС" | РП | РП 13 | 10 (10.5) | 13,28 2023.11.29 | 15,52 2023.11.29 | П | 2.4 | РП |  |  | 24 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 203.0194 |  |  |  |  | 1
469 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 28-19) | 10 (10.5) | 20,12 2023.11.29 | 21,25 2023.11.29 | В | 1.217 | КЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30.6213 |  | № 607 2023.11.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
470 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Западная" (ТП 27а) | 10 (10.5) | 13,42 2023.12.01 | 14,52 2023.12.01 | В | 1.167 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112.1355 |  | № 608 2023.12.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
471 | ООО "АКС" | ТП | ТП 605а | 10 (10.5) | 09,05 2023.12.08 | 15,25 2023.12.08 | П | 6.333 | ТП |  |  | 166 | 0 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 1950.5214 |  |  |  |  | 1
472 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 368) | 10 (10.5) | 14,16 2023.12.08 | 21,06 2023.12.08 | В | 6.833 | КЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1053.2647 |  | № 609 2023.12.08 | 3.4.14 | 4.13 | 1
473 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Сетевая" (217) | 10 (10.5) | 12,02 2023.12.10 | 13,17 2023.12.10 | В | 1.25 | КЛ |  |  | 64 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 191.0081 |  | № 610 2023.12.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
474 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 107, 114, 121, 148б, 148а, 148, 137, 162, 162а, 150) | 10 (10.5) | 13,53 2023.12.10 | 15,02 2023.12.10 | В | 1.15 | КЛ |  |  | 565 | 0 | 33 | 532 | 0 | 0 | 2 | 563 | 0 | 1047.5047 |  | № 611 2023.12.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
475 | ООО "АКС" | ТП | ТП 057а | 10 (10.5) | 09,00 2023.12.12 | 12,00 2023.12.12 | П | 3 | ТП |  |  | 63 | 0 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 258.6532 |  |  |  |  | 1
476 | ООО "АКС" | ВЛ | от ТП 058а - ТП 058б | 10 (10.5) | 10,35 2023.12.12 | 12,15 2023.12.12 | П | 1.667 | ВЛ |  |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 128.005 |  |  |  |  | 1
477 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" (42, 43) | 10 (10.5) | 12,38 2023.12.12 | 17,15 2023.12.12 | В | 4.617 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | № 612 2023.12.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
478 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 10к ПС "Новая" (32м, 14м, 15м) | 10 (10.5) | 16,12 2023.12.12 | 17,25 2023.12.12 | В | 1.217 | КЛ |  |  | 51 | 0 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 293.9399 |  | № 613 2023.12.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
479 | ООО "АКС" | ТП | ТП 800в | 10 (10.5) | 13,22 2023.12.13 | 15,17 2023.12.13 | П | 1.917 | ТП |  |  | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 447.2459 |  |  |  |  | 1
480 | ООО "АКС" | ТП | ТП 8п - ТП 2п | 10 (10.5) | 14,15 2023.12.13 | 16,00 2023.12.13 | П | 1.75 | ТП |  |  | 84 | 0 | 15 | 69 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 590.3004 |  |  |  |  | 1
481 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 28-08, 28-38, 28-36, 28-37, 28-31, 04, 28-35, 02а, 28-02, 28-04) | 10 (10.5) | 01,24 2023.12.14 | 06,00 2023.12.14 | В | 4.6 | КЛ |  |  | 441 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 2102.843 |  | № 614 2023.12.14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
482 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 424а, 419б, 419, 418в, 418, 418а, 418б) | 10 (10.5) | 03,23 2023.12.14 | 03,29 2023.12.14 | В | 0.1 | КЛ |  |  | 179 | 0 | 35 | 144 | 0 | 0 | 3 | 176 | 0 | 53.7185 |  | № 615 2023.12.14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
483 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 424а, 419б, 419, 418в, 418, 418а, 418б) | 10 (10.5) | 04,35 2023.12.14 | 04,47 2023.12.14 | В | 0.2 | КЛ |  |  | 179 | 0 | 35 | 144 | 0 | 0 | 3 | 176 | 0 | 107.4371 |  | № 615 2023.12.14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
484 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 9 | 0.38 | 09,08 2023.12.14 | 16,03 2023.12.14 | П | 6.917 | ВЛ |  |  | 139 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 707.7188 |  |  |  |  | 1
485 | ООО "АКС" | РП | РП 13 | 10 (10.5) | 14,01 2023.12.14 | 15,33 2023.12.14 | П | 1.533 | РП |  |  | 24 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 275.5382 |  |  |  |  | 1
486 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 8 ПС "Металлист" (ТП 96) | 10 (10.5) | 16,08 2023.12.16 | 18,23 2023.12.16 | В | 2.25 | КЛ |  |  | 88 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 303.9466 |  | № 616 2023.12.16 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
487 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная" (ТП 053а) | 10 (10.5) | 14,12 2023.12.18 | 11,54 2023.12.19 | В | 21.7 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 817.7167 |  | № 617 2023.12.18 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
488 | ООО "АКС" | ВЛ | ТП 51м - ТП 058в | 10 (10.5) | 14,30 2023.12.18 | 16,12 2023.12.18 | П | 1.7 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 386.1285 |  |  |  |  | 1
489 | ООО "АКС" | ТП | ТП 337 секц 1 | 10 (10.5) | 23,00 2023.12.18 | 23,03 2023.12.18 | П | 0.05 | ТП |  |  | 80 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 6.6739 |  |  |  |  | 1
490 | ООО "АКС" | ТП | ТП 147 | 10 (10.5) | 14,00 2023.12.20 | 14,45 2023.12.20 | П | 0.75 | ТП |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19.9194 |  |  |  |  | 1
491 | ООО "АКС" | ТП | ТП 137 | 10 (10.5) | 13,00 2023.12.21 | 16,00 2023.12.21 | П | 3 | ТП |  |  | 285 | 0 | 9 | 276 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 453.8427 |  |  |  |  | 1
492 | ООО "АКС" | ТП | ТП 428в | 10 (10.5) | 09,00 2023.12.22 | 11,03 2023.12.22 | П | 2.05 | ТП |  |  | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140.1274 |  |  |  |  | 1
493 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 605а) | 10 (10.5) | 18,38 2023.12.24 | 22,29 2023.12.24 | В | 3.85 | КЛ |  |  | 166 | 0 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 1185.7741 |  | № 618 2023.12.24 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
494 | ООО "АКС" | ТП | ТП 479 | 10 (10.5) | 13,46 2023.12.26 | 15,00 2023.12.26 | П | 1.233 | ТП |  |  | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 523.9587 |  |  |  |  | 1
495 | ООО "АКС" | ТП | ТП 476 | 10 (10.5) | 14,00 2023.12.26 | 16,20 2023.12.26 | П | 2.333 | ТП |  |  | 164 | 0 | 7 | 157 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 1199.5728 |  |  |  |  | 1
496 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 430б, 431, 109, 110, 116, 124, 129, 030ц, 030е, 030к) | 10 (10.5) | 00,00 2023.12.28 | 01,25 2023.12.28 | В | 1.417 | КЛ |  |  | 656 | 0 | 6 | 650 | 0 | 0 | 2 | 654 | 0 | 2128.2235 |  | № 619 2023.12.28 | 3.4.14 | 4.13 | 1
497 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 24 ПС "Западная" (ТП 421, 8а, 11, 13б) | 10 (10.5) | 01,35 2023.12.28 | 01,44 2023.12.28 | В | 0.15 | КЛ |  |  | 175 | 0 | 15 | 160 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 26.1468 |  | № 620 2023.12.28 | 3.4.14 | 4.13 | 1
498 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 30 ПС "Западная" | 10 (10.5) | 01,35 2023.12.28 | 01,44 2023.12.28 | В | 0.15 | КЛ |  |  | 182 | 0 | 21 | 161 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 40.8276 |  | № 621 2023.12.28 | 3.4.14 | 4.13 | 1
499 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 4 ПС "Западная" (ТП 030е, 030к) | 10 (10.5) | 09,05 2023.12.28 | 23,12 2023.12.28 | В | 14.117 | КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1301.5532 |  | № 622 2023.12.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
500 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 28 ПС "Западная" (ТП 9б, 11а, 12, 10, 9, 9в, 4, 10а,5) | 10 (10.5) | 13,42 2023.12.28 | 20,15 2023.12.28 | В | 6.55 | КЛ |  |  | 303 | 0 | 29 | 274 | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 2067.3349 |  | № 623 2023.12.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
501 | ООО "АКС" | ТП | ТП 51м - ТП 058в | 10 (10.5) | 13,48 2023.12.28 | 15,42 2023.12.28 | П | 1.9 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 431.5554 |  |  |  |  | 1
502 | ООО "АКС" | ТП | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 605) | 10 (10.5) | 12,33 2023.12.30 | 17,58 2023.12.30 | В | 5.417 | ТП |  |  | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 450.1352 |  | № 624 2023.12.30 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
503 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 2 ПС "Западная" (420а) | 10 (10.5) | 13,18 2023.12.30 | 17,12 2023.12.30 | В | 3.9 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | № 625 2023.12.30 | 3.4.14 | 4.13 | 1

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2023 года
ООО "АКС"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 138308
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 3343
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 134965
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 | 1.2413
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 | 0.49498
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.40933
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.14679