## ф.1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО"АКС"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения | Значение
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 141984
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | п.п.2.2.2 | 0.818
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | п.п.2.2.2 | 0.012

## ф.1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "АКС"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 2004.34 | Приказы о вводе в эксплуатацию, доп. Соглашения к договорам аренды
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 1034.96 | Приказы о вводе в эксплуатацию, доп. Соглашения к договорам аренды
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 51.6359
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 141984 | Приказы о вводе в эксплуатацию, доп. Соглашения к договорам аренды
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 3001 | Приказы о вводе в эксплуатацию, доп. Соглашения к договорам аренды
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 20.5
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | (форма 9.1) Приказа от 29.11.2016г. № 1256 Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (Общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | (форма 9.2) Приказа от 29.11.2016г. № 1256 Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (Общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## ф.3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период |  |  |  | 2023 год
ООО "АКС"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | Число, шт.
1 |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 2032
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  | 108
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1.056

## ф.3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период | 2023 год
ООО"АКС"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 1736
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 140
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1.088

## ф.4.1
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг ООО "АКС" за 2023 год
Показатель |  | № формулы Методических указаний | Значение
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | 12 | 1.072
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  | 2 | 0.818
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  | 3 | 0.012
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | 4.1 | 1
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  | 4.1 | 0.6521
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  | 4.1 | 0.4098
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 |  | п. 5.1 Методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | п. 5.1 Методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | п. 5.1 Методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 |  | п. 5.1 Методических указаний | 0

## ф.4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Показатель | № формулы Методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α1 | - | 0.3
2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α2 | - | 0.3
3. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 | - | 0.3
4. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 | - | 0.1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | п.5 | 1
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | п.5 | 1
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | п.5 | 0
8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | п.5 | 0
9. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | 22 | 0.6

## ф 8.1 ОДС
Приложение 14 к Приказу
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации 2023 года
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Центральная" (ТП 357в, 361, 362а, 366) | 10.5 | 2024-01-02 21:15 | 2024-01-02 22:04 | В | 0.817 | КЛ |  |  | 96 |  | 9 | 87 |  |  | 2 | 94 |  | 0 | 0 | № 1 2024. 01.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Центральная" (ТП 370, 374а) | 10.5 | 2024-01-02 21:15 | 2024-01-02 21:43 | В | 0.467 | КЛ |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1 | 99 |  | 0 | 0 | № 1 2024. 01.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Центральная" (ТП 402) | 10.5 | 2024-01-02 21:15 | 2024-01-02 22:49 | В | 1.567 | КЛ |  |  | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | № 1 2024. 01.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 13 ПС "Центральная" (ТП 374) | 10.5 | 2024-01-02 21:15 | 2024-01-02 23:33 | В | 2.3 | КЛ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | -1 |  | 0 | 0 | № 1 2024. 01.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2 | ООО "АКС" | ТП | ТП 430б | 10.5 | 2024-01-10 12:51 | 2024-01-10 15:20 | П | 2.483 | ТП |  |  | 63 |  |  | 63 |  |  |  | 63 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
3 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 018, 581а, 666, 666б, 666г, 606, 035, 035а, 035б, 666а) | 10.5 | 2024-01-11 05:10 | 2024-01-11 06:14 | В | 1.067 | КЛ |  |  | 154 |  | 14 | 140 |  |  | 6 | 148 |  | 0 | 0 | № 2 2024. 01.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 666в, 020, 020б) | 10.5 | 2024-01-11 05:10 | 2024-01-11 06:19 | В | 1.15 | КЛ |  |  | 34 |  | 4 | 30 |  |  | 1 | 33 |  | 0 | 0 | № 2 2024. 01.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 021) | 10.5 | 2024-01-11 05:10 | 2024-01-11 06:19 | В | 1.15 | КЛ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | -1 |  | 0 | 0 | № 2 2024. 01.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 603а) | 10.5 | 2024-01-11 05:10 | 2024-01-11 06:50 | В | 1.667 | КЛ |  |  | 42 |  | 2 | 40 |  |  |  | 42 |  | 0 | 0 | № 2 2024. 01.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 603) | 10.5 | 2024-01-11 05:10 | 2024-01-11 07:40 | В | 2.5 | КЛ |  |  | 147 |  | 7 | 140 |  |  |  | 147 |  | 0 | 0 | № 2 2024. 01.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 605а) | 10.5 | 2024-01-11 05:10 | 2024-01-11 07:43 | В | 2.55 | КЛ |  |  | 95 |  | 6 | 89 |  |  |  | 95 |  | 0 | 0 | № 2 2024. 01.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 047) | 10.5 | 2024-01-11 05:10 | 2024-01-11 08:32 | В | 3.367 | КЛ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | -1 |  | 0 | 0 | № 2 2024. 01.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 602, 05, 28-28) | 10.5 | 2024-01-11 05:10 | 2024-01-11 08:50 | В | 3.667 | КЛ |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  |  | 66 |  | 0 | 0 | № 2 2024. 01.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 049г, 050а, 28-18, 28-10, 050а, 045, 28-17, 049б, 28-35, 28-34, 28-33, 28-20, 053, 28-26) | 10.5 | 2024-01-11 05:10 | 2024-01-11 08:02 | В | 2.867 | КЛ |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 5 | 85 |  | 0 | 0 | № 2 2024. 01.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
4 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 11 ПС "Центральная" (ТП 372, 371, 376б, 368а, 364, 356а, 360, 357б, 014в, 015а, 357а, 014б, 355, 356, 015б, 015, 358) | 10.5 | 2024-01-13 21:47 | 2024-01-13 22:27 | В | 0.667 | ВЛ |  |  | 180 |  | 2 | 178 |  |  | 9 | 171 |  | 0 | 0 | № 3 2024. 01.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
5 | ООО "АКС" | ТП | ТП 419 | 10.5 | 2024-01-15 14:00 | 2024-01-15 15:40 | П | 1.667 | ТП |  |  | 94 |  | 9 | 85 |  |  |  | 94 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
6 | ООО "АКС" | ТП | ТП 22 | 10.5 | 2024-01-16 13:40 | 2024-01-16 15:00 | П | 1.333 | ТП |  |  | 34 |  | 1 | 33 |  |  |  | 34 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
7 | ООО "АКС" | ТП | ТП 14 | 10.5 | 2024-01-18 13:00 | 2024-01-18 15:24 | П | 2.4 | ТП |  |  | 85 |  | 11 | 74 |  |  |  | 85 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
8 | ООО "АКС" | ТП | ТП 124 | 10.5 | 2024-01-19 09:13 | 2024-01-19 09:49 | П | 0.6 | ТП |  |  | 145 |  | 1 | 144 |  |  |  | 145 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
9 | ООО "АКС" |  | Ф 10 ПС "Кооперативная" (ТП 300) |  | 2024-01-20 10:30 | 2024-01-20 10:53 | В | 0.383 |  |  |  | 57 |  | 6 | 51 |  |  |  | 57 |  | 0 | ведомственная | № 4 2024. 01.20 | 3.4.14 | 4.13 | 0
| ООО "АКС" |  | Ф 10 ПС "Кооперативная" (ТП 731, 756, 757) |  | 2024-01-20 10:30 | 2024-01-20 15:40 | В | 5.167 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0 | ведомственная | № 4 2024. 01.20 | 3.4.14 | 4.13 | 0
10 | ООО "АКС" | ТП | ТП 7м | 0.38 | 2024-01-24 14:07 | 2024-01-24 14:55 | П | 0.8 | ТП |  |  | 19 |  | 6 | 13 |  |  |  | 19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
11 | ООО "АКС" | ТП | ТП 386б | 10.5 | 2024-01-25 09:15 | 2024-01-25 14:00 | П | 4.75 | ТП |  |  | 265 |  | 3 | 262 |  |  |  | 265 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
12 | ООО "АКС" | ТП | ТП 301 | 10.5 | 2024-01-25 13:41 | 2024-01-25 15:10 | П | 1.483 | ТП |  |  | 11 |  | 6 | 5 |  |  |  | 11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
13 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Западная" (ТП19, 19а, 20а, 20б, 28) | 10.5 | 2024-01-29 13:34 | 2024-01-29 14:00 | В | 0.433 | КЛ |  |  | 86 |  | 9 | 77 |  |  | 1 | 85 |  | 0 | 0 | № 5 2024. 01.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Западная" (ТП 27а) | 10.5 | 2024-01-29 13:34 | 2024-01-29 14:20 | В | 0.767 | КЛ |  |  | 21 |  | 12 | 9 |  |  | 1 | 20 |  | 0 | 0 | № 5 2024. 01.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Западная" (ТП 12, 9б, 11а) | 10.5 | 2024-01-29 13:34 | 2024-01-29 14:31 | В | 0.95 | КЛ |  |  | 68 |  | 18 | 50 |  |  |  | 68 |  | 0 | 0 | № 5 2024. 01.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
14 | ООО "АКС" | ВН | Ф 19 ПС "Западная" (ТП 419б, 419, 419в, 418в, 418, 418а, 418б, 603а, 602, 05, 28-28) |  | 2024-01-31 10:19 | 2024-01-31 10:24 | В | 0.083 | ВН |  |  | 165 |  | 25 | 140 |  |  | 4 | 161 |  | 0 | 0 | № 6 2024. 01.31 | 3.4.14 | 4.13 | 1
15 | ООО "АКС" | ТП | ТП 84 | 10.5 | 2024-02-06 13:33 | 2024-02-06 16:00 | П | 2.45 | ТП |  |  | 242 |  | 11 | 231 |  |  |  | 242 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
16 | ООО "АКС" | ТП | ТП 346б | 10.5 | 2024-02-07 13:05 | 2024-02-07 13:30 | П | 0.417 | ТП |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
17 | ООО "АКС" | ТП | ТП 88а | 10.5 | 2024-02-07 13:23 | 2024-02-07 16:05 | П | 2.7 | ТП |  |  | 124 |  | 19 | 105 |  |  |  | 124 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
18 | ООО "АКС" | ТП | ТП 255 | 10.5 | 2024-02-07 13:23 | 2024-02-07 16:05 | П | 2.7 | ТП |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
19 | ООО "АКС" |  | Ф 12 ПС "Игнатьево" | 10.5 | 2024-02-08 11:00 | 2024-02-08 16:00 | П | 5 |  |  |  | 340 |  | 9 | 331 |  |  |  | 340 |  | 0 | ДРСК |  |  |  | 0
20 | ООО "АКС" | ТП | ТП 29 | 0.38 | 2024-02-09 13:00 | 2024-02-09 14:00 | П | 1 | ТП |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
21 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 33 ПС "Западная" (ТП 27а, 28, 20а, 20б, 19, 19а) | 10.5 | 2024-02-12 05:14 | 2024-02-12 05:59 | В | 0.75 | КЛ |  |  | 87 |  | 7 | 80 |  |  |  | 87 |  | 0 | 0 | № 7 2024. 02.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
22 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 39 ПС "Сетевая" (ТП 191, 48а, 44б) | 10.5 | 2024-02-12 22:26 | 2024-02-12 22:45 | В | 0.317 | КЛ |  |  | 52 |  | 2 | 50 |  |  |  | 52 |  | 0 | 0 | № 8 2024. 02.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
23 | ООО "АКС" | ТП | ТП 19а | 10.5 | 2024-02-13 13:00 | 2024-02-13 15:42 | П | 2.7 | ТП |  |  | 26 |  | 2 | 24 |  |  |  | 26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
24 | ООО "АКС" |  | Ф 26 ПС "Астрахановка" (ТП 744, 1п, 2, 4п, 320б, 320, 324, 14п, 20п, 24п, 25п, 21п, 22п) |  | 2024-02-14 08:44 | 2024-02-14 11:36 | В | 2.867 |  |  |  | 565 |  | 10 | 555 |  |  |  | 565 |  | 0 | ведомственная | № 9 2024. 02.14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
25 | ООО "АКС" | ТП | ТП 49б | 10.5 | 2024-02-14 13:05 | 2024-02-14 16:10 | П | 3.083 | ТП |  |  | 63 |  | 4 | 59 |  |  |  | 63 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
26 | ООО "АКС" | ТП | ТП 425 | 10.5 | 2024-02-15 08:35 | 2024-02-15 11:17 | П | 2.7 | ТП |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
27 | ООО "АКС" | ТП | ТП 30м | 10.5 | 2024-02-15 13:33 | 2024-02-15 15:55 | П | 2.367 | ТП |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
28 | ООО "АКС" | ТП | ТП 29 | 10.5 | 2024-02-16 13:06 | 2024-02-16 14:13 | П | 1.117 | ТП |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
29 | ООО "АКС" | ТП | ТП 011 | 0.38 | 2024-02-21 14:00 | 2024-02-21 15:35 | П | 1.583 | ТП |  |  | 161 |  | 2 | 159 |  |  |  | 161 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
30 | ООО "АКС" | ТП | ТП 323 | 10.5 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 10:22 | П | 1.367 | ТП |  |  | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 56 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
31 | ООО "АКС" | РУ | ТП 296 | 0.38 | 2024-02-27 09:30 | 2024-02-27 10:15 | В | 0.75 | РУ |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  | 0 | 0 | № 10 2024. 02.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
32 | ООО "АКС" | ТП | ТП 296 | 0.38 | 2024-02-28 09:14 | 2024-02-28 10:15 | П | 1.017 | ТП |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
33 | ООО "АКС" | ТП | ТП 60м, ТП 68м | 10.5 | 2024-02-28 14:18 | 2024-02-28 15:15 | П | 0.95 | ТП |  |  | 319 |  |  | 319 |  |  |  | 319 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
34 | ООО "АКС" | ТП | ТП 480 | 0.38 | 2024-02-29 09:03 | 2024-02-29 10:31 | П | 1.467 | ТП |  |  | 101 |  |  | 101 |  |  |  | 101 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
35 | ООО "АКС" | ТП | ТП 376 | 0.38 | 2024-02-29 14:08 | 2024-02-29 15:21 | П | 1.217 | ТП |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  |  | 135 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
36 | ООО "АКС" |  | Ф 26 ПС "Амур" |  | 2024-02-29 15:26 | 2024-02-29 15:26 | В | 0 |  |  |  | 204 |  | 37 | 167 |  |  |  | 204 |  | 0 | холостой | № 11 2024. 02.29 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
37 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19ПС "Западная" (ТП 419б, 419, 419в, 418в, 418, 418а, 418б, 603а, 602, 05, 08, 28-28 1с) | 10.5 | 2024-02-29 21:53 | 2024-02-29 23:30 | В | 1.617 | КЛ |  |  | 193 |  | 23 | 170 |  |  |  | 193 |  | 0 | 0 | № 12 2024. 02.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19ПС "Западная" (ТП 424а, 424б) | 10.5 | 2024-02-29 21:53 | 2024-02-29 23:34 | В | 1.683 | КЛ |  |  | 51 |  | 11 | 40 |  |  |  | 51 |  | 0 | 0 | № 12 2024. 02.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
38 | ООО "АКС" | ТП | ТП 164 | 0.38 | 2024-03-01 08:30 | 2024-03-01 15:10 | П | 6.667 | ТП |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
39 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 12 ПС "Игнатьево" | 10.5 | 2024-03-01 09:30 | 2024-03-01 16:00 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
40 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 21 ПС "Чигири" (РП 9 с.ш. 1 с, ТП 4, 33м) | 10.5 | 2024-03-03 23:10 | 2024-03-03 23:40 | В | 0.5 | КЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 13 2024. 03.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1
41 | ООО "АКС" | ТП | ТП 245а | 10.5 | 2024-03-05 13:55 | 2024-03-05 16:24 | П | 2.483 | ТП |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
42 | ООО "АКС" | ТП | ТП 28-16 | 0.38 | 2024-03-07 08:20 | 2024-03-07 11:13 | П | 2.883 | ТП |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
43 | ООО "АКС" | ТП | ТП 22 | 0.38 | 2024-03-07 08:20 | 2024-03-07 11:13 | П | 2.883 | ТП |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
44 | ООО "АКС" | ТП | ТП 239 | 10.5 | 2024-03-07 10:01 | 2024-03-07 11:22 | П | 1.35 | ТП |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
45 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 450в, 428б) | 10.5 | 2024-03-10 12:10 | 2024-03-10 12:45 | В | 0.583 | КЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 14 2024. 03.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 454, 605а, 603, 450, 605) | 10.5 | 2024-03-10 12:10 | 2024-03-10 12:53 | В | 0.717 | КЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 14 2024. 03.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" (ТП 420) | 10.5 | 2024-03-10 12:10 | 2024-03-10 13:07 | В | 0.95 | КЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 14 2024. 03.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
46 | ООО "АКС" | ТП | ТП 425 | 0.38 | 2024-03-12 08:55 | 2024-03-12 11:15 | П | 2.333 | ТП |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
47 | ООО "АКС" | ТП | ТП 042 | 10.5 | 2024-03-15 09:07 | 2024-03-15 13:16 | П | 4.15 | ТП |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
48 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 26 ПС "Сетевая" (ТП 58а, 58, 63, 64, 72а, 72б | 10.5 | 2024-03-16 03:38 | 2024-03-16 04:25 | В | 0.783 | КЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 15 2024. 03.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
49 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Сетевая" (ТП 152а, 152, 160, 17, 17а, 16, 16а, 15, 35б, 23, 23а, РП 154) | 10.5 | 2024-03-16 03:38 | 2024-03-16 04:40 | В | 1.033 | КЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 16 2024. 03.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 18 ПС "Сетевая" (ТП 150) | 10.5 | 2024-03-16 03:38 | 2024-03-16 04:55 | В | 1.283 | КЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 16 2024. 03.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
50 | ООО "АКС" | ТП | ТП 38 | 10.5 | 2024-03-20 08:35 | 2024-03-20 10:28 | П | 1.883 | ТП |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
51 | ООО "АКС" | ТП | ТП 252а | 10.5 | 2024-03-20 14:05 | 2024-03-20 14:50 | П | 0.75 | ТП |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
52 | ООО "АКС" | ТП | ТП 416 | 10.5 | 2024-03-20 13:27 | 2024-03-20 15:50 | П | 2.383 | ТП |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
53 | ООО "АКС" | ТП | ТП 313 | 10.5 | 2024-03-21 13:27 | 2024-03-21 16:07 | П | 2.667 | ТП |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
54 | ООО "АКС" | ТП | ТП 5т | 10.5 | 2024-03-22 13:00 | 2024-03-22 17:00 | П | 4 | ТП |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
55 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 430) | 10.5 | 2024-03-23 15:20 | 2024-03-23 16:08 | В | 0.8 | ВЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 17 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 28-32, 28-01, 28-06, 28-27, 28-19, 28-16, 28-22, 28-21, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11, 28-15) | 10.5 | 2024-03-23 15:20 | 2024-03-23 17:05 | В | 1.75 | ВЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 17 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 016, 055, 020в, 020а, 28-24, 28-07, 049г, 050а) | 10.5 | 2024-03-23 15:20 | 2024-03-23 17:10 | В | 1.833 | ВЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 17 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" (ТП 28-10, 28-18, 045, 28-17, 046б, 049в, 28-35, 28-34, 28-33, 28-20, 28-26, 053) | 10.5 | 2024-03-23 15:20 | 2024-03-23 16:10 | В | 0.833 | ВЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 17 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
56 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 666в, 020) | 10.5 | 2024-03-23 21:05 | 2024-03-24 00:45 | В | 3.667 | ВЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 18 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 021, 020б, 606, 035а, 035, 035б, 666г, 666б, 666, 581а, 018, 603а) | 10.5 | 2024-03-23 21:05 | 2024-03-23 22:50 | В | 1.75 | ВЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 18 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 666а) | 10.5 | 2024-03-23 21:05 | 2024-03-23 22:32 | В | 1.45 | ВЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 18 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 08, 05, 602) | 10.5 | 2024-03-23 21:05 | 2024-03-23 22:12 | В | 1.117 | ВЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 18 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" (ТП 28-28 Iс, 28-01, 28-32, 28-22, 28-15, 28-21, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11) | 10.5 | 2024-03-23 21:05 | 2024-03-24 00:17 | В | 3.2 | ВЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 18 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
57 | ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 726, 726а) | 10.5 | 2024-03-23 21:21 | 2024-03-23 23:38 | В | 2.283 | КЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 19 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 730, 728, 524, 717б, 717г, 717а, 718в) | 10.5 | 2024-03-23 21:21 | 2024-03-23 23:57 | В | 2.6 | КЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 19 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 721а, 721, 717в, 720) | 10.5 | 2024-03-23 21:21 | 2024-03-23 23:06 | В | 1.75 | КЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 19 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 724а, 724, 727, 718а, 719, 718б, 486) | 10.5 | 2024-03-23 21:21 | 2024-03-23 22:35 | В | 1.233 | КЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 19 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
| ООО "АКС" | КЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" (ТП 484а, 484б, 484) | 10.5 | 2024-03-23 21:21 | 2024-03-23 22:42 | В | 1.35 | КЛ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | № 19 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
58 | ООО "АКС" | КВЛ | Ф 32 ПС "Западная" (ТП 030е, 030к) | 10.5 | 2024-03-23 21:21 | 2024-03-24 11:57 | В | 14.6 | КВЛ | [12 empty] | ведомственная | № 20 2024. 03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 0
59 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 8 ПС "Силикатная" (ТП 12, 25, 11, 10, 77) | 10.5 | 2024-03-25 10:05 | 2024-03-25 10:50 | В | 0.75 | ВЛ | [12 empty] | 0 | № 21 2024. 03.25 | 3.4.14 | 4.13 | 1
60 | ООО "АКС" | ТП | ТП 146а | 10.5 | 2024-03-26 12:45 | 2024-03-26 15:53 | П | 3.133 | ТП | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1
61 | ООО "АКС" | ТП | ТП 190 | 0.38 | 2024-03-27 14:01 | 2024-03-27 14:35 | П | 0.567 | ТП | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1
62 | ООО "АКС" | ТП | ТП 295 | 0.38 | 2024-03-27 14:37 | 2024-03-27 15:13 | П | 0.6 | ТП | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1
63 | ООО "АКС" | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" (ТП 123, 745, 33-01, 02, 03, 05, 09, 746) | 10.5 | 2024-03-28 02:21 | 2024-03-28 02:30 | В | 0.15 | ВЛ | [12 empty] | 0 | № 22 2024. 03.28 | 3.4.14 | 4.13 | 1
64 | ООО "АКС" | ТП | ТП 2 , ТП 2а | 10.5 | 2024-03-28 13:00 |  | П |  | ТП | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1
[8 empty] | 155.101 | 0 | 0 | 0 | 3902 | 0 | 231 | 3671 | 0 | 0 | 33 | 3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
0.039749

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2023 года
ООО "АКС"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 141984
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 3256
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 138728
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 | 0.818
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 | 0.012
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.818
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.015