## Лист1
Технологические отключения за 2 квартал 2023г.
Дата возникновения | Характер нарушения | Место отключения | Вид поврежденного объекта или оборудования | Диспетчерское наименование неисправного участка | Причина | Время возникновения | Время ликвидации | Примечание | Потребители
2023-04-03 | откл | Астрахановка Ф 10 | КЛ 10 кВ | ТП 744а-РЛНД 10 Ф 10 ПС "Астрахановка" | Неисправна КЛ 10кВ | 14:08 | 14:51 |  | РП 1 секц, ТП гараж, 23п, 8п, 59 жд, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, Песчанка, 19п, 10п, 26п, 17п, 320п, 323п, 744а, 749, Изумруд
2023-04-11 | МТО | Портовая Ф 14 | КЛ 10 кВ | ТП 87- ТП 010в | Неисправна КЛ 10кВ | 15:02 | 16:06 |  | ТП 87б, 87а, 87, 010в, 010, 010а, 010г, 258, 258а, 258б
2023-04-11 | МТО | Сетевая Ф 15 |  |  | Сработала защита | 18:27 | 18:36 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 200, 207, 313, 307, 321, 309, 303, 296, 190а, 295
2023-04-12 | МТО | Западная Ф 6 | КЛ 10 кВ | ТП 420- ТП 428в | Неисправна КЛ 10кВ | 12:08 | 13:15 |  | ТП 450в, 428б, 603, 605а, 454, 450, 605, 420
2023-04-12 | МТО | Центральная Ф 27 | КЛ 10 кВ | ТП 351-ТП 352а | Неисправна КЛ 10кВ | 19:07 | 20:00 |  | ТП 027, 351, 031, 042, 043, 041, 027г, 027б, 352, 027в, 027д, 027е, 352а
2023-04-13 | МТЗ | Западная Ф19 | КЛ 10 кВ | ТП 424а-Ф 19 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 10:25 | 11:36 |  | ТП 05, 602, 603а, 603, 605, 450, 605а, 454, 420, 424а, 424б, 419б, 419, 418, 418а, 418б, 418в
2023-04-13 | МТЗ | Зейская Ф13 | КЛ 10 кВ | ТП 94-Ф 13 ПС "Зейская" | Неисправна КЛ 10кВ | 13:31 | 14:10 |  | ТП 94
2023-04-13 | МТО | Заадная Ф 40 | ТП 10/0,4 кВ | ТП 419 | Неисправен Т2 | 16:05 | 18:28 |  | ТП 104, 425, 420а, 420б, 420в, 419а, 419б, 419, 418, 418а, 418б, 418в
2023-04-15 | МТЗ | Заадная Ф 37 | КЛ 10 кВ | ТП 20 - ТП 21 | Неисправна КЛ 10кВ | 3:12 | 5:33 |  | ТП 8б, 8, 7б, 7, 7а, 13а, 20, 19б, 19в, 21
2023-04-15 | Работал с "землей" | Западная Ф 22 | ВЛ 10 кВ | оп. 28-оп. 29 | Неисправна ВЛ 10кВ | 3:37 | 11:32 |  | ТП 430, 055, 020в,020а, 28-24, 28-07, 28-16, 28-28 2 секц., 28-01, 28-32, 28-06, 28-27, 28-19, 28-22, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11
2023-04-17 | МТЗ | Северная Ф 28 | ВЛ 10 кВ | ТП 058в-ТП 51м | Неисправна ВЛ 10кВ | 16:26 | 19:14 |  | ТП 058в, 052, 44м, 409,АЗС, 46м, 38 м, 55м
2023-04-18 | МТО | Астрахановка Ф 26 | ВЛ 10 кВ | ТП 2п-ТП 320 | Неисправна ВЛ 10кВ | 14:22 | 14:55 |  | ТП 2п, 1п, 747, 744
2023-04-18 | МТО | Силикатная Ф 4 | КЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ- ТП 35 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:00 | 15:34 |  | ТП 71, 70 ,60, 68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 59, 38, 65, 67, 35
2023-04-20 | МТО | Портовая Ф 20 | КЛ 10 кВ | ТП 82г-ТП 74 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:05 | 13:12 |  | ТП 744 секц 1, 010а, 010, 010в, 010б, 010г
2023-04-20 | МТЗ | Зейская Ф 7 | КЛ 10 кВ | ТП 82г-ТП 95 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:05 | 13:03 |  | ТП 89, 82в, 82а, 82б, 82, 82б секц. 1, 95
2023-04-25 | МТЗ | Центральная Ф 5 | КЛ 10 кВ | ТП 417-ТП 430 | Неисправна КЛ 10кВ | 11:05 | 12:00 |  | ТП 394, 436, 435, 439в, 439, 439а, 414, 414а, 414б
2023-04-26 | откл | Западная Ф 22 | КЛ 10 кВ | ПС "Водозабор" до ВЛ 10 кВ | Неисправна КЛ 10кВ | 9:28 | 10:38 |  | ТП 430, 055, 020а, 020в, 28-24, 28-07, 28-16, 28-14, 28-15, 28-22, 28-21, 28-11, 28-12, 28-13, 28-27, 28-19, 28-06, 28-01, 28-32
2023-04-26 | МТО | Амур Ф 26 | КЛ 10 кВ | ТП 62- ТП 61 | Неисправна КЛ 10кВ | 11:14 | 11:52 |  | РП 7 секц, 2, ТП 61а, 61, 69, 62
2023-04-26 | МТО | Астрахановка Ф 20 |  |  | Сработала защита | 12:51 | 13:00 |  | ТП 506, 506а, 510, 511, 505а, 509, 499, 017, 017а, 495, 492, 026а, 490, 490а, 026в, 023а
2023-04-26 | МТО | Западная Ф 8 | ВЛ 10 кВ | опора 5- опора 6 | Неисправна ВЛ 10кВ | 12:45 | 16:57 |  | ТП 607, 581г, 581в, 428г, 581, 581, 608, 581д
2023-04-30 | МТО | Сетевая Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 48- Ф 19 ПС "Сетевая" | Неисправна КЛ 10кВ | 13:20 | 13:51 |  | ТП 205а, 198, 48
2023-05-01 | МТО | Западная Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 419б-ТП 424а | Неисправна КЛ 10кВ | 15:55 | 16:55 |  | ТП 419б, 419, 418в, 418, 418а, 418б, 424а, 424б
2023-05-01 | ВВ-10 | Западная Ф 6 | КЛ 10 кВ | ТП 419б-ТП 454 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:55 | 17:13 |  | ТП 450в, 428б, 420, 454, 605а, 603, 450, 605
2023-05-03 |  | Металлист ПС Ф 27, 5, 10 |  |  | Сработала защита | 13:29 | 14:15 |  | ТП 237, 80а, 87а, 79, 78, 77, 85а, 88а, 255, 88, 93, 92, 92а, 96а, 101, РП 5 секц 2, ТП 98, 346а, 266, 346 секц 1., 102г
2023-05-03 |  | Зейская ПС Ф 31, 21, 33, 17, 7, 13, 11 |  |  | Сработала защита | 13:29 | 16:18 |  | ТП 01 секц.2, 102г, 245, 72а, 72б, РП 5 секц 1, 103в, 103, 97, 100б, 100в, 95, 82г секц.1, 82, 82а, 82б, 82в, 89, 94, 72 секц. 2, 84, 261б, 261, 262, 263, 260, 252б, 252, 252а, 252в, 334, 262а, 248, 260, 240а, 240, 247, 239б, 239а, 245а, 238
2023-05-06 | МТЗ | Сетевая Ф 28 | КЛ 10 кВ | ТП 306-ТП 312 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:07 | 17:22 |  | ТП 326, 328, 328а, 337, 332, 333, 312а, 324, 294а, 299, 209, 305, 312
2023-05-08 | МТЗ | Астрахановка Ф 10 |  |  | Сработала защита | 8:54 | 9:23 |  | ТП 744, 744а, 747, 748, 23п, 8п, 59, 12п, 13п, 321, 15п, 16п, 17п, 19п, 20п, 26п, 323, 320г
2023-05-12 | МТЗ | Астрахановка Ф 10 | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ | Неисправна ВЛ 10кВ | 12:56 | 16:40 |  | ТП 744, 23п, 8п, 59, 320г, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, 19п, 10, 26п, 16п, 17п, 323, 749
2023-05-12 | МТЗ | Центральная Ф 5 | КЛ 10 кВ | ТП 394-Ф 5 ПС "Центральная" | Неисправна КЛ 10кВ | 14:18 | 15:03 |  | ТП 394, 436, 435, 439б, 439а, 439, 414б, 414а, 414
2023-05-14 | МТЗ | Силикатная Ф 4 | КЛ 10 кВ | ТП 51 в стор. ВЛ 10 кВ | Неисправна КЛ 10кВ | 10:30 | 12:55 |  | ТП 70, 60, 71, 27, 26, 68, 67, 29, 30 ,31, 48, 51, 32, 66, 33, 34, 38, 59, 35, 65
2023-05-14 | МТЗ | Кирпичная Ф 12 |  |  | Сработала защита | 16:08 | 19:05 |  | ТП 745, 123, 746, 33-01, 02, 03, 04, 05, 09, 522, 746а, 745а, 745б, 745в, 33-06, 33-07
2023-05-15 | МТЗ | Кирпичная Ф 12 | ТП 10/0,4 | ТП 745 | Неисправность на ТП 10/0,4 | 10:39 | 12:08 |  | ТП 745б, 745в, 745а, 33-06, 33-07, 522, 123, 746, 33-01, 33-04, 33-05, 33-02, 33-03, 745
2023-05-17 | МТО | Западная Ф 4 | КЛ 10 кВ | ТП 124-ТП 128 | ТП 124-ТП 128 | 1:10 | 1:49 |  | ТП 120, 134 секц. 2, 120а, 113, 128, 124
2023-05-17 | ВВ-10 | ТП 7б |  |  | Сработала защита | 14:04 | 14:13 |  | ТП 13а, 20, 19б, 19в, 7, 7а
2023-05-17 | откл. | Западная Ф 6 | КЛ 10 кВ | ТП 454-ТП 605а | Неисправна КЛ 10кВ | 17:30 | 18:49 |  | ТП 450в, 428б, 420, 454, 450, 605, 605а, 603
2023-05-18 | откл. | Северная Ф34 | ТП 10/0,4 | ТП 17м в стор. ТП 23м | Неисправность на ТП 10/0,4 | 1:31 | 5:19 |  | РП 10 1 секц., ТП 45м, 50м, 18м, 17м, 51м, 16м, 23, 21м
2023-05-20 | откл. | Астрахановка Ф 9 | ВЛ 10 кВ | отпайка на ТП 740а | Неисправна ВЛ 10кВ | 14:08 | 15:18 |  | ТП 728, 729, 737а, 737, 735, 735/1, 740, 740а, 738, 742
2023-05-20 | МТЗ | Металлист Ф 27 | КЛ 10 кВ | ТП 78-ТП 77 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:20 | 16:45 |  | ТП 80а, 79, 78, 87в, 77, 85а
2023-05-20 | МТЗ | Новая Ф 5к | КЛ 10 кВ | от Р 1 Ф 5к "Новая"- РП 13 | Неисправна КЛ 10кВ | 23:12 | 0:11 |  | ТП 62м, 61м, 63м, РП 13, 60м
2023-05-20 | МТЗ | Амур Ф 11 | КЛ 10 кВ | ТП 53-ТП 54 | Неисправна КЛ 10кВ | 3:55 | 5:05 |  | ТП 53, 53а, 57а, 51а, 55а, 58б, 51, 54
2023-05-23 | МТО | Западная Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 418б-Тп 603а | Неисправна КЛ 10кВ | 7:39 | 8:40 |  | ТП 424а, 419б,419, 418в, 418, 418а, 418б
2023-05-23 | МТЗ | Астрахановка Ф 26 | ВЛ 10 кВ | ТП 14п-ТП 25п | Неисправна ВЛ 10кВ | 14:05 | 17:45 |  | ТП 744, 744а, 749, 747, 748, Изумруд, 1п, 2п, 320б, 320, 14п, 4п, 20п, 21п, 22п, 24п, 25п
2023-05-24 | МТО | Кооперативная Ф 10 |  |  | Сработала защита | 17:13 | 17:48 |  | ТП 300
2023-05-24 | МТО | Сетевая Ф 30 | КЛ 10 кВ | ТП 133-ТП 23б | Неисправна КЛ 10кВ | 17:42 | 19:28 |  | ТП 154, 153, 139, 127, 134а, 133, 17, 17а, 22г, 16, 15, 16а, 23б
2023-05-24 | МТЗ | Сетевая Ф 8 | КЛ 10 кВ | ТП 216- Ф 8 ПС "Сетевая" | Неисправна КЛ 10кВ | 17:45 | 18:44 |  | ТП 216, 215, 217
2023-05-25 | МТЗ | Западная Ф 28 | ТП 10/0,4 | ТП 121 | Неисправность на ТП 10/0,4 | 20:32 | 20:50 |  | ТП 107, 121, 148б, 148а, 150, 148, 137, 163, 162, 162а
2023-05-29 | МТО | Новая Ф 24к |  |  | Сработала защита | 13:45 | 14:17 |  | РП 2 секц 2, ТП 1м, 2м, 5м
2023-05-29 | МТЗ | Новая Ф 42к | КЛ 10 кВ | ТП 443б- РП 4 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:45 | 15:35 |  | РП 8, 443б, РП 4, 24м, 25м, 26м
2023-05-30 | откл. | Новая Ф 24к | КЛ 10 кВ | РП 2 секц. 2-ТП 6м ввод №1 | Неисправна КЛ 10кВ | 2:37 | 3:11 |  | РП 2 секц. 2, 1м, 2м, 5м
2023-05-30 | МТЗ | Зейская Ф 11 |  |  | Сработала защита | 11:48 | 12:21 |  | ТП 261б, 261, 262, 263, 253, 260, 252в, 252а, 252, 252б, 334
2023-05-30 | откл. | Центральная Ф 11 | КЛ 10 кВ | ТП 376-ТП 368, ТП 015б-ТП 014б | Неисправны КЛ 10кВ | 15:37 | 21:46 |  | ТП 381, 380, 376, 377, 368а, 376б, 371, 364, 360, 013г, 013н, 013в, 013д, 013а, 013, 358в, 358б, 358г, 358а, 358, 015б, 014б, 368
2023-05-31 | откл. | Новотроицкая Ф 1 | ВЛ 10 кВ |  | Неисправна ВЛ 10кВ | 5:12 | 11:58 |  | ТП 21, 7а, 20
2023-05-31 | МТЗ | Астрахановка Ф 10 |  |  | Сработала защита | 14:05 | 14:35 |  | ТП гаражи, 23п, 8п, 59, 12п, 321, 13п, Изумруд, 749, 744а, 744, 747, 748, 15п, Песчанка, 19п, 10п, 26п, 16п, 17п, 18п
2023-06-01 | МТО | Портовая Ф 20 | КЛ 10 кВ | ТП 010а-ТП 010б | Неисправна КЛ 10кВ | 13:41 | 16:05 |  | ТП 82г секц. 1, 258а, 258, 258б, 010в, 010г, 010, 010а, 010б
2023-06-02 | откл. | Западная Ф 23 | КЛ 10 кВ | ТП 606-ТП 035а | Неисправна КЛ 10кВ | 8:00 | 8:49 | КЛ Ведомственная | ТП 666в, 020, 021, 020б, 606, 666г, 666б, 666,, 581а, 018, 666а, 049г, 050а, 28-10, 28-18, 045, 28-17, 046б, 049б, 28-35, 28-34, 28-39, 28-33, 28-26, 053, 035а, 035, 035б
2023-06-02 | откл. | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 17:46 | 18:35 |  | ТП 70, 60, 71, 27, 26, 68, 67, 29, 30 ,31, 48, 51, 32, 66, 33, 34, 38, 59, 35, 65
2023-06-04 | МТО | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 13:53 | 14:02 |  | ТП 70, 60, 71, 27, 26, 68, 67, 29, 30 ,31, 48, 51, 32, 66, 33, 34, 38, 59, 35, 65
2023-06-05 | МТЗ | Астрахановка Ф 20 | КЛ 10 кВ | ТП 017а-ТП 499 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:59 | 15:12 |  | ТП 492, 026а, 490, 490а, 023а, 026в, 506а, 510, 511, 505а, 011т, 012т, 495, 017, 017а
2023-06-07 | МТЗ | Западная Ф 22 | КЛ 10 кВ | ТП 430-Ф 22 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 1:15 | 2:31 |  | ТП 430, 607, 016, 055, 020в, 020а, 28-24, 28-07, 28-16, 28-22, 28-21, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11, 28-27, 28-19, 28-06, 28-01, 28-32
2023-06-07 | откл. | ПС Чигири секц. 2 |  |  | Сработала защита | 16:05 | 17:10 |  | ТП 35м, 52м, РП 9 секц. 2, 22м, 668, 378, 734, 409, 498, 611, 27м, 760, РП 3 секц. 2, РП 3а, 446, 12м, 13м, 47м, 16м, 496, 23м, 21м, 37м, 53м
2023-06-08 | откл. | ПС "Водозабор" |  |  | Сработала защита | 4:50 | 5:08 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 28-28, 047, 28-07, 28-38, 28-36, 28-31, 28-15, 28-36, 03, 03а, 03а1, 28-02, 28-04, 02а
2023-06-08 | откл. | ПС "Водозабор" |  |  | Сработала защита | 7:00 | 7:47 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 28-28, 047, 28-07, 28-38, 28-36, 28-31, 28-15, 28-36, 03, 03а, 03а1, 28-02, 28-04, 02а
2023-06-09 | откл. | Астрахановка Ф 26 | КЛ 10 кВ | РЛНД-ТП "Россия" | Неисправна КЛ 10кВ | 12:06 | 13:14 |  | РП 11 секц. 2, ТП 1п, 2п, 320б, 4п, 744, 329, 320, 14п, 20п, 24п, 25п, 21п, 22п, 744а
2023-06-09 | откл. | Астрахановка Ф10 | ВЛ 10 кВ | Ф 10 ПС "Астрахановка"-РП 11 | Неисправна ВЛ 10кВ | 12:30 | 14:15 |  | РП 11 секц. 1, 5п, гаражи, 23п, 8п, 323, 59, 320п, 12п, 321, 13п, 15п, 18п, 3п, Песчанка, 19п, 10п, 26п, 16п, 17п, 479, Изумруд
2023-06-09 | откл. | Водозабор Ф 1 | ВЛ 10 кВ | ТП 03- ТП 28-28 | Неисправна ВЛ 10кВ | 13:03 | 15:49 |  | ТП 28-38, 28-31, 02, 28-36, 28-35, 28-37, 04, 02, 28-04, 28-02, 28-32, 28-01
2023-06-10 | откл. | ПС "Зейская" секц.1 |  |  | Сработала защита | 12:45 | 13:19 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 261б, 261, 262, 263, 253, 262а, 260, 252б, 252а, 252, 252в, 334, 94, 95, 82г 1 секц., 82, 82а, 82б, 82в, 89
2023-06-11 | МТЗ | Центральная Ф 35 | КЛ 10 кВ | ТП 477-ТП 527 | Неисправна КЛ 10кВ | 2:45 | 5:05 |  | ТП 386а, 389, 391, 496, 481, 481а, 717а, 717г, 717б, 524, 525, 527, 477
2023-06-11 | откл. | Кирпичная Ф 12 |  |  | Сработала защита | 17:08 | 17:51 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 745в, 745б, 745а, 33-06, 33-07, 522, 746а, 123, 33-01, 33-04, 33-02, 33-03, 33-08, 33-05, 746, 745
2023-06-11 | откл. | Кирпичная Ф 2 |  |  | Сработала защита | 17:08 | 17:34 |  | ТП 526к
2023-06-12 | откл. | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 19:12 | 20:34 |  | ТП 60, 70, 71 ,26, 27, 68, 29, 30, 48, 31, 32, 51, 66, 34, 35, 33, 38, 59, 65
2023-06-14 | откл. | Чигири Ф 9 |  |  | Сработала защита | 14:04 | 16:23 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 760, 22м, 446, 668, 496, 678, 734, 409, 498, 27м, 611
2023-06-16 | откл. | Центральная Ф 45 | КЛ 10 кВ | ТП 390-ТП 396 | Неисправна КЛ 10кВ | 22:43 | 23:41 |  | ТП 386б, 386, 388, 390
2023-06-16 | Работал с "землей" | Центральная Ф 33 | КЛ 10 кВ | ТП 436-ТП 435 | Неисправна КЛ 10кВ | 23:00 | 1:15 |  | ТП 417, 436, 435, 439а, 439, 414б, 414а, 414
2023-06-18 | откл. | Сетевая Ф 39 | КЛ 10 кВ | ТП 191-ТП 48а | Неисправна КЛ 10кВ | 9:05 | 10:27 |  | ТП 206, 201, 201а, 199, 191, 44б, 48а
2023-06-22 | откл. | Кирпичная Ф 12 | КВЛ 10 кВ | РП 492-Ф 12 ПС "Кирпичная" | Неисправна КВЛ 10кВ | 0:25 | 0:55 |  | ТП 522, 33-07, 06, 745, 745а, 745б, 745в, 123, 33-01, 33-02, 33-03,33-04, 33-05, 33-08, 33-09,746
2023-06-27 | МТЗ | Центральная Ф 11 | КЛ 10 кВ | ТП 356а-ТП 360 | Неисправна КВЛ 10кВ | 16:50 | 18:05 |  | ТП 381, 380, 377, 376, 368, 371, 376б, 368а, 364, 356а, 356, 355, 014б, 015, 015б, 358, 358г, 358б, 358в, 013, 013а, 013г, 015в, 013н, 013в, 013д, 360
2023-06-28 | откл. | ТП 19а | ТП 10/0,4 | ТП 19а | Неисправность на ТП 10/0,4 | 1:08 | 5:30 | Затопление секции шин вследствии неблагоприятных природных условий | ТП 19а
2023-06-29 | откл. | Новая Ф 51к,5к | ВЛ 10 кВ | Ф 5к ПС "Новая"- РП 13 | Неисправна ВЛ 10кВ | 4:29 | 5:15 |  | РП 13, 60м, 67м, 61м, 62м, 63м, 64м, 66м, 65м
2023-06-29 | откл. | Чигири Ф 22 |  |  | Сработала защита | 12:04 | 12:15 |  | РП 10 1 секц.,ТП 20м, 19м, 41м, 423а